## приложение1(мощность)
Приложение 1
к Указанию № ____ от _____________2008г.
Приложение №1
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
18 декабря 2019г.
ПАО "Надеждинский металлургический завод"
(Наименование потребителя)
ПС 220/35кВ "Электросталь", ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", ПС 35/6кВ "ГПП-2"
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | [24 empty] | Примечание
|  |  |  | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
ПС 220/35кВ "Электросталь", Ввод Т1-220кВ |  | U | кВ | 33.92 | 34.03 | 34.36 | 33.97 | 34.08 | 34.09 | 34.3 | 34.25 | 33.86 | 33.77 | 33.73 | 33.96 | 33.98 | 34 | 33.83 | 34.19 | 33.84 | 34.08 | 34.25 | 34.33 | 33.91 | 34.31 | 34.23 | 33.97
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", Ввод Т1-6кВ |  | U | кВ | 6.17 | 6.22 | 6.18 | 6.14 | 6.18 | 6.23 | 6.22 | 6.13 | 6.11 | 6.15 | 6.13 | 6.13 | 6.17 | 6.14 | 6.18 | 6.09 | 6.07 | 6.11 | 6.15 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.21 | 6.17
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", Ввод Т2-6кВ |  | U | кВ | 6.08 | 6.11 | 6.1 | 6.07 | 6.1 | 6.13 | 6.12 | 6.11 | 6.02 | 6.06 | 6.05 | 6.04 | 6.03 | 6.06 | 6.08 | 6.05 | 6.04 | 6.05 | 6.07 | 6.11 | 6.08 | 6.1 | 6.08 | 6.08
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", Ввод Т3-6кВ |  | U | кВ | 6.32 | 6.35 | 6.34 | 6.16 | 6.2 | 6.41 | 6.38 | 6.15 | 6.29 | 6.33 | 6.15 | 6.13 | 6.35 | 6.31 | 6.35 | 6.15 | 6.17 | 6.14 | 6.18 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.36 | 6.2
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", Ввод Т3-35кВ |  | U | кВ | 36.52 | 36.25 | 36.06 | 35.6 | 35.79 | 36.34 | 36.3 | 35.4 | 36.36 | 36.62 | 35.53 | 35.97 | 36.24 | 35.99 | 36.15 | 35.65 | 35.39 | 35.46 | 35.73 | 36.12 | 36.7 | 36.24 | 36.7 | 35.75
ПС 35/6кВ "ГПП-2", РУ-6кВ; ВводТ1-6кВ |  | U | кВ | 6.08 | 6.13 | 6.09 | 6.09 | 6.12 | 6.14 | 6.12 | 6.09 | 6.06 | 6.08 | 6.07 | 6.06 | 6.12 | 6.07 | 6.09 | 6.07 | 6.04 | 6.05 | 6.07 | 6.09 | 6.11 | 6.11 | 6.09 | 6.1
ПС 35/6кВ "ГПП-2", РУ-6кВ; ВводТ2-6кВ |  | U | кВ | 6.04 | 6.09 | 6.06 | 6.06 | 6.08 | 6.1 | 6.08 | 6.06 | 6.02 | 6.05 | 6.03 | 6.02 | 6.09 | 6.04 | 6.05 | 6.04 | 6.01 | 6 | 6.03 | 6.05 | 6.07 | 6.06 | 6.05 | 6.06
ПС "Электросталь" Ввод 220кВ | Т1 | Р | МВт | 33.5412 | 30.558 | 22.9812 | 28.2612 | 35.8644 | 28.5516 | 23.496 | 24.4464 | 25.5156 | 22.6644 | 26.0964 | 22.902 | 25.5288 | 19.2324 | 28.6176 | 23.7996 | 28.3008 | 28.4724 | 28.5384 | 26.4924 | 22.0572 | 21.9912 | 23.1 | 25.3836 |  | 626.3928
|  | Q | МВАр | 4.8444 | 4.3956 | 3.9468 | 4.488 | 5.3328 | 4.2636 | 3.7752 | 3.9732 | 4.1052 | 3.6696 | 4.2372 | 3.7488 | 4.026 | 3.2208 | 4.4748 | 3.7092 | 3.9732 | 4.0392 | 4.422 | 4.3692 | 3.234 | 3.3132 | 3.63 | 3.9468 |  | 97.1388
|  | I | А | 576.8266 | 523.7808 | 391.8059 | 486.343 | 614.2598 | 488.9133 | 400.5659 | 417.4988 | 440.6641 | 392.529 | 452.5371 | 394.5361 | 439.1177 | 331.1312 | 494.3289 | 406.7442 | 487.5802 | 487.1813 | 486.811 | 451.5588 | 379.5601 | 374.2324 | 394.4042 | 436.6006
|  | tgφ |  | 0.14443 | 0.14384 | 0.17174 | 0.1588 | 0.14869 | 0.14933 | 0.16067 | 0.16253 | 0.16089 | 0.16191 | 0.16237 | 0.16369 | 0.1577 | 0.16747 | 0.15637 | 0.15585 | 0.14039 | 0.14186 | 0.15495 | 0.16492 | 0.14662 | 0.15066 | 0.15714 | 0.15549
|  | cosφ |  | 0.98973 | 0.98981 | 0.98557 | 0.98762 | 0.98913 | 0.98903 | 0.98734 | 0.98705 | 0.9873 | 0.98714 | 0.98707 | 0.98687 | 0.98779 | 0.98627 | 0.98799 | 0.98807 | 0.99029 | 0.99009 | 0.98821 | 0.98667 | 0.98942 | 0.98884 | 0.98788 | 0.98813
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" ВЛ-110кВ "СГРЭС-Метзавод 1" | Т1 - 6 кВ | Р | МВт | 7.9248 | 7.8912 | 7.8624 | 8.1984 | 8.1648 | 7.8384 | 7.8864 | 8.832 | 9.8448 | 9.672 | 9.7584 | 9.6816 | 9.1392 | 9.2784 | 8.8848 | 9.1152 | 9.3936 | 9.0384 | 8.4912 | 8.4528 | 8.616 | 8.6496 | 8.1456 | 7.7904 |  | 208.5504
|  | Q | МВАр | 6.2688 | 6.168 | 5.856 | 6.3216 | 6.2592 | 5.9664 | 5.5584 | 6.2064 | 7.3488 | 6.8016 | 7.152 | 7.248 | 7.224 | 7.3344 | 6.816 | 6.6864 | 7.1664 | 7.1616 | 6.4512 | 6.5472 | 6.7152 | 6.6 | 5.8944 | 4.9728 |  | 156.7248
|  | I | А | 945.5135 | 929.6779 | 915.8732 | 973.4655 | 961.123 | 912.9001 | 895.5774 | 1016.6838 | 1160.8569 | 1110.024 | 1139.5044 | 1139.0739 | 1090.0891 | 1112.1212 | 1046.1534 | 1071.7135 | 1123.7993 | 1089.6657 | 1001.1053 | 1000.4769 | 1020.5272 | 1014.7984 | 934.7857 | 864.8318
|  | tgφ |  | 0.79104 | 0.78163 | 0.74481 | 0.77108 | 0.76661 | 0.76118 | 0.70481 | 0.70272 | 0.74647 | 0.70323 | 0.73291 | 0.74864 | 0.79044 | 0.79048 | 0.76715 | 0.73354 | 0.7629 | 0.79235 | 0.75975 | 0.77456 | 0.77939 | 0.76304 | 0.72363 | 0.63832
|  | cosφ |  | 0.78429 | 0.78788 | 0.80199 | 0.79192 | 0.79363 | 0.79571 | 0.81738 | 0.81819 | 0.80136 | 0.81799 | 0.80657 | 0.80052 | 0.78451 | 0.7845 | 0.79342 | 0.80632 | 0.79505 | 0.78378 | 0.79626 | 0.79058 | 0.78874 | 0.795 | 0.81014 | 0.84291
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" ВЛ-110кВ "СГРЭС-Метзавод 2" | Т2 - 6 кВ | Р | МВт | 13.122 | 12.9384 | 13.0608 | 13.2732 | 13.4028 | 13.0824 | 13.1724 | 13.392 | 14.3568 | 14.2632 | 14.1624 | 14.418 | 14.5332 | 13.9824 | 13.2156 | 13.7844 | 13.662 | 14.2524 | 13.9212 | 13.8708 | 13.2912 | 13.2336 | 12.8412 | 12.618 |  | 325.8504
|  | Q | МВАр | 3.2328 | 3.0348 | 3.2508 | 3.5676 | 3.5496 | 3.3084 | 3.2616 | 3.0348 | 3.9888 | 3.7044 | 3.618 | 3.9168 | 3.8268 | 3.888 | 3.24 | 3.6576 | 2.9664 | 3.24 | 2.7072 | 2.4408 | 2.7612 | 3.0564 | 2.97 | 3.5496 |  | 79.7724
|  | I | А | 1283.3089 | 1255.7654 | 1273.8883 | 1307.2935 | 1312.2768 | 1270.9473 | 1280.1887 | 1297.5317 | 1429.0485 | 1403.9709 | 1394.9196 | 1428.1342 | 1438.9314 | 1382.677 | 1292.1034 | 1360.9631 | 1336.3494 | 1394.8053 | 1348.9248 | 1330.8266 | 1289.066 | 1285.5001 | 1251.5764 | 1244.6996
|  | tgφ |  | 0.24636 | 0.23456 | 0.2489 | 0.26878 | 0.26484 | 0.25289 | 0.24761 | 0.22661 | 0.27783 | 0.25972 | 0.25547 | 0.27166 | 0.26331 | 0.27806 | 0.24516 | 0.26534 | 0.21713 | 0.22733 | 0.19447 | 0.17597 | 0.20775 | 0.23096 | 0.23129 | 0.28131
|  | cosφ |  | 0.97097 | 0.97358 | 0.97039 | 0.96572 | 0.96667 | 0.96948 | 0.97069 | 0.97527 | 0.9635 | 0.96789 | 0.96888 | 0.96502 | 0.96704 | 0.96345 | 0.97124 | 0.96655 | 0.97723 | 0.97512 | 0.98161 | 0.98487 | 0.97909 | 0.97435 | 0.97428 | 0.96264
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" ВЛ-110кВ "СГРЭС-Метзавод 1" | Т3 - 6 кВ | Р | МВт | 7.7952 | 7.6272 | 7.9104 | 7.5744 | 8.2416 | 7.6512 | 7.2 | 6.984 | 7.7184 | 7.512 | 7.2576 | 7.5312 | 7.848 | 7.4784 | 7.5072 | 6.9984 | 7.8144 | 7.5216 | 6.8544 | 7.5648 | 7.6176 | 7.4928 | 7.776 | 6.5856 |  | 180.0624
|  | Q | МВАр | 0.8016 | 0.576 | 0.768 | 0.7968 | 0.8064 | 0.72 | 0.1872 | 0.216 | 0.7152 | 0.3216 | 0.4608 | 0.5472 | 0.864 | 0.5232 | 0.1776 | 0.2304 | 0.4512 | 0.3504 | 0.4176 | 0.4272 | 0.3552 | 0.552 | 0.0768 | 0.096 |  | 11.4384
|  | I | А | 715.8693 | 695.4496 | 723.7454 | 713.8332 | 771.1311 | 692.19 | 651.7754 | 655.9581 | 711.4961 | 685.7864 | 682.7016 | 711.1913 | 717.8615 | 685.9287 | 682.7554 | 657.3524 | 732.4409 | 708.0305 | 641.5416 | 688.8973 | 693.3546 | 683.1013 | 705.9268 | 613.3229
|  | tgφ |  | 0.10283 | 0.075519 | 0.097087 | 0.1052 | 0.097845 | 0.094103 | 0.026 | 0.030928 | 0.092662 | 0.042812 | 0.063492 | 0.072658 | 0.11009 | 0.069961 | 0.023657 | 0.032922 | 0.05774 | 0.046586 | 0.060924 | 0.056472 | 0.046629 | 0.073671 | 0.0098765 | 0.014577
|  | cosφ |  | 0.99475 | 0.99716 | 0.99532 | 0.99451 | 0.99525 | 0.9956 | 0.99966 | 0.99952 | 0.99573 | 0.99908 | 0.99799 | 0.99737 | 0.99399 | 0.99756 | 0.99972 | 0.99946 | 0.99834 | 0.99892 | 0.99815 | 0.99841 | 0.99891 | 0.9973 | 0.99995 | 0.99989
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" ВЛ-110кВ "СГРЭС-Метзавод 1" | Т3 - 35 кВ | Р | МВт | 1.946 | 4.0684 | 3.15 | 2.8448 | 4.872 | 4.424 | 3.136 | 3.724 | 4.4072 | 4.1832 | 4.102 | 3.6456 | 0.9688 | 5.0316 | 6.5408 | 5.8212 | 5.0456 | 5.0372 | 3.9676 | 3.8304 | 4.7628 | 3.4776 | 2.464 | 4.6816 |  | 96.1324
|  | Q | МВАр | -4.0124 | -2.5536 | -3.2872 | -3.1864 | -1.8396 | -2.24 | -3.0576 | -2.7384 | -2.3016 | -2.4892 | -2.3044 | -2.618 | -4.6228 | -1.5428 | -0.5796 | -1.0248 | -1.918 | -1.9068 | -2.7692 | -3.1192 | -1.8368 | -2.8756 | -3.2816 | -2.0636 |  | -60.1692
|  | I | А | 70.4994 | 76.5035 | 72.8944 | 69.2745 | 84.0092 | 78.7822 | 69.662 | 75.389 | 78.949 | 76.7453 | 76.454 | 72.0403 | 75.2471 | 84.4259 | 104.8722 | 95.7238 | 88.0602 | 87.6938 | 78.1826 | 78.9585 | 80.3054 | 71.8902 | 64.5575 | 82.6254
|  | tgφ |  | -2.0619 | -0.62767 | -1.0436 | -1.1201 | -0.37759 | -0.50633 | -0.975 | -0.73534 | -0.52224 | -0.59505 | -0.56177 | -0.71813 | -4.7717 | -0.30662 | -0.088613 | -0.17605 | -0.38013 | -0.37854 | -0.69795 | -0.81433 | -0.38566 | -0.82689 | -1.3318 | -0.44079
|  | cosφ |  | 0.43638 | 0.84698 | 0.69188 | 0.66599 | 0.93553 | 0.89216 | 0.716 | 0.80563 | 0.8864 | 0.85937 | 0.87185 | 0.81226 | 0.20511 | 0.95607 | 0.9961 | 0.98486 | 0.93474 | 0.93524 | 0.82002 | 0.77542 | 0.93302 | 0.77066 | 0.60044 | 0.91505
ПС 35/6кВ "ГПП-2" ВЛ-35кВ "Серов-ГПП-2-1" | Т1 - 6 кВ | Р | МВт | 0.144 | 0.1476 | 0.1368 | 0.1404 | 0.1428 | 0.138 | 0.1572 | 0.1932 | 0.2508 | 0.2892 | 0.2832 | 0.2724 | 0.2964 | 0.294 | 0.2928 | 0.2856 | 0.2748 | 0.228 | 0.1896 | 0.1704 | 0.1572 | 0.1476 | 0.1512 | 0.1476 |  | 4.9308
|  | Q | МВАр | 0.072 | 0.0732 | 0.0744 | 0.0696 | 0.0732 | 0.0756 | 0.0744 | 0.0828 | 0.114 | 0.1272 | 0.1248 | 0.1248 | 0.1332 | 0.144 | 0.1344 | 0.126 | 0.1272 | 0.102 | 0.096 | 0.0792 | 0.078 | 0.0768 | 0.0768 | 0.0768 |  | 2.3364
|  | I | А | 15.2881 | 15.5173 | 14.763 | 14.8561 | 15.1383 | 14.7959 | 16.4071 | 19.9271 | 26.2469 | 30.0011 | 29.4362 | 28.5462 | 30.6556 | 31.138 | 30.5429 | 29.6911 | 28.9451 | 23.8361 | 20.2138 | 17.8141 | 16.5823 | 15.7222 | 16.0773 | 15.7479
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.49593 | 0.54386 | 0.49573 | 0.51261 | 0.54783 | 0.47328 | 0.42857 | 0.45455 | 0.43983 | 0.44068 | 0.45815 | 0.44939 | 0.4898 | 0.45902 | 0.44118 | 0.46288 | 0.44737 | 0.50633 | 0.46479 | 0.49618 | 0.52033 | 0.50794 | 0.52033
|  | cosφ |  | 0.89443 | 0.89588 | 0.87848 | 0.89595 | 0.8899 | 0.87702 | 0.90388 | 0.91915 | 0.91037 | 0.91537 | 0.91509 | 0.90913 | 0.91213 | 0.89806 | 0.90883 | 0.91492 | 0.90749 | 0.91282 | 0.89216 | 0.90683 | 0.89579 | 0.8871 | 0.89158 | 0.8871
ПС 35/6кВ "ГПП-2" ВЛ-35кВ "Серов-ГПП-2-2" | Т2 - 6 кВ | Р | МВт | 0.3792 | 0.3492 | 0.3528 | 0.348 | 0.3504 | 0.348 | 0.3504 | 0.3816 | 0.378 | 0.3672 | 0.3612 | 0.3576 | 0.354 | 0.3492 | 0.36 | 0.3636 | 0.3624 | 0.3552 | 0.3552 | 0.36 | 0.3672 | 0.372 | 0.3744 | 0.3732 |  | 8.67
|  | Q | МВАр | 0.2484 | 0.2268 | 0.2364 | 0.2316 | 0.2268 | 0.228 | 0.2268 | 0.2508 | 0.2424 | 0.2412 | 0.246 | 0.2316 | 0.24 | 0.2328 | 0.2352 | 0.24 | 0.2292 | 0.222 | 0.2232 | 0.2244 | 0.2328 | 0.2352 | 0.2352 | 0.2364 |  | 5.6232
|  | I | А | 43.3315 | 39.4748 | 40.4602 | 39.8259 | 39.6354 | 39.377 | 39.6354 | 43.5051 | 43.0659 | 41.9254 | 41.8425 | 40.8602 | 40.546 | 40.1169 | 41.0369 | 41.6444 | 41.1923 | 40.3057 | 40.1662 | 40.4824 | 41.354 | 41.931 | 42.194 | 42.0887
|  | tgφ |  | 0.65506 | 0.64948 | 0.67007 | 0.66552 | 0.64726 | 0.65517 | 0.64726 | 0.65723 | 0.64127 | 0.65686 | 0.68106 | 0.64765 | 0.67797 | 0.66667 | 0.65333 | 0.66007 | 0.63245 | 0.625 | 0.62838 | 0.62333 | 0.63399 | 0.63226 | 0.62821 | 0.63344
|  | cosφ |  | 0.8365 | 0.83864 | 0.83074 | 0.83249 | 0.83949 | 0.83646 | 0.83949 | 0.83567 | 0.84179 | 0.83581 | 0.82652 | 0.83934 | 0.82771 | 0.83205 | 0.83717 | 0.83458 | 0.84516 | 0.848 | 0.84671 | 0.84863 | 0.84457 | 0.84523 | 0.84678 | 0.84478
Положение РПН (ПБВ) ПС Электросталь |  |  | 3
Положение РПН (ПБВ) ГПП-1 Т-1 |  |  | 3
Положение РПН (ПБВ) ГПП-1 Т-2 |  |  | 1
Положение РПН (ПБВ) ГПП-1 Т-3 |  |  | 5
Положение РПН (ПБВ) ГПП-2 Т-1 |  |  | 3
Положение РПН (ПБВ) ГПП-2 Т-2 |  |  | 3
Подпись ответственного лица__________________ |  |  |  | Волошина С.Н.
ФИО
тел.5-39-93

## приложение 2(энергия)
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ | [49 empty] | Приложение №2
18 декабря 2019г.
ПАО "Надеждинский металлургический завод"
(Наименование потребителя)
ПС 220/35кВ "Электросталь", ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", ПС 35/6кВ "ГПП-2"
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Период замера | [47 empty] | Примечание
|  |  |  | 00:00 - 01:00 |  | 01:00 - 02:00 |  | 02:00 - 03:00 |  | 03:00 - 04:00 |  | 04:00 - 05:00 |  | 05:00 - 06:00 |  | 06:00 - 07:00 |  | 07:00 - 08:00 |  | 08:00 - 09:00 |  | 09:00 - 10:00 |  | 10:00 - 11:00 |  | 11:00 - 12:00 |  | 12:00 - 13:00 |  | 13:00 - 14:00 |  | 14:00 - 15:00 |  | 15:00 - 16:00 |  | 16:00 - 17:00 |  | 17:00 - 18:00 |  | 18:00 - 19:00 |  | 19:00 - 20:00 |  | 20:00 - 21:00 |  | 21:00 - 22:00 |  | 22:00 - 23:00 |  | 23:00 - 24:00
|  |  |  | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача
ПС "Электросталь" Ввод 220кВ | Т1 | Вт | МВт*ч | 33.5412 | 0 | 30.558 | 0 | 22.9812 | 0 | 28.2612 | 0 | 35.8644 | 0 | 28.5516 | 0 | 23.496 | 0 | 24.4464 | 0 | 25.5156 | 0 | 22.6644 | 0 | 26.0964 | 0 | 22.902 | 0 | 25.5288 | 0 | 19.2324 | 0 | 28.6176 | 0 | 23.7996 | 0 | 28.3008 | 0 | 28.4724 | 0 | 28.5384 | 0 | 26.4924 | 0 | 22.0572 | 0 | 21.9912 | 0 | 23.1 | 0 | 25.3836 | 0
|  | ВАр | МВАр*ч | 5.4252 | 0.5808 | 4.8576 | 0.462 | 4.4484 | 0.5016 | 5.2668 | 0.7788 | 5.9532 | 0.6204 | 4.9236 | 0.66 | 4.2636 | 0.4884 | 4.752 | 0.7788 | 4.5804 | 0.4752 | 4.1448 | 0.4752 | 4.7916 | 0.5544 | 4.2636 | 0.5148 | 4.5012 | 0.4752 | 3.6432 | 0.4224 | 5.2932 | 0.8184 | 4.1844 | 0.4752 | 4.488 | 0.5148 | 4.4748 | 0.4356 | 4.9236 | 0.5016 | 4.7784 | 0.4092 | 3.7356 | 0.5016 | 4.1316 | 0.8184 | 4.092 | 0.462 | 4.62 | 0.6732
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" ВЛ-110кВ "СГРЭС-Метзавод 1" | Т1 - 6 кВ | Вт | МВт*ч | 7.9248 | 0 | 7.8912 | 0 | 7.8624 | 0 | 8.1984 | 0 | 8.1648 | 0 | 7.8384 | 0 | 7.8864 | 0 | 8.832 | 0 | 9.8448 | 0 | 9.672 | 0 | 9.7584 | 0 | 9.6816 | 0 | 9.1392 | 0 | 9.2784 | 0 | 8.8848 | 0 | 9.1152 | 0 | 9.3936 | 0 | 9.0384 | 0 | 8.4912 | 0 | 8.4528 | 0 | 8.616 | 0 | 8.6496 | 0 | 8.1456 | 0 | 7.7904 | 0
|  | ВАр | МВАр*ч | 6.2688 | 0 | 6.168 | 0 | 5.856 | 0 | 6.3216 | 0 | 6.2592 | 0 | 5.9664 | 0 | 5.5584 | 0 | 6.2064 | 0 | 7.3488 | 0 | 6.8016 | 0 | 7.152 | 0 | 7.248 | 0 | 7.224 | 0 | 7.3344 | 0 | 6.816 | 0 | 6.6864 | 0 | 7.1664 | 0 | 7.1616 | 0 | 6.4512 | 0 | 6.5472 | 0 | 6.7152 | 0 | 6.6 | 0 | 5.8944 | 0 | 4.9728 | 0
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" ВЛ-110кВ "СГРЭС-Метзавод 2" | Т2 - 6 кВ | Вт | МВт*ч | 13.122 | 0 | 12.9384 | 0 | 13.0608 | 0 | 13.2732 | 0 | 13.4028 | 0 | 13.0824 | 0 | 13.1724 | 0 | 13.392 | 0 | 14.3568 | 0 | 14.2632 | 0 | 14.1624 | 0 | 14.418 | 0 | 14.5332 | 0 | 13.9824 | 0 | 13.2156 | 0 | 13.7844 | 0 | 13.662 | 0 | 14.2524 | 0 | 13.9212 | 0 | 13.8708 | 0 | 13.2912 | 0 | 13.2336 | 0 | 12.8412 | 0 | 12.618 | 0
|  | ВАр | МВАр*ч | 3.2328 | 0 | 3.0348 | 0 | 3.2508 | 0 | 3.5676 | 0 | 3.5496 | 0 | 3.3084 | 0 | 3.2616 | 0 | 3.0348 | 0 | 3.9888 | 0 | 3.7044 | 0 | 3.618 | 0 | 3.9168 | 0 | 3.8268 | 0 | 3.888 | 0 | 3.24 | 0 | 3.6576 | 0 | 2.9664 | 0 | 3.24 | 0 | 2.7072 | 0 | 2.4408 | 0 | 2.7612 | 0 | 3.0564 | 0 | 2.97 | 0 | 3.5496 | 0
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" ВЛ-110кВ "СГРЭС-Метзавод 1" | Т3 - 6 кВ | Вт | МВт*ч | 7.7952 | 0 | 7.6272 | 0 | 7.9152 | 0.0048 | 7.5792 | 0.0048 | 8.2416 | 0 | 7.656 | 0.0048 | 7.2 | 0 | 6.984 | 0 | 7.7232 | 0.0048 | 7.512 | 0 | 7.2624 | 0.0048 | 7.536 | 0.0048 | 7.8528 | 0.0048 | 7.4832 | 0.0048 | 7.5168 | 0.0096 | 6.9984 | 0 | 7.8144 | 0 | 7.5216 | 0 | 6.8544 | 0 | 7.5648 | 0 | 7.6176 | 0 | 7.4928 | 0 | 7.7808 | 0.0048 | 6.5856 | 0
|  | ВАр | МВАр*ч | 0.816 | 0.0144 | 0.6048 | 0.0288 | 0.7872 | 0.0192 | 0.816 | 0.0192 | 0.8304 | 0.024 | 0.7392 | 0.0192 | 0.2688 | 0.0816 | 0.3984 | 0.1824 | 0.7344 | 0.0192 | 0.3696 | 0.048 | 0.4896 | 0.0288 | 0.5808 | 0.0336 | 0.8784 | 0.0144 | 0.5568 | 0.0336 | 0.2976 | 0.12 | 0.3456 | 0.1152 | 0.4992 | 0.048 | 0.4176 | 0.0672 | 0.456 | 0.0384 | 0.4704 | 0.0432 | 0.4176 | 0.0624 | 0.576 | 0.024 | 0.2304 | 0.1536 | 0.2544 | 0.1584
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" ВЛ-110кВ "СГРЭС-Метзавод 1" | Т3 - 35 кВ | Вт | МВт*ч | 1.9516 | 0.0056 | 4.0712 | 0.0028 | 3.1556 | 0.0056 | 2.8504 | 0.0056 | 4.8748 | 0.0028 | 4.4296 | 0.0056 | 3.1416 | 0.0056 | 3.7296 | 0.0056 | 4.41 | 0.0028 | 4.186 | 0.0028 | 4.1076 | 0.0056 | 3.6484 | 0.0028 | 0.9772 | 0.0084 | 5.0344 | 0.0028 | 6.5408 | 0 | 5.824 | 0.0028 | 5.0484 | 0.0028 | 5.0372 | 0 | 3.9732 | 0.0056 | 3.8332 | 0.0028 | 4.7656 | 0.0028 | 3.4804 | 0.0028 | 2.4724 | 0.0084 | 4.6872 | 0.0056
|  | ВАр | МВАр*ч | 0.3024 | 4.3148 | 0.6048 | 3.1584 | 0.4172 | 3.7044 | 0.6384 | 3.8248 | 0.8316 | 2.6712 | 0.7112 | 2.9512 | 0.6188 | 3.6764 | 0.602 | 3.3404 | 0.6216 | 2.9232 | 0.4816 | 2.9708 | 0.7056 | 3.01 | 0.6776 | 3.2956 | 0.2072 | 4.83 | 0.924 | 2.4668 | 1.0584 | 1.638 | 1.0052 | 2.03 | 0.5992 | 2.5172 | 0.56 | 2.4668 | 0.3276 | 3.0968 | 0.1288 | 3.248 | 0.8652 | 2.702 | 0.5348 | 3.4104 | 0.7784 | 4.06 | 0.7448 | 2.8084
ПС 35/6кВ "ГПП-2" ВЛ-35кВ "Серов-ГПП-2-1" | Т1 - 6 кВ | Вт | МВт*ч | 0.144 | 0 | 0.1476 | 0 | 0.1368 | 0 | 0.1404 | 0 | 0.1428 | 0 | 0.138 | 0 | 0.1572 | 0 | 0.1932 | 0 | 0.2508 | 0 | 0.2892 | 0 | 0.2832 | 0 | 0.2724 | 0 | 0.2964 | 0 | 0.294 | 0 | 0.2928 | 0 | 0.2856 | 0 | 0.2748 | 0 | 0.228 | 0 | 0.1896 | 0 | 0.1704 | 0 | 0.1572 | 0 | 0.1476 | 0 | 0.1512 | 0 | 0.1476 | 0
|  | ВАр | МВАр*ч | 0.072 | 0 | 0.0732 | 0 | 0.0744 | 0 | 0.0696 | 0 | 0.0732 | 0 | 0.0756 | 0 | 0.0744 | 0 | 0.0828 | 0 | 0.114 | 0 | 0.1272 | 0 | 0.1248 | 0 | 0.1248 | 0 | 0.1332 | 0 | 0.144 | 0 | 0.1344 | 0 | 0.126 | 0 | 0.1272 | 0 | 0.102 | 0 | 0.096 | 0 | 0.0792 | 0 | 0.078 | 0 | 0.0768 | 0 | 0.0768 | 0 | 0.0768 | 0
ПС 35/6кВ "ГПП-2" ВЛ-35кВ "Серов-ГПП-2-2" | Т2 - 6 кВ | Вт | МВт*ч | 0.3792 | 0 | 0.3492 | 0 | 0.3528 | 0 | 0.348 | 0 | 0.3504 | 0 | 0.348 | 0 | 0.3504 | 0 | 0.3816 | 0 | 0.378 | 0 | 0.3672 | 0 | 0.3612 | 0 | 0.3576 | 0 | 0.354 | 0 | 0.3492 | 0 | 0.36 | 0 | 0.3636 | 0 | 0.3624 | 0 | 0.3552 | 0 | 0.3552 | 0 | 0.36 | 0 | 0.3672 | 0 | 0.372 | 0 | 0.3744 | 0 | 0.3732 | 0
|  | ВАр | МВАр*ч | 0.2484 | 0 | 0.2268 | 0 | 0.2364 | 0 | 0.2316 | 0 | 0.2268 | 0 | 0.228 | 0 | 0.2268 | 0 | 0.2508 | 0 | 0.2424 | 0 | 0.2412 | 0 | 0.246 | 0 | 0.2316 | 0 | 0.24 | 0 | 0.2328 | 0 | 0.2352 | 0 | 0.24 | 0 | 0.2292 | 0 | 0.222 | 0 | 0.2232 | 0 | 0.2244 | 0 | 0.2328 | 0 | 0.2352 | 0 | 0.2352 | 0 | 0.2364 | 0
[25 empty] | Подпись ответственного лица__________________ | [8 empty] | Волошина С.Н.
ФИО
тел.5-39-93

## Приложение 3(АЧР)
Приложение №3
В Е Д О М О С Т Ь
активных нагрузок, подключенных к АЧР ПАО "Надеждинский металлургический завод" Наименование организации
Номер очереди АЧР | [6 empty] | Наименование фидеров и ЛЭП | Активная нагрузка |  |  | Наименование ПС
| Уставка АЧР1 |  | Уставка АЧР2 |  | Уставка СОАЧР |  |  | 18 декабря (среда) 2019 года
| f, Гц | t, сек | f, Гц | t, сек | f, Гц | t, сек |  | 4-00 | 10-00 | 21-00 | Наименование ПС
[8 empty] | А, мВт | А, мВт | А, мВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 48.3 | 0.5 |  |  |  |  | яч.70-72 Мех.завод №1 | 0 | 0 | 0 | ПС 110/35/6 "ГПП-1"
1 | 48.3 | 0.5 |  |  |  |  | яч.2-4 Мех.завод № 2 | 1.1671 | 1.5516 | 1.1808
1 | 48.3 | 0.5 |  |  |  |  | яч.17-19 Мех.завод № 4 | 0.9108 | 0.9768 | 0.9516
1 | 48.3 | 0.5 |  |  |  |  | яч.66-68 Мех.завод №5 | 0.0012 | 0 | 0
1 | 48.3 | 0.5 |  |  |  |  | яч.44 Груп.реактор №2 | 1.1077 | 2.0354 | 1.2234
1 | 48.3 | 0.5 |  |  |  |  | яч.57-59 ПС №1 Город | 0 | 0 | 0
1 | 48.3 | 0.5 |  |  |  |  | яч.61-63 Эл.печь(ДСП-10) | 2.088 | 2.147 | 2.282
1 | 48.3 | 0.5 |  |  |  |  | яч.53-55 ПС 6-1 | 1.656 | 1.512 | 1.648
[5 empty] | 49.2 | 0.5 | яч.41-43 ПС 12-2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 49.2 | 0.5 | яч.37-39 ПС 3-2 | 0.874 | 1.091 | 0.664
[5 empty] | 49.2 | 0.5 | яч.12-14 ПС 4-1 | 0.716 | 0.645 | 0.748
2 | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 20 |  |  | АПК | 2.8448 | 4.1832 | 4.7628 | ЗРУ-35 кВ агрегата "Печь-ковш" ЭСПЦ
2 | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 20 |  |  | яч.3 ПМР-1 | 2.6309 | 2.6611 | 2.6894 | ЗРУ-6 кВ "Кислородная станция"
Подпись ответственного лица_________________________ Волошина С.Н.

## Приложение 4(ГВО)
Приложение №4
Ведомость активных нагрузок (ГВО) за замерный день 18 декабря (среда) 2019 г.
Номер очереди отключения | Наименование подстанции | Наименование фидеров и ЛЭП | Активная нагрузка | [23 empty] | Примечание
|  |  | 1-00 | 2-00 | 3-00 | 4-00 | 5-00 | 6-00 | 7-00 | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 | 14-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 | 21-00 | 22-00 | 23-00 | 24-00
|  |  | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | ПС 110/35/6 "ГПП-1" | яч.70-72 Мех.завод №1 | 0.0012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.0012
1 |  | яч.2-4 Мех.завод № 2 | 1.152 | 1.1441 | 1.1534 | 1.1671 | 1.1426 | 1.139 | 1.1117 | 1.4774 | 1.6013 | 1.5516 | 1.7482 | 1.764 | 1.5926 | 1.6351 | 1.5401 | 1.4263 | 1.3586 | 1.291 | 1.2269 | 1.2038 | 1.1808 | 1.188 | 1.1441 | 1.139
1 |  | яч.17-19 Мех.завод № 4 | 0.7632 | 0.8508 | 0.8772 | 0.9108 | 0.8772 | 0.9024 | 0.8184 | 0.9432 | 1.0572 | 0.9768 | 1.038 | 1.2144 | 0.9912 | 1.1292 | 0.846 | 0.8904 | 1.0008 | 0.9816 | 0.9708 | 1.0188 | 0.9516 | 0.8748 | 0.6972 | 0.6516
1 |  | яч.66-68 Мех.завод №5 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | яч.44 Груп.реактор №2 | 1.0456 | 1.094 | 1.1216 | 1.1077 | 1.1789 | 1.1389 | 1.153 | 1.6079 | 1.7038 | 2.0354 | 2.163 | 2.2336 | 2.1613 | 1.59 | 1.2505 | 1.4642 | 1.925 | 1.9735 | 1.9145 | 1.9169 | 1.2234 | 1.0938 | 1.0998 | 1.2325
1 |  | яч.57-59 ПС №1 Город | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | яч.61-63 Эл.печь(ДСП-10) | 2.3004 | 2.1888 | 2.2842 | 2.088 | 2.7468 | 2.2086 | 1.9026 | 1.5768 | 2.1816 | 2.1474 | 1.8792 | 2.205 | 2.5452 | 2.2482 | 2.4174 | 1.809 | 2.5344 | 2.826 | 2.25 | 2.34 | 2.2824 | 2.0808 | 2.7792 | 1.485
1 |  | яч.53-55 ПС 6-1 | 1.698 | 1.5684 | 1.7232 | 1.656 | 1.668 | 1.6824 | 1.524 | 1.5312 | 1.6668 | 1.512 | 1.6032 | 1.6212 | 1.6176 | 1.6584 | 1.4388 | 1.5432 | 1.6488 | 1.0224 | 0.846 | 1.5732 | 1.6476 | 1.6284 | 1.476 | 1.5672
2 | ЗРУ-35 кВ агрегата "Печь-ковш" ЭСПЦ | АПК | 1.946 | 4.0684 | 3.15 | 2.8448 | 4.872 | 4.424 | 3.136 | 3.724 | 4.4072 | 4.1832 | 4.102 | 3.6456 | 0.9688 | 5.0316 | 6.5408 | 5.8212 | 5.0456 | 5.0372 | 3.9676 | 3.8304 | 4.7628 | 3.4776 | 2.464 | 4.6816
2 | ЗРУ-6 кВ "Кислородная станция" | яч.3 ПМР-1 | 2.6626 | 2.6861 | 2.6491 | 2.6309 | 2.6357 | 2.6357 | 2.6395 | 2.6621 | 2.6827 | 2.6611 | 2.6626 | 2.6678 | 2.6674 | 2.6798 | 2.6683 | 2.6376 | 2.64 | 2.6366 | 2.6424 | 2.6414 | 2.6894 | 2.6568 | 2.6587 | 2.6606
|  | Итого: | 11.5689 | 13.6006 | 12.96 | 12.4065 | 15.1224 | 14.1318 | 12.2864 | 13.5226 | 15.3018 | 15.0676 | 15.1973 | 15.3516 | 12.5453 | 15.9724 | 16.7031 | 15.5932 | 16.1552 | 15.7683 | 13.8182 | 14.5258 | 14.738 | 13.0014 | 12.319 | 13.4188
Подпись ответственного лица_________________________ Волошина С.Н.