## ГПП-1
Контрольные замеры по ПС 110/35/6 кВ ГПП-1
Дата: 18.12.2019 г.
[12 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00 | [5 empty] | 0:00 | [5 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 31.5 | 0.072 | 0.747 | 110 |  | 1С |  | 0.219 |  | 10.8 |  | - | 7.7733 |  | 7.2226 |  | 0.73258 | - | 7.7731 |  | 7.1226 |  | 0.73728 | - | 8.1582 |  | 7.0434 |  | 0.75693 | - | 8.5452 |  | 7.6658 |  | 0.74437 | - | 6.3206 |  | 0.8805 |  | - | - | 7.676 |  | 6.818 |  | 0.74766 | - | 8.4462 |  | 6.6605 |  | 0.78523 | - | 9.8975 |  | 8.756 |  | 0.74898 | - | 9.9936 |  | 8.6616 |  | 0.75567 | - | 10.0901 |  | 8.6681 |  | 0.75853 | - | 9.3164 |  | 7.8126 |  | 0.76624 | - | 9.7032 |  | 8.2394 |  | 0.76226 | - | 9.6093 |  | 9.04 |  | 0.72835 | - | 9.2218 |  | 8.4099 |  | 0.73888 | - | 9.0273 |  | 7.7947 |  | 0.75689 | - | 9.6077 |  | 8.5352 |  | 0.7476 | - | 9.6077 |  | 8.5352 |  | 0.7476 | - | 9.0284 |  | 8.1967 |  | 0.74039 | - | 8.4485 |  | 7.56 |  | 0.74521 | - | 8.3524 |  | 7.6548 |  | 0.73722 | - | 8.7382 |  | 7.7774 |  | 0.74698 | - | 8.6418 |  | 7.7717 |  | 0.74355 | - | 7.9643 |  | 6.5341 |  | 0.77311 | - | 8.5436 |  | 7.0652 |  | 0.77063
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.219 |  | 10.8 |  | 920.3168 | 7.68 |  | 6.144 |  | 0.78087 | 907.3789 | 7.68 |  | 6.048 |  | 0.78564 | 936.3439 | 8.064 |  | 5.952 |  | 0.80457 | 1003.9035 | 8.448 |  | 6.528 |  | 0.79129 | - | 6.24 |  |  |  | 1 | 882.5558 | 7.584 |  | 5.76 |  | 0.79636 | 931.7296 | 8.352 |  | 5.568 |  | 0.83205 | 1161.005 | 9.792 |  | 7.488 |  | 0.79436 | 1166.5702 | 9.888 |  | 7.392 |  | 0.80093 | 1166.2135 | 9.984 |  | 7.392 |  | 0.80369 | 1068.9493 | 9.216 |  | 6.624 |  | 0.81202 | 1119.456 | 9.6 |  | 7.008 |  | 0.80769 | 1149.0624 | 9.504 |  | 7.776 |  | 0.77396 | 1092.5996 | 9.12 |  | 7.2 |  | 0.78488 | 1038.5719 | 8.928 |  | 6.624 |  | 0.8031 | 1135.8872 | 9.504 |  | 7.296 |  | 0.79322 | 1139.6298 | 9.504 |  | 7.296 |  | 0.79322 | 1072.4867 | 8.928 |  | 7.008 |  | 0.78661 | 989.6306 | 8.352 |  | 6.432 |  | 0.79229 | 984.8672 | 8.256 |  | 6.528 |  | 0.78442 | 1017.0903 | 8.64 |  | 6.624 |  | 0.79361 | 1008.3558 | 8.544 |  | 6.624 |  | 0.79031 | 891.3165 | 7.872 |  | 5.472 |  | 0.82111 | 967.0071 | 8.448 |  | 5.952 |  | 0.81748
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | /
№2 | 31.5 | 0.088 | 1.134 | 110 |  | 2С |  | 0.191 |  | 11.8 |  | - | 13.0099 |  | 4.9618 |  | 0.93435 | - | 12.7925 |  | 4.6466 |  | 0.93992 | - | 12.6476 |  | 4.4125 |  | 0.94419 | - | 13.8793 |  | 5.7871 |  | 0.92298 | - | 13.6617 |  | 5.395 |  | 0.9301 | - | 12.9373 |  | 4.7339 |  | 0.9391 | - | 13.8788 |  | 5.4171 |  | 0.93156 | - | 14.3134 |  | 5.6842 |  | 0.9294 | - | 14.8215 |  | 6.5552 |  | 0.91455 | - | 15.4002 |  | 6.2481 |  | 0.92664 | - | 13.8784 |  | 5.1218 |  | 0.93815 | - | 14.0958 |  | 5.3348 |  | 0.93526 | - | 15.1829 |  | 6.2236 |  | 0.92528 | - | 13.4447 |  | 5.5211 |  | 0.92504 | - | 13.5168 |  | 5.3066 |  | 0.93084 | - | 14.5306 |  | 5.7073 |  | 0.93078 | - | 14.7473 |  | 5.3612 |  | 0.93982 | - | 13.588 |  | 4.2835 |  | 0.95373 | - | 14.9646 |  | 5.385 |  | 0.94093 | - | 14.3122 |  | 4.7252 |  | 0.94959 | - | 12.9371 |  | 4.5133 |  | 0.94419 | - | 13.5889 |  | 5.0924 |  | 0.93641 | - | 12.6485 |  | 5.2227 |  | 0.92431 | - | 12.9382 |  | 5.4718 |  | 0.92102
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.191 |  | 11.8 |  | 1260.2619 | 12.888 |  | 3.168 |  | 0.97109 | 1227.9467 | 12.672 |  | 2.88 |  | 0.97513 | 1212.2567 | 12.528 |  | 2.664 |  | 0.97813 | 1359.2982 | 13.752 |  | 3.888 |  | 0.96228 | 1323.9505 | 13.536 |  | 3.528 |  | 0.96767 | 1238.6738 | 12.816 |  | 2.952 |  | 0.97448 | 1339.3521 | 13.752 |  | 3.528 |  | 0.96863 | 1386.1898 | 14.184 |  | 3.744 |  | 0.96688 | 1474.3016 | 14.688 |  | 4.536 |  | 0.95547 | 1507.6786 | 15.264 |  | 4.176 |  | 0.96455 | 1348.2818 | 13.752 |  | 3.24 |  | 0.97335 | 1374.7456 | 13.968 |  | 3.426 |  | 0.97121 | 1495.2413 | 15.048 |  | 4.176 |  | 0.96358 | 1316.3656 | 13.32 |  | 3.672 |  | 0.96404 | 1313.353 | 13.392 |  | 3.456 |  | 0.96828 | 1419.8771 | 14.4 |  | 3.744 |  | 0.96782 | 1434.0683 | 14.616 |  | 3.384 |  | 0.97423 | 1305.9315 | 13.464 |  | 2.448 |  | 0.98387 | 1447.0035 | 14.832 |  | 3.384 |  | 0.97495 | 1366.2959 | 14.184 |  | 2.808 |  | 0.98096 | 1244.4169 | 12.816 |  | 2.736 |  | 0.97796 | 1310.7132 | 13.464 |  | 3.24 |  | 0.97225 | 1234.0815 | 12.528 |  | 3.456 |  | 0.96399 | 1265.9611 | 12.816 |  | 3.672 |  | 0.96132
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | /
№3 | 40 | 0.036 | 0.052 | 110 |  | 3С |  | 0.142 |  | 11.01 |  | - | 7.8004 |  | -4.2307 |  | 0.87903 | - | 14.87 |  | 0.45448 |  | 0.99953 | - | 8.1694 |  | -4.1619 |  | 0.89103 | - | 7.6321 |  | -4.1985 |  | 0.87617 | - | 18.1707 |  | 3.1694 |  | 0.98513 | - | 7.4398 |  | -4.3055 |  | 0.86552 | - | 7.3443 |  | -5.114 |  | 0.82065 | - | 7.7284 |  | -4.2857 |  | 0.87453 | - | 15.8171 |  | 0.49941 |  | 0.9995 | - | 9.2333 |  | -3.3798 |  | 0.93907 | - | 14.9901 |  | 1.3777 |  | 0.9958 | - | 15.223 |  | 1.5976 |  | 0.99454 | - | 7.6321 |  | -4.1985 |  | 0.87617 | - | 7.9209 |  | -4.2721 |  | 0.88014 | - | 7.8567 |  | -4.5484 |  | 0.86544 | - | 6.9585 |  | -4.0549 |  | 0.86401 | - | 17.0297 |  | 1.7266 |  | 0.9949 | - | 16.0581 |  | 2.4222 |  | 0.98881 | - | 16.4515 |  | 2.1442 |  | 0.99161 | - | 7.7287 |  | -4.6602 |  | 0.85637 | - | 11.9744 |  | -1.2884 |  | 0.99426 | - | 7.825 |  | -4.6535 |  | 0.8595 | - | 18.181 |  | 5.6483 |  | 0.95498 | - | 13.6578 |  | 0.3199 |  | 0.99973
|  |  |  | 35 |  | 1С |  | 0.078 |  | -0.41 |  | 85.0315 | 0.168 |  | -5.376 |  | 0.031235 | 105.3243 | 6.552 |  | -0.896 |  | 0.99078 | 86.9754 | 0.056 |  | -5.432 |  | 0.010309 | 0 | 0 |  | -5.432 |  | 0 | 159.0675 | 9.744 |  | 1.512 |  | 0.98817 | 0 | 0 |  | -5.432 |  | 0 | 0 | 0 |  | -5.488 |  | 0 | 0 | 0 |  | -5.432 |  | 0 | 124.1393 | 7.784 |  | -0.728 |  | 0.99566 | 70.3718 | 1.792 |  | -4.088 |  | 0.40148 | 125.696 | 7.728 |  | 0.336 |  | 0.99906 | 123.2604 | 7.672 |  | 0.336 |  | 0.99904 | 0 | 0 |  | -5.432 |  | 0 | 0 | 0 |  | -5.432 |  | 0 | 85.0408 | 0.224 |  | -5.32 |  | 0.042068 | 0 | 0 |  | -5.432 |  | 0 | 138.9394 | 8.512 |  | 0.28 |  | 0.99946 | 155.7672 | 9.464 |  | 1.4 |  | 0.98923 | 148.9412 | 9.184 |  | 0.784 |  | 0.99638 | 0 | 0 |  | -5.432 |  | 0 | 76.3047 | 4.1444 |  | -2.52 |  | 0.85444 | 0 | 0 |  | -5.432 |  | 0 | 174.6945 | 10.136 |  | 4.536 |  | 0.91277 | 105.3788 | 6.496 |  | -0.616 |  | 0.99553
|  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.103 |  | 7.19 |  | 696.3636 | 7.584 |  | 0.768 |  | 0.99491 | 752.4709 | 8.256 |  | 0.576 |  | 0.99758 | 738.5488 | 8.064 |  | 0.864 |  | 0.99431 | 715.4135 | 7.584 |  | 0.864 |  | 0.99357 | 779.5941 | 8.352 |  | 0.576 |  | 0.99763 | 669.3831 | 7.392 |  | 0.768 |  | 0.99465 | 660.2426 | 7.296 |  | 0 |  | 1 | 724.5797 | 7.68 |  | 0.768 |  | 0.99504 | 732.2204 | 7.968 |  | 0.384 |  | 0.99884 | 674.7253 | 7.392 |  | 0.288 |  | 0.99924 | 676.4628 | 7.2 |  | 0.288 |  | 0.9992 | 722.012 | 7.488 |  | 0.48 |  | 0.99795 | 694.0075 | 7.584 |  | 0.864 |  | 0.99357 | 723.6893 | 7.872 |  | 0.768 |  | 0.99527 | 690.4305 | 7.584 |  | 0.384 |  | 0.99872 | 656.4145 | 6.912 |  | 1.056 |  | 0.98853 | 791.7863 | 8.448 |  | 0.48 |  | 0.99839 | 614.0997 | 6.528 |  | 0.192 |  | 0.99957 | 674.1342 | 7.2 |  | 0.48 |  | 0.99779 | 699.1479 | 7.68 |  | 0.384 |  | 0.99875 | 709.6392 | 7.776 |  | 0.672 |  | 0.99629 | 707.8656 | 7.776 |  | 0.384 |  | 0.99878 | 723.3218 | 7.968 |  | 0 |  | 1 | 662.0751 | 7.104 |  | 0.288 |  | 0.99918
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  | 5 |  | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 28.5836 |  | 7.9538 |  |  | 0 | 35.4356 |  | 12.2237 |  |  | 0 | 28.9751 |  | 7.2941 |  |  | 0 | 30.0566 |  | 9.2543 |  |  | 0 | 38.153 |  | 9.4449 |  |  | 0 | 28.0531 |  | 7.2464 |  |  | 0 | 29.6693 |  | 6.9635 |  |  | 0 | 31.9394 |  | 10.1544 |  |  | 0 | 40.6322 |  | 15.7162 |  |  | 0 | 34.7235 |  | 11.5365 |  |  | 0 | 38.1849 |  | 14.3121 |  |  | 0 | 39.022 |  | 15.1718 |  |  | 0 | 32.4244 |  | 11.065 |  |  | 0 | 30.5874 |  | 9.6589 |  |  | 0 | 30.4008 |  | 8.5529 |  |  | 0 | 31.0968 |  | 10.1876 |  |  | 0 | 41.3847 |  | 15.6229 |  |  | 0 | 38.6746 |  | 14.9024 |  |  | 0 | 39.8645 |  | 15.0891 |  |  | 0 | 30.3934 |  | 7.7197 |  |  | 0 | 33.6496 |  | 11.0023 |  |  | 0 | 30.0557 |  | 8.2106 |  |  | 0 | 38.7938 |  | 17.4051 |  |  | 0 | 35.1395 |  | 12.8568
|  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 85.0315 | 0.168 |  | -5.376 |  |  | 105.3243 | 6.552 |  | -0.896 |  |  | 86.9754 | 0.056 |  | -5.432 |  |  | 0 | 0 |  | -5.432 |  |  | 159.0675 | 9.744 |  | 1.512 |  |  | 0 | 0 |  | -5.432 |  |  | 0 | 0 |  | -5.488 |  |  | 0 | 0 |  | -5.432 |  |  | 124.1393 | 7.784 |  | -0.728 |  |  | 70.3718 | 1.792 |  | -4.088 |  |  | 125.696 | 7.728 |  | 0.336 |  |  | 123.2604 | 7.672 |  | 0.336 |  |  | 0 | 0 |  | -5.432 |  |  | 0 | 0 |  | -5.432 |  |  | 85.0408 | 0.224 |  | -5.32 |  |  | 0 | 0 |  | -5.432 |  |  | 138.9394 | 8.512 |  | 0.28 |  |  | 155.7672 | 9.464 |  | 1.4 |  |  | 148.9412 | 9.184 |  | 0.784 |  |  | 0 | 0 |  | -5.432 |  |  | 76.3047 | 4.1444 |  | -2.52 |  |  | 0 | 0 |  | -5.432 |  |  | 174.6945 | 10.136 |  | 4.536 |  |  | 105.3788 | 6.496 |  | -0.616
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 2876.9423 | 28.152 |  | 10.08 |  |  | 2887.7965 | 28.608 |  | 9.504 |  |  | 2887.1494 | 28.656 |  | 9.48 |  |  | 3078.6153 | 29.784 |  | 11.28 |  |  | 2103.5447 | 28.128 |  | 4.104 |  |  | 2790.6127 | 27.792 |  | 9.48 |  |  | 2931.3243 | 29.4 |  | 9.096 |  |  | 3271.7745 | 31.656 |  | 12 |  |  | 3373.0922 | 32.544 |  | 12.312 |  |  | 3348.6175 | 32.64 |  | 11.856 |  |  | 3093.6939 | 30.168 |  | 10.152 |  |  | 3216.2136 | 31.056 |  | 10.914 |  |  | 3338.3112 | 32.136 |  | 12.816 |  |  | 3132.6545 | 30.312 |  | 11.64 |  |  | 3042.3554 | 29.904 |  | 10.464 |  |  | 3212.1788 | 30.816 |  | 12.096 |  |  | 3365.4845 | 32.568 |  | 11.16 |  |  | 2992.5179 | 28.92 |  | 9.648 |  |  | 3110.7683 | 30.384 |  | 10.296 |  |  | 3050.3109 | 30.12 |  | 9.72 |  |  | 2971.1465 | 29.232 |  | 10.032 |  |  | 3026.9347 | 29.784 |  | 10.248 |  |  | 2848.7198 | 28.368 |  | 8.928 |  |  | 2895.0434 | 28.368 |  | 9.912
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.02135 |  | + j |  | 0.33165 |  | 0.021091 |  | + j |  | 0.32764 |  | 0.022171 |  | + j |  | 0.34442 |  | 0.025157 |  | + j |  | 0.3908 |  | 0.0085939 |  | + j |  | 0.1335 |  | 0.020017 |  | + j |  | 0.31095 |  | 0.022238 |  | + j |  | 0.34546 |  | 0.033538 |  | + j |  | 0.52098 |  | 0.033639 |  | + j |  | 0.52256 |  | 0.03406 |  | + j |  | 0.5291 |  | 0.02843 |  | + j |  | 0.44164 |  | 0.03118 |  | + j |  | 0.48436 |  | 0.033281 |  | + j |  | 0.517 |  | 0.029799 |  | + j |  | 0.46291 |  | 0.027277 |  | + j |  | 0.42373 |  | 0.031685 |  | + j |  | 0.4922 |  | 0.031685 |  | + j |  | 0.4922 |  | 0.028432 |  | + j |  | 0.44167 |  | 0.024527 |  | + j |  | 0.38101 |  | 0.024449 |  | + j |  | 0.3798 |  | 0.02616 |  | + j |  | 0.40638 |  | 0.025796 |  | + j |  | 0.40072 |  | 0.020286 |  | + j |  | 0.31512 |  | 0.023571 |  | + j |  | 0.36615
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.033905 |  | + j |  | 0.65981 |  | 0.032507 |  | + j |  | 0.63261 |  | 0.031578 |  | + j |  | 0.61453 |  | 0.039313 |  | + j |  | 0.76507 |  | 0.037665 |  | + j |  | 0.73299 |  | 0.033294 |  | + j |  | 0.64793 |  | 0.038799 |  | + j |  | 0.75507 |  | 0.041425 |  | + j |  | 0.80616 |  | 0.045488 |  | + j |  | 0.88523 |  | 0.048205 |  | + j |  | 0.93811 |  | 0.038424 |  | + j |  | 0.74776 |  | 0.039815 |  | + j |  | 0.77484 |  | 0.046945 |  | + j |  | 0.91359 |  | 0.036748 |  | + j |  | 0.71514 |  | 0.036822 |  | + j |  | 0.71658 |  | 0.042613 |  | + j |  | 0.82929 |  | 0.043326 |  | + j |  | 0.84315 |  | 0.036048 |  | + j |  | 0.70153 |  | 0.04455 |  | + j |  | 0.86698 |  | 0.040244 |  | + j |  | 0.78319 |  | 0.033058 |  | + j |  | 0.64333 |  | 0.036915 |  | + j |  | 0.7184 |  | 0.032511 |  | + j |  | 0.63268 |  | 0.034212 |  | + j |  | 0.6658
[8 empty] | №3 |  |  |  | 0.012369 |  | + j |  | 0.32533 |  | 0.026011 |  | + j |  | 0.72248 |  | 0.013376 |  | + j |  | 0.35412 |  | 0.012146 |  | + j |  | 0.31746 |  | 0.038701 |  | + j |  | 1.0294 |  | 0.011774 |  | + j |  | 0.30653 |  | 0.012292 |  | + j |  | 0.32202 |  | 0.012439 |  | + j |  | 0.32628 |  | 0.029108 |  | + j |  | 0.79141 |  | 0.013261 |  | + j |  | 0.36823 |  | 0.026072 |  | + j |  | 0.70165 |  | 0.026955 |  | + j |  | 0.72958 |  | 0.012146 |  | + j |  | 0.31746 |  | 0.012896 |  | + j |  | 0.33987 |  | 0.012667 |  | + j |  | 0.33561 |  | 0.010525 |  | + j |  | 0.26907 |  | 0.033725 |  | + j |  | 0.91459 |  | 0.03013 |  | + j |  | 0.7782 |  | 0.031459 |  | + j |  | 0.82815 |  | 0.012741 |  | + j |  | 0.33575 |  | 0.017983 |  | + j |  | 0.50761 |  | 0.012968 |  | + j |  | 0.3425 |  | 0.041013 |  | + j |  | 1.0603 |  | 0.021755 |  | + j |  | 0.5959
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 7.7733 |  | + j |  | 7.2226 |  | 7.7731 |  | + j |  | 7.1226 |  | 8.1582 |  | + j |  | 7.0434 |  | 8.5452 |  | + j |  | 7.6658 |  | 6.3206 |  | + j |  | 0.8805 |  | 7.676 |  | + j |  | 6.818 |  | 8.4462 |  | + j |  | 6.6605 |  | 9.8975 |  | + j |  | 8.756 |  | 9.9936 |  | + j |  | 8.6616 |  | 10.0901 |  | + j |  | 8.6681 |  | 9.3164 |  | + j |  | 7.8126 |  | 9.7032 |  | + j |  | 8.2394 |  | 9.6093 |  | + j |  | 9.04 |  | 9.2218 |  | + j |  | 8.4099 |  | 9.0273 |  | + j |  | 7.7947 |  | 9.6077 |  | + j |  | 8.5352 |  | 9.6077 |  | + j |  | 8.5352 |  | 9.0284 |  | + j |  | 8.1967 |  | 8.4485 |  | + j |  | 7.56 |  | 8.3524 |  | + j |  | 7.6548 |  | 8.7382 |  | + j |  | 7.7774 |  | 8.6418 |  | + j |  | 7.7717 |  | 7.9643 |  | + j |  | 6.5341 |  | 8.5436 |  | + j |  | 7.0652
[8 empty] | №2 |  |  |  | 13.0099 |  | + j |  | 4.9618 |  | 12.7925 |  | + j |  | 4.6466 |  | 12.6476 |  | + j |  | 4.4125 |  | 13.8793 |  | + j |  | 5.7871 |  | 13.6617 |  | + j |  | 5.395 |  | 12.9373 |  | + j |  | 4.7339 |  | 13.8788 |  | + j |  | 5.4171 |  | 14.3134 |  | + j |  | 5.6842 |  | 14.8215 |  | + j |  | 6.5552 |  | 15.4002 |  | + j |  | 6.2481 |  | 13.8784 |  | + j |  | 5.1218 |  | 14.0958 |  | + j |  | 5.3348 |  | 15.1829 |  | + j |  | 6.2236 |  | 13.4447 |  | + j |  | 5.5211 |  | 13.5168 |  | + j |  | 5.3066 |  | 14.5306 |  | + j |  | 5.7073 |  | 14.7473 |  | + j |  | 5.3612 |  | 13.588 |  | + j |  | 4.2835 |  | 14.9646 |  | + j |  | 5.385 |  | 14.3122 |  | + j |  | 4.7252 |  | 12.9371 |  | + j |  | 4.5133 |  | 13.5889 |  | + j |  | 5.0924 |  | 12.6485 |  | + j |  | 5.2227 |  | 12.9382 |  | + j |  | 5.4718
[8 empty] | №3 |  |  |  | 7.8004 |  | + j |  | -4.2307 |  | 14.87 |  | + j |  | 0.45448 |  | 8.1694 |  | + j |  | -4.1619 |  | 7.6321 |  | + j |  | -4.1985 |  | 18.1707 |  | + j |  | 3.1694 |  | 7.4398 |  | + j |  | -4.3055 |  | 7.3443 |  | + j |  | -5.114 |  | 7.7284 |  | + j |  | -4.2857 |  | 15.8171 |  | + j |  | 0.49941 |  | 9.2333 |  | + j |  | -3.3798 |  | 14.9901 |  | + j |  | 1.3777 |  | 15.223 |  | + j |  | 1.5976 |  | 7.6321 |  | + j |  | -4.1985 |  | 7.9209 |  | + j |  | -4.2721 |  | 7.8567 |  | + j |  | -4.5484 |  | 6.9585 |  | + j |  | -4.0549 |  | 17.0297 |  | + j |  | 1.7266 |  | 16.0581 |  | + j |  | 2.4222 |  | 16.4515 |  | + j |  | 2.1442 |  | 7.7287 |  | + j |  | -4.6602 |  | 11.9744 |  | + j |  | -1.2884 |  | 7.825 |  | + j |  | -4.6535 |  | 18.181 |  | + j |  | 5.6483 |  | 13.6578 |  | + j |  | 0.3199
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 28.5836 |  | + j |  | 7.9538 |  | 35.4356 |  | + j |  | 12.2237 |  | 28.9751 |  | + j |  | 7.2941 |  | 30.0566 |  | + j |  | 9.2543 |  | 38.153 |  | + j |  | 9.4449 |  | 28.0531 |  | + j |  | 7.2464 |  | 29.6693 |  | + j |  | 6.9635 |  | 31.9394 |  | + j |  | 10.1544 |  | 40.6322 |  | + j |  | 15.7162 |  | 34.7235 |  | + j |  | 11.5365 |  | 38.1849 |  | + j |  | 14.3121 |  | 39.022 |  | + j |  | 15.1718 |  | 32.4244 |  | + j |  | 11.065 |  | 30.5874 |  | + j |  | 9.6589 |  | 30.4008 |  | + j |  | 8.5529 |  | 31.0968 |  | + j |  | 10.1876 |  | 41.3847 |  | + j |  | 15.6229 |  | 38.6746 |  | + j |  | 14.9024 |  | 39.8645 |  | + j |  | 15.0891 |  | 30.3934 |  | + j |  | 7.7197 |  | 33.6496 |  | + j |  | 11.0023 |  | 30.0557 |  | + j |  | 8.2106 |  | 38.7938 |  | + j |  | 17.4051 |  | 35.1395 |  | + j |  | 12.8568
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
110 |  | 1С |  | Т№1 - ВН
110 |  | 2С |  | Т№2 - ВН
110 |  | 3С |  | Т№3 - ВН
35 |  | 1С |  | Т№3 - СН | [7 empty] | 36.52 | [5 empty] | 36.25 | [5 empty] | 36.06 | [5 empty] | 35.6 | [5 empty] | 35.79 | [5 empty] | 36.34 | [5 empty] | 36.3 | [5 empty] | 35.4 | [5 empty] | 36.36 | [5 empty] | 36.62 | [5 empty] | 35.53 | [5 empty] | 35.97 | [5 empty] | 36.24 | [5 empty] | 35.99 | [5 empty] | 36.15 | [5 empty] | 35.65 | [5 empty] | 35.39 | [5 empty] | 35.46 | [5 empty] | 35.73 | [5 empty] | 36.12 | [5 empty] | 36.7 | [5 empty] | 36.24 | [5 empty] | 36.7 | [5 empty] | 35.75
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.17 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.14 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.13 | [5 empty] | 6.11 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.13 | [5 empty] | 6.13 | [5 empty] | 6.17 | [5 empty] | 6.14 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.09 | [5 empty] | 6.07 | [5 empty] | 6.11 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.17 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.17
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.08 | [5 empty] | 6.11 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.07 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.13 | [5 empty] | 6.12 | [5 empty] | 6.11 | [5 empty] | 6.02 | [5 empty] | 6.06 | [5 empty] | 6.05 | [5 empty] | 6.04 | [5 empty] | 6.03 | [5 empty] | 6.06 | [5 empty] | 6.08 | [5 empty] | 6.05 | [5 empty] | 6.04 | [5 empty] | 6.05 | [5 empty] | 6.07 | [5 empty] | 6.11 | [5 empty] | 6.08 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.08 | [5 empty] | 6.08
6 |  | 3С |  | Т№3 - НН | [7 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.34 | [5 empty] | 6.16 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.41 | [5 empty] | 6.38 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.33 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.31 | [5 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.17 | [5 empty] | 6.14 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.36 | [5 empty] | 6.2
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 110 кВ
В 110 кВ Т№1 1С | [11 empty] | - | -7.7733 |  |  | -7.2226 |  | - | -7.7731 |  |  | -7.1226 |  | - | -8.1582 |  |  | -7.0434 |  | - | -8.5452 |  |  | -7.6658 |  | - | -6.3206 |  |  | -0.8805 |  | - | -7.676 |  |  | -6.818 |  | - | -8.4462 |  |  | -6.6605 |  | - | -9.8975 |  |  | -8.756 |  | - | -9.9936 |  |  | -8.6616 |  | - | -10.0901 |  |  | -8.6681 |  | - | -9.3164 |  |  | -7.8126 |  | - | -9.7032 |  |  | -8.2394 |  | - | -9.6093 |  |  | -9.04 |  | - | -9.2218 |  |  | -8.4099 |  | - | -9.0273 |  |  | -7.7947 |  | - | -9.6077 |  |  | -8.5352 |  | - | -9.6077 |  |  | -8.5352 |  | - | -9.0284 |  |  | -8.1967 |  | - | -8.4485 |  |  | -7.56 |  | - | -8.3524 |  |  | -7.6548 |  | - | -8.7382 |  |  | -7.7774 |  | - | -8.6418 |  |  | -7.7717 |  | - | -7.9643 |  |  | -6.5341 |  | - | -8.5436 |  |  | -7.0652
Небаланс по шине 1С 110 кВ | [12 empty] | -7.7733 |  |  | -7.2226 |  |  | -7.7731 |  |  | -7.1226 |  |  | -8.1582 |  |  | -7.0434 |  |  | -8.5452 |  |  | -7.6658 |  |  | -6.3206 |  |  | -0.8805 |  |  | -7.676 |  |  | -6.818 |  |  | -8.4462 |  |  | -6.6605 |  |  | -9.8975 |  |  | -8.756 |  |  | -9.9936 |  |  | -8.6616 |  |  | -10.0901 |  |  | -8.6681 |  |  | -9.3164 |  |  | -7.8126 |  |  | -9.7032 |  |  | -8.2394 |  |  | -9.6093 |  |  | -9.04 |  |  | -9.2218 |  |  | -8.4099 |  |  | -9.0273 |  |  | -7.7947 |  |  | -9.6077 |  |  | -8.5352 |  |  | -9.6077 |  |  | -8.5352 |  |  | -9.0284 |  |  | -8.1967 |  |  | -8.4485 |  |  | -7.56 |  |  | -8.3524 |  |  | -7.6548 |  |  | -8.7382 |  |  | -7.7774 |  |  | -8.6418 |  |  | -7.7717 |  |  | -7.9643 |  |  | -6.5341 |  |  | -8.5436 |  |  | -7.0652
2С 110 кВ
В 110 кВ Т№2 2С | [11 empty] | - | -13.0099 |  |  | -4.9618 |  | - | -12.7925 |  |  | -4.6466 |  | - | -12.6476 |  |  | -4.4125 |  | - | -13.8793 |  |  | -5.7871 |  | - | -13.6617 |  |  | -5.395 |  | - | -12.9373 |  |  | -4.7339 |  | - | -13.8788 |  |  | -5.4171 |  | - | -14.3134 |  |  | -5.6842 |  | - | -14.8215 |  |  | -6.5552 |  | - | -15.4002 |  |  | -6.2481 |  | - | -13.8784 |  |  | -5.1218 |  | - | -14.0958 |  |  | -5.3348 |  | - | -15.1829 |  |  | -6.2236 |  | - | -13.4447 |  |  | -5.5211 |  | - | -13.5168 |  |  | -5.3066 |  | - | -14.5306 |  |  | -5.7073 |  | - | -14.7473 |  |  | -5.3612 |  | - | -13.588 |  |  | -4.2835 |  | - | -14.9646 |  |  | -5.385 |  | - | -14.3122 |  |  | -4.7252 |  | - | -12.9371 |  |  | -4.5133 |  | - | -13.5889 |  |  | -5.0924 |  | - | -12.6485 |  |  | -5.2227 |  | - | -12.9382 |  |  | -5.4718
Метзавод-СеровГРЭС-2
Небаланс по шине 2С 110 кВ | [12 empty] | -13.0099 |  |  | -4.9618 |  |  | -12.7925 |  |  | -4.6466 |  |  | -12.6476 |  |  | -4.4125 |  |  | -13.8793 |  |  | -5.7871 |  |  | -13.6617 |  |  | -5.395 |  |  | -12.9373 |  |  | -4.7339 |  |  | -13.8788 |  |  | -5.4171 |  |  | -14.3134 |  |  | -5.6842 |  |  | -14.8215 |  |  | -6.5552 |  |  | -15.4002 |  |  | -6.2481 |  |  | -13.8784 |  |  | -5.1218 |  |  | -14.0958 |  |  | -5.3348 |  |  | -15.1829 |  |  | -6.2236 |  |  | -13.4447 |  |  | -5.5211 |  |  | -13.5168 |  |  | -5.3066 |  |  | -14.5306 |  |  | -5.7073 |  |  | -14.7473 |  |  | -5.3612 |  |  | -13.588 |  |  | -4.2835 |  |  | -14.9646 |  |  | -5.385 |  |  | -14.3122 |  |  | -4.7252 |  |  | -12.9371 |  |  | -4.5133 |  |  | -13.5889 |  |  | -5.0924 |  |  | -12.6485 |  |  | -5.2227 |  |  | -12.9382 |  |  | -5.4718
3С 110 кВ
В 110 кВ Т№3 3С | [11 empty] | - | -7.8004 |  |  | 4.2307 |  | - | -14.87 |  |  | -0.45448 |  | - | -8.1694 |  |  | 4.1619 |  | - | -7.6321 |  |  | 4.1985 |  | - | -18.1707 |  |  | -3.1694 |  | - | -7.4398 |  |  | 4.3055 |  | - | -7.3443 |  |  | 5.114 |  | - | -7.7284 |  |  | 4.2857 |  | - | -15.8171 |  |  | -0.49941 |  | - | -9.2333 |  |  | 3.3798 |  | - | -14.9901 |  |  | -1.3777 |  | - | -15.223 |  |  | -1.5976 |  | - | -7.6321 |  |  | 4.1985 |  | - | -7.9209 |  |  | 4.2721 |  | - | -7.8567 |  |  | 4.5484 |  | - | -6.9585 |  |  | 4.0549 |  | - | -17.0297 |  |  | -1.7266 |  | - | -16.0581 |  |  | -2.4222 |  | - | -16.4515 |  |  | -2.1442 |  | - | -7.7287 |  |  | 4.6602 |  | - | -11.9744 |  |  | 1.2884 |  | - | -7.825 |  |  | 4.6535 |  | - | -18.181 |  |  | -5.6483 |  | - | -13.6578 |  |  | -0.3199
Метзавод-СеровГРЭС-1
Небаланс по шине 3С 110 кВ | [12 empty] | -7.8004 |  |  | 4.2307 |  |  | -14.87 |  |  | -0.45448 |  |  | -8.1694 |  |  | 4.1619 |  |  | -7.6321 |  |  | 4.1985 |  |  | -18.1707 |  |  | -3.1694 |  |  | -7.4398 |  |  | 4.3055 |  |  | -7.3443 |  |  | 5.114 |  |  | -7.7284 |  |  | 4.2857 |  |  | -15.8171 |  |  | -0.49941 |  |  | -9.2333 |  |  | 3.3798 |  |  | -14.9901 |  |  | -1.3777 |  |  | -15.223 |  |  | -1.5976 |  |  | -7.6321 |  |  | 4.1985 |  |  | -7.9209 |  |  | 4.2721 |  |  | -7.8567 |  |  | 4.5484 |  |  | -6.9585 |  |  | 4.0549 |  |  | -17.0297 |  |  | -1.7266 |  |  | -16.0581 |  |  | -2.4222 |  |  | -16.4515 |  |  | -2.1442 |  |  | -7.7287 |  |  | 4.6602 |  |  | -11.9744 |  |  | 1.2884 |  |  | -7.825 |  |  | 4.6535 |  |  | -18.181 |  |  | -5.6483 |  |  | -13.6578 |  |  | -0.3199
Небаланс по шинам 110 кВ | [12 empty] | -28.5836 |  |  | -7.9538 |  |  | -35.4356 |  |  | -12.2237 |  |  | -28.9751 |  |  | -7.2941 |  |  | -30.0566 |  |  | -9.2543 |  |  | -38.153 |  |  | -9.4449 |  |  | -28.0531 |  |  | -7.2464 |  |  | -29.6693 |  |  | -6.9635 |  |  | -31.9394 |  |  | -10.1544 |  |  | -40.6322 |  |  | -15.7162 |  |  | -34.7235 |  |  | -11.5365 |  |  | -38.1849 |  |  | -14.3121 |  |  | -39.022 |  |  | -15.1718 |  |  | -32.4244 |  |  | -11.065 |  |  | -30.5874 |  |  | -9.6589 |  |  | -30.4008 |  |  | -8.5529 |  |  | -31.0968 |  |  | -10.1876 |  |  | -41.3847 |  |  | -15.6229 |  |  | -38.6746 |  |  | -14.9024 |  |  | -39.8645 |  |  | -15.0891 |  |  | -30.3934 |  |  | -7.7197 |  |  | -33.6496 |  |  | -11.0023 |  |  | -30.0557 |  |  | -8.2106 |  |  | -38.7938 |  |  | -17.4051 |  |  | -35.1395 |  |  | -12.8568
1С 35 кВ
В 35 кВ Т№3 1С | [11 empty] | 85.0315 | 0.168 |  |  | -5.376 |  | 105.3243 | 6.552 |  |  | -0.896 |  | 86.9754 | 0.056 |  |  | -5.432 |  | 0 | 0 |  |  | -5.432 |  | 159.0675 | 9.744 |  |  | 1.512 |  | 0 | 0 |  |  | -5.432 |  | 0 | 0 |  |  | -5.488 |  | 0 | 0 |  |  | -5.432 |  | 124.1393 | 7.784 |  |  | -0.728 |  | 70.3718 | 1.792 |  |  | -4.088 |  | 125.696 | 7.728 |  |  | 0.336 |  | 123.2604 | 7.672 |  |  | 0.336 |  | 0 | 0 |  |  | -5.432 |  | 0 | 0 |  |  | -5.432 |  | 85.0408 | 0.224 |  |  | -5.32 |  | 0 | 0 |  |  | -5.432 |  | 138.9394 | 8.512 |  |  | 0.28 |  | 155.7672 | 9.464 |  |  | 1.4 |  | 148.9412 | 9.184 |  |  | 0.784 |  | 0 | 0 |  |  | -5.432 |  | 76.3047 | 4.1444 |  |  | -2.52 |  | 0 | 0 |  |  | -5.432 |  | 174.6945 | 10.136 |  |  | 4.536 |  | 105.3788 | 6.496 |  |  | -0.616
Печь-Ковш (ЗРУ35 АПК) (яч.7) |  |  |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 20 |  |  |  |  | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
Небаланс по шине 1С 35 кВ | [12 empty] | 0.168 |  |  | -5.376 |  |  | 6.552 |  |  | -0.896 |  |  | 0.056 |  |  | -5.432 |  |  | 0 |  |  | -5.432 |  |  | 9.744 |  |  | 1.512 |  |  | 0 |  |  | -5.432 |  |  | 0 |  |  | -5.488 |  |  | 0 |  |  | -5.432 |  |  | 7.784 |  |  | -0.728 |  |  | 1.792 |  |  | -4.088 |  |  | 7.728 |  |  | 0.336 |  |  | 7.672 |  |  | 0.336 |  |  | 0 |  |  | -5.432 |  |  | 0 |  |  | -5.432 |  |  | 0.224 |  |  | -5.32 |  |  | 0 |  |  | -5.432 |  |  | 8.512 |  |  | 0.28 |  |  | 9.464 |  |  | 1.4 |  |  | 9.184 |  |  | 0.784 |  |  | 0 |  |  | -5.432 |  |  | 4.1444 |  |  | -2.52 |  |  | 0 |  |  | -5.432 |  |  | 10.136 |  |  | 4.536 |  |  | 6.496 |  |  | -0.616
Небаланс по шинам 35 кВ | [12 empty] | 0.168 |  |  | -5.376 |  |  | 6.552 |  |  | -0.896 |  |  | 0.056 |  |  | -5.432 |  |  | 0 |  |  | -5.432 |  |  | 9.744 |  |  | 1.512 |  |  | 0 |  |  | -5.432 |  |  | 0 |  |  | -5.488 |  |  | 0 |  |  | -5.432 |  |  | 7.784 |  |  | -0.728 |  |  | 1.792 |  |  | -4.088 |  |  | 7.728 |  |  | 0.336 |  |  | 7.672 |  |  | 0.336 |  |  | 0 |  |  | -5.432 |  |  | 0 |  |  | -5.432 |  |  | 0.224 |  |  | -5.32 |  |  | 0 |  |  | -5.432 |  |  | 8.512 |  |  | 0.28 |  |  | 9.464 |  |  | 1.4 |  |  | 9.184 |  |  | 0.784 |  |  | 0 |  |  | -5.432 |  |  | 4.1444 |  |  | -2.52 |  |  | 0 |  |  | -5.432 |  |  | 10.136 |  |  | 4.536 |  |  | 6.496 |  |  | -0.616
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 920.3168 | 7.68 |  |  | 6.144 |  | 907.3789 | 7.68 |  |  | 6.048 |  | 936.3439 | 8.064 |  |  | 5.952 |  | 1003.9035 | 8.448 |  |  | 6.528 |  | - | 6.24 |  |  | 0 |  | 882.5558 | 7.584 |  |  | 5.76 |  | 931.7296 | 8.352 |  |  | 5.568 |  | 1161.005 | 9.792 |  |  | 7.488 |  | 1166.5702 | 9.888 |  |  | 7.392 |  | 1166.2135 | 9.984 |  |  | 7.392 |  | 1068.9493 | 9.216 |  |  | 6.624 |  | 1119.456 | 9.6 |  |  | 7.008 |  | 1149.0624 | 9.504 |  |  | 7.776 |  | 1092.5996 | 9.12 |  |  | 7.2 |  | 1038.5719 | 8.928 |  |  | 6.624 |  | 1135.8872 | 9.504 |  |  | 7.296 |  | 1139.6298 | 9.504 |  |  | 7.296 |  | 1072.4867 | 8.928 |  |  | 7.008 |  | 989.6306 | 8.352 |  |  | 6.432 |  | 984.8672 | 8.256 |  |  | 6.528 |  | 1017.0903 | 8.64 |  |  | 6.624 |  | 1008.3558 | 8.544 |  |  | 6.624 |  | 891.3165 | 7.872 |  |  | 5.472 |  | 967.0071 | 8.448 |  |  | 5.952
СВ 6 кВ 1С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
СВ 6 кВ 1С-3С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Груп.реактор №1(яч.6) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС 11-1 (яч.1-3) | [11 empty] | 207.0713 | -1.728 |  |  | -1.404 |  | 212.6669 | -1.8 |  |  | -1.404 |  | 221.5457 | -1.908 |  |  | -1.512 |  | 235.2899 | -1.98 |  |  | -1.512 |  | 168.1603 | -1.8 |  |  | -1.476 |  | 205.278 | -1.764 |  |  | -1.44 |  | 236.9485 | -2.124 |  |  | -1.692 |  | 251.8357 | -2.124 |  |  | -1.692 |  | 225.1028 | -1.908 |  |  | -1.512 |  | 239.6905 | -2.052 |  |  | -1.584 |  | 192.0768 | -1.656 |  |  | -1.224 |  | 222.4919 | -1.908 |  |  | -1.476 |  | 226.3305 | -1.872 |  |  | -1.548 |  | 224.2705 | -1.872 |  |  | -1.44 |  | 226.1406 | -1.944 |  |  | -1.512 |  | 223.7354 | -1.872 |  |  | -1.476 |  | 202.8887 | -1.692 |  |  | -1.224 |  | 229.2008 | -1.908 |  |  | -1.512 |  | 209.0168 | -1.764 |  |  | -1.404 |  | 201.8405 | -1.692 |  |  | -1.26 |  | 216.1317 | -1.836 |  |  | -1.44 |  | 225.1806 | -1.908 |  |  | -1.548 |  | 228.264 | -2.016 |  |  | -1.62 |  | 197.7969 | -1.728 |  |  | -1.404
ПС 2-1 (яч.5-7) | [11 empty] | 138.0475 | -1.152 |  |  | -1.517 |  | 154.3017 | -1.306 |  |  | -1.728 |  | 127.0288 | -1.094 |  |  | -1.517 |  | 148.3039 | -1.248 |  |  | -1.622 |  | 114.8161 | 1.229 |  |  | -1.661 |  | 136.2702 | -1.171 |  |  | -1.517 |  | 137.1044 | -1.229 |  |  | -1.373 |  | 175.2416 | -1.478 |  |  | -1.67 |  | 174.3721 | -1.478 |  |  | -1.795 |  | 168.2039 | -1.44 |  |  | -1.555 |  | 162.6158 | -1.402 |  |  | -1.622 |  | 167.9184 | -1.44 |  |  | -1.718 |  | 172.8913 | -1.43 |  |  | -1.642 |  | 167.9632 | -1.402 |  |  | -1.632 |  | 152.9707 | -1.315 |  |  | -1.498 |  | 158.3597 | -1.325 |  |  | -1.622 |  | 169.1938 | -1.411 |  |  | -1.766 |  | 177.5465 | -1.478 |  |  | -1.824 |  | 153.5634 | -1.296 |  |  | -1.642 |  | 148.8753 | -1.248 |  |  | -1.603 |  | 179.6389 | -1.526 |  |  | -1.766 |  | 135.9581 | -1.152 |  |  | -1.565 |  | 121.7181 | -1.075 |  |  | -1.267 |  | 146.1728 | -1.277 |  |  | -1.613
ПС 23-1 (яч.8) | [11 empty] | 89.7549 | -0.749 |  |  | 0.216 |  | 85.0668 | -0.72 |  |  | 0.23 |  | 73.6163 | -0.634 |  |  | 0.288 |  | 75.3403 | -0.634 |  |  | 0.274 |  | 59.2298 | -0.634 |  |  | 0.259 |  | 72.0335 | -0.619 |  |  | 0.288 |  | 91.5888 | -0.821 |  |  | 0.187 |  | 105.8801 | -0.893 |  |  | -0.086 |  | 137.5628 | -1.166 |  |  | -0.23 |  | 117.7427 | -1.008 |  |  | -0.13 |  | 106.9413 | -0.922 |  |  | 0.13 |  | 105.7653 | -0.907 |  |  | 0.173 |  | 113.1652 | -0.936 |  |  | -0.23 |  | 124.2353 | -1.037 |  |  | -0.403 |  | 113.8846 | -0.979 |  |  | -0.274 |  | 115.3337 | -0.965 |  |  | -0.202 |  | 145.0918 | -1.21 |  |  | -0.446 |  | 128.0545 | -1.066 |  |  | -0.36 |  | 109.248 | -0.922 |  |  | -0.173 |  | 108.197 | -0.907 |  |  | 0.187 |  | 88.1714 | -0.749 |  |  | 0.23 |  | 93.4712 | -0.792 |  |  | 0.23 |  | 89.6751 | -0.792 |  |  | 0.23 |  | 93.9764 | -0.821 |  |  | 0.23
ПС 21-1 (яч.10) | [11 empty] | 24.2063 | -0.202 |  |  | -0.23 |  | 22.0937 | -0.187 |  |  | -0.238 |  | 28.4479 | -0.245 |  |  | -0.266 |  | 24.8362 | -0.209 |  |  | -0.245 |  | 10.0896 | -0.108 |  |  | -0.029 |  | 31.8856 | -0.274 |  |  | -0.2814 |  | 22.5346 | -0.202 |  |  | -0.259 |  | 22.172 | -0.187 |  |  | -0.079 |  | 33.9778 | -0.288 |  |  | -0.302 |  | 19.3902 | -0.166 |  |  | -0.115 |  | 27.6052 | -0.238 |  |  | -0.266 |  | 21.8061 | -0.187 |  |  | -0.245 |  | 26.9614 | -0.223 |  |  | -0.31 |  | 25.0387 | -0.209 |  |  | -0.295 |  | 30.9431 | -0.266 |  |  | -0.331 |  | 31.7915 | -0.266 |  |  | -0.302 |  | 19.9052 | -0.166 |  |  | -0.072 |  | 31.1127 | -0.259 |  |  | -0.302 |  | 24.7645 | -0.209 |  |  | -0.274 |  | 16.3429 | -0.137 |  |  | -0.065 |  | 33.079 | -0.281 |  |  | -0.295 |  | 28.9147 | -0.245 |  |  | -0.274 |  | 27.7404 | -0.245 |  |  | -0.274 |  | 20.6038 | -0.18 |  |  | -0.202
ЦЭС-1 (яч.9-11) | [11 empty] | 97.7837 | -0.816 |  |  | -0.48 |  | 82.2312 | -0.696 |  |  | -0.408 |  | 133.7634 | -1.152 |  |  | -0.528 |  | 139.7479 | -1.176 |  |  | -0.504 |  | 96.4119 | -1.032 |  |  | -0.432 |  | 92.1656 | -0.792 |  |  | -0.48 |  | 77.6441 | -0.696 |  |  | -0.408 |  | 99.596 | -0.84 |  |  | -0.504 |  | 138.7426 | -1.176 |  |  | -0.528 |  | 123.3495 | -1.056 |  |  | -0.456 |  | 100.214 | -0.864 |  |  | -0.312 |  | 53.1742 | -0.456 |  |  | -0.216 |  | 104.4602 | -0.864 |  |  | -0.504 |  | 51.7547 | -0.432 |  |  | -0.216 |  | 136.8011 | -1.176 |  |  | -0.552 |  | 149.1569 | -1.248 |  |  | -0.552 |  | 138.1369 | -1.152 |  |  | -0.528 |  | 100.906 | -0.84 |  |  | -0.48 |  | 85.313 | -0.72 |  |  | -0.432 |  | 68.7117 | -0.576 |  |  | -0.36 |  | 118.6605 | -1.008 |  |  | -0.432 |  | 129.113 | -1.094 |  |  | -0.528 |  | 122.2843 | -1.08 |  |  | -0.456 |  | 98.8985 | -0.864 |  |  | -0.504
ПС 4-1 (яч.12-14) | [9 empty] | 49.2 | 0.5 | 87.478 | -0.73 |  |  | -1.037 |  | 58.956 | -0.499 |  |  | -0.518 |  | 78.0287 | -0.672 |  |  | -0.864 |  | 77.5981 | -0.653 |  |  | -0.96 |  | 66.7036 | -0.714 |  |  | -0.941 |  | 91.5838 | -0.787 |  |  | -0.998 |  | 70.7276 | -0.634 |  |  | -0.518 |  | 84.1823 | -0.71 |  |  | -0.806 |  | 104.1749 | -0.883 |  |  | -0.979 |  | 80.7145 | -0.691 |  |  | -0.768 |  | 102.4178 | -0.883 |  |  | -1.114 |  | 100.751 | -0.864 |  |  | -1.056 |  | 102.1631 | -0.845 |  |  | -1.133 |  | 103.5094 | -0.864 |  |  | -1.056 |  | 60.2576 | -0.518 |  |  | -0.48 |  | 105.5333 | -0.883 |  |  | -1.19 |  | 94.3696 | -0.787 |  |  | -1.114 |  | 62.2254 | -0.518 |  |  | -0.538 |  | 79.6255 | -0.672 |  |  | -0.806 |  | 87.0825 | -0.73 |  |  | -1.037 |  | 94.8813 | -0.806 |  |  | -1.152 |  | 97.4838 | -0.826 |  |  | -1.152 |  | 54.3486 | -0.48 |  |  | -0.499 |  | 74.7462 | -0.653 |  |  | -0.902
ПС 3-1 (яч.13-15) | [11 empty] | 31.6359 | -0.264 |  |  | -0.432 |  | 31.1911 | -0.264 |  |  | -0.48 |  | 25.0806 | -0.216 |  |  | -0.432 |  | 37.076 | -0.312 |  |  | -0.648 |  | 29.1478 | -0.312 |  |  | -0.6 |  | 27.929 | -0.24 |  |  | -0.336 |  | 32.1286 | -0.288 |  |  | -0.408 |  | 42.684 | -0.36 |  |  | -0.648 |  | 48.1352 | -0.408 |  |  | -0.576 |  | 47.6578 | -0.408 |  |  | -0.648 |  | 33.4047 | -0.288 |  |  | -0.48 |  | 33.5837 | -0.288 |  |  | -0.504 |  | 43.5251 | -0.36 |  |  | -0.6725 |  | 31.6279 | -0.264 |  |  | -0.408 |  | 33.5023 | -0.288 |  |  | -0.432 |  | 45.8944 | -0.384 |  |  | -0.672 |  | 48.9235 | -0.408 |  |  | -0.648 |  | 34.5963 | -0.288 |  |  | -0.456 |  | 36.969 | -0.312 |  |  | -0.48 |  | 42.9448 | -0.36 |  |  | -0.624 |  | 33.903 | -0.288 |  |  | -0.48 |  | 33.9895 | -0.288 |  |  | -0.504 |  | 24.4569 | -0.216 |  |  | -0.312 |  | 129.1174 | -1.128 |  |  | -0.6
Мех.завод № 4 (яч.17-19) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | [6 empty] | 92.0317 | -0.768 |  |  | -0.36 |  | 110.5868 | -0.936 |  |  | -0.528 |  | 100.3226 | -0.864 |  |  | -0.504 |  | 116.9319 | -0.984 |  |  | -0.528 |  | 80.7169 | -0.864 |  |  | -0.432 |  | 108.923 | -0.936 |  |  | -0.432 |  | 93.7084 | -0.84 |  |  | -0.36 |  | 125.2064 | -1.056 |  |  | -0.504 |  | 127.4167 | -1.08 |  |  | -0.528 |  | 120.5461 | -1.032 |  |  | -0.576 |  | 125.2675 | -1.08 |  |  | -0.576 |  | 139.932 | -1.2 |  |  | -0.576 |  | 116.0669 | -0.96 |  |  | -0.504 |  | 135.1373 | -1.128 |  |  | -0.576 |  | 92.1314 | -0.792 |  |  | -0.432 |  | 114.7361 | -0.96 |  |  | -0.504 |  | 129.5034 | -1.08 |  |  | -0.48 |  | 106.6721 | -0.888 |  |  | -0.504 |  | 133.657 | -1.128 |  |  | -0.48 |  | 100.2045 | -0.84 |  |  | -0.504 |  | 118.6605 | -1.008 |  |  | -0.48 |  | 82.1413 | -0.696 |  |  | -0.336 |  | 78.8054 | -0.696 |  |  | -0.36 |  | 76.921 | -0.672 |  |  | -0.36
Мех.завод № 2 (яч.2-4) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | [6 empty] | 134.5724 | -1.123 |  |  | -0.778 |  | 136.1068 | -1.152 |  |  | -0.821 |  | 132.1378 | -1.138 |  |  | -0.763 |  | 142.0058 | -1.195 |  |  | -0.749 |  | 107.6226 | -1.152 |  |  | -0.792 |  | 124.0512 | -1.066 |  |  | -0.734 |  | 139.7818 | -1.253 |  |  | -0.749 |  | 189.4696 | -1.598 |  |  | -1.166 |  | 188.5295 | -1.598 |  |  | -1.109 |  | 201.8446 | -1.728 |  |  | -1.296 |  | 182.1018 | -1.57 |  |  | -1.238 |  | 206.5163 | -1.771 |  |  | -1.181 |  | 200.2154 | -1.656 |  |  | -1.195 |  | 198.3931 | -1.656 |  |  | -1.21 |  | 177.5157 | -1.526 |  |  | -1.08 |  | 170.4309 | -1.426 |  |  | -0.907 |  | 160.5602 | -1.339 |  |  | -0.85 |  | 152.1999 | -1.267 |  |  | -0.821 |  | 146.6909 | -1.238 |  |  | -0.806 |  | 139.0934 | -1.166 |  |  | -0.806 |  | 135.612 | -1.152 |  |  | -0.806 |  | 135.9581 | -1.152 |  |  | -0.806 |  | 130.4365 | -1.152 |  |  | -0.734 |  | 133.4671 | -1.166 |  |  | -0.778
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0.148 |  |  | 0.122 |  |  | 0.12 |  |  | 0.153 |  |  | 0.141 |  |  | -0.146 |  |  | 0.057 |  |  | 0.034 |  |  | 0.853 |  |  | -6.104 |  |  | -0.065 |  |  | -0.1704 |  |  | 0.265 |  |  | -0.012 |  |  | 0.546 |  |  | 0.333 |  |  | -0.097001 |  |  | -0.167 |  |  | 0.403 |  |  | 0.264 |  |  | 0.313 |  |  | -0.078 |  |  | 0.579 |  |  | 0.209 |  |  | 0.358 |  |  | 0.0375 |  |  | 0.256 |  |  | -0.036 |  |  | 0.124 |  |  | 0.033 |  |  | 0.175 |  |  | -0.131 |  |  | 0.259 |  |  | 0.168 |  |  | 0.416 |  |  | 0.211 |  |  | 0.091 |  |  | -0.065 |  |  | 0.6 |  |  | 0.456 |  |  | -0.014 |  |  | 0.0030001 |  |  | 0.391 |  |  | 0.141 |  |  | 0.12 |  |  | 0.18 |  |  | -0.041 |  |  | -0.181
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 1260.2619 | 12.888 |  |  | 3.168 |  | 1227.9467 | 12.672 |  |  | 2.88 |  | 1212.2567 | 12.528 |  |  | 2.664 |  | 1359.2982 | 13.752 |  |  | 3.888 |  | 1323.9505 | 13.536 |  |  | 3.528 |  | 1238.6738 | 12.816 |  |  | 2.952 |  | 1339.3521 | 13.752 |  |  | 3.528 |  | 1386.1898 | 14.184 |  |  | 3.744 |  | 1474.3016 | 14.688 |  |  | 4.536 |  | 1507.6786 | 15.264 |  |  | 4.176 |  | 1348.2818 | 13.752 |  |  | 3.24 |  | 1374.7456 | 13.968 |  |  | 3.426 |  | 1495.2413 | 15.048 |  |  | 4.176 |  | 1316.3656 | 13.32 |  |  | 3.672 |  | 1313.353 | 13.392 |  |  | 3.456 |  | 1419.8771 | 14.4 |  |  | 3.744 |  | 1434.0683 | 14.616 |  |  | 3.384 |  | 1305.9315 | 13.464 |  |  | 2.448 |  | 1447.0035 | 14.832 |  |  | 3.384 |  | 1366.2959 | 14.184 |  |  | 2.808 |  | 1244.4169 | 12.816 |  |  | 2.736 |  | 1310.7132 | 13.464 |  |  | 3.24 |  | 1234.0815 | 12.528 |  |  | 3.456 |  | 1265.9611 | 12.816 |  |  | 3.672
СВ 6 кВ 2С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ЦЭС-4 (яч.21-23) | [11 empty] | 521.0021 | -5.328 |  |  | -1.08 |  | 504.6675 | -5.208 |  |  | -0.984 |  | 490.0118 | -5.064 |  |  | -0.912 |  | 524.2668 | -5.304 |  |  | -1.056 |  | 521.1295 | -5.328 |  |  | -1.056 |  | 514.9543 | -5.328 |  |  | -1.08 |  | 497.8743 | -5.112 |  |  | -0.936 |  | 511.3187 | -5.232 |  |  | -1.008 |  | 515.5238 | -5.136 |  |  | -0.96 |  | 507.3007 | -5.136 |  |  | -0.984 |  | 503.5468 | -5.136 |  |  | -0.936 |  | 503.1285 | -5.112 |  |  | -0.936 |  | 507.9528 | -5.112 |  |  | -0.936 |  | 536.0335 | -5.424 |  |  | -1.08 |  | 508.3947 | -5.184 |  |  | -1.104 |  | 504.0564 | -5.112 |  |  | -0.912 |  | 501.5707 | -5.112 |  |  | -0.936 |  | 498.1628 | -5.136 |  |  | -0.936 |  | 498.7245 | -5.112 |  |  | -0.912 |  | 501.6687 | -5.208 |  |  | -0.936 |  | 498.6989 | -5.136 |  |  | -0.936 |  | 499.9869 | -5.136 |  |  | -0.912 |  | 503.562 | -5.112 |  |  | -0.936 |  | 509.7034 | -5.16 |  |  | -0.96
ЦЭС-2 (яч.25-27) | [11 empty] | 326.213 | -3.336 |  |  | 0.36 |  | 313.9637 | -3.24 |  |  | 0.336 |  | 318.1593 | -3.288 |  |  | 0.336 |  | 324.998 | -3.288 |  |  | 0.384 |  | 326.2928 | -3.336 |  |  | 0.336 |  | 322.4263 | -3.336 |  |  | 0.312 |  | 322.5665 | -3.312 |  |  | 0.36 |  | 323.6788 | -3.312 |  |  | 0.288 |  | 368.5754 | -3.672 |  |  | 0.144 |  | 334.2495 | -3.384 |  |  | 0.24 |  | 322.3641 | -3.288 |  |  | 0.24 |  | 325.9706 | -3.312 |  |  | 0.24 |  | 324.3267 | -3.264 |  |  | 0.288 |  | 327.3125 | -3.312 |  |  | 0.168 |  | 303.6246 | -3.096 |  |  | 0.408 |  | 300.5407 | -3.048 |  |  | 0.456 |  | 313.1873 | -3.192 |  |  | 0.384 |  | 342.196 | -3.528 |  |  | 0.312 |  | 341.8487 | -3.504 |  |  | 0.336 |  | 342.1519 | -3.552 |  |  | 0.288 |  | 349.5553 | -3.6 |  |  | 0.288 |  | 341.1125 | -3.504 |  |  | 0.24 |  | 338.0721 | -3.432 |  |  | 0.264 |  | 343.7535 | -3.48 |  |  | 0.264
Резерв (яч.29-31) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС 6-2 (яч.33-35) | [11 empty] | 21.1217 | -0.216 |  |  | -0.216 |  | 25.0977 | -0.259 |  |  | -0.245 |  | 23.7071 | -0.245 |  |  | -0.245 |  | 36.9675 | -0.374 |  |  | -0.49 |  | 21.1269 | -0.216 |  |  | -0.187 |  | 20.8765 | -0.216 |  |  | -0.202 |  | 21.0369 | -0.216 |  |  | -0.173 |  | 22.4777 | -0.23 |  |  | -0.216 |  | 31.8187 | -0.317 |  |  | -0.317 |  | 42.6702 | -0.432 |  |  | -0.562 |  | 42.3544 | -0.432 |  |  | -0.475 |  | 45.3721 | -0.461 |  |  | -0.562 |  | 47.1983 | -0.475 |  |  | -0.576 |  | 27.0784 | -0.274 |  |  | -0.302 |  | 24.0271 | -0.245 |  |  | -0.245 |  | 25.5381 | -0.259 |  |  | -0.317 |  | 25.4121 | -0.259 |  |  | -0.216 |  | 23.7636 | -0.245 |  |  | -0.216 |  | 32.2922 | -0.331 |  |  | -0.446 |  | 18.0131 | -0.187 |  |  | -0.173 |  | 20.9733 | -0.216 |  |  | -0.202 |  | 19.6646 | -0.202 |  |  | -0.158 |  | 18.4206 | -0.187 |  |  | -0.144 |  | 28.4486 | -0.288 |  |  | -0.317
Мех.завод № 3 (яч.36) | [11 empty] | 22.4907 | -0.23 |  |  | -0.158 |  | 30.718 | -0.317 |  |  | -0.202 |  | 29.2227 | -0.302 |  |  | -0.202 |  | 31.3334 | -0.317 |  |  | -0.202 |  | 19.7575 | -0.202 |  |  | -0.158 |  | 23.6794 | -0.245 |  |  | -0.158 |  | 54.4428 | -0.559 |  |  | -0.058 |  | 49.2555 | -0.504 |  |  | 0 |  | 76.5858 | -0.763 |  |  | -0.144 |  | 116.6515 | -1.181 |  |  | -0.0725 |  | 114.3177 | -1.166 |  |  | -0.086 |  | 99.2084 | -1.008 |  |  | -0.086 |  | 107.314 | -1.08 |  |  | -0.086 |  | 25.596 | -0.259 |  |  | -0.158 |  | 26.8712 | -0.274 |  |  | -0.173 |  | 69.6134 | -0.706 |  |  | -0.014 |  | 117.249 | -1.195 |  |  | 0 |  | 92.1446 | -0.95 |  |  | 0 |  | 115.2569 | -1.1814 |  |  | 0 |  | 95.7486 | -0.994 |  |  | 0 |  | 19.6139 | -0.202 |  |  | -0.144 |  | 16.8415 | -0.173 |  |  | -0.144 |  | 31.2264 | -0.317 |  |  | -0.173 |  | 51.1679 | -0.518 |  |  | -0.101
ПС 3-2 (яч.37-39) | [9 empty] | 49.2 | 0.5 | 32.856 | -0.336 |  |  | 0.528 |  | 60.4671 | -0.624 |  |  | 0.312 |  | 32.5126 | -0.336 |  |  | 0.576 |  | 109.1234 | -1.104 |  |  | 0.096 |  | 107.9818 | -1.104 |  |  | -0.072 |  | 27.8354 | -0.288 |  |  | 0.648 |  | 91.1601 | -0.936 |  |  | -0.08 |  | 86.7835 | -0.888 |  |  | -0.072 |  | 146.9484 | -1.464 |  |  | -0.36 |  | 104.3048 | -1.056 |  |  | -0.096 |  | 28.2363 | -0.288 |  |  | 0.624 |  | 54.3284 | -0.552 |  |  | 0.336 |  | 178.8566 | -1.8 |  |  | -0.648 |  | 40.3211 | -0.408 |  |  | 0.552 |  | 44.7199 | -0.456 |  |  | 0.432 |  | 149.0871 | -1.512 |  |  | -0.408 |  | 157.7711 | -1.608 |  |  | -0.384 |  | 30.2622 | -0.312 |  |  | 0.696 |  | 46.8286 | -0.48 |  |  | 0.528 |  | 80.9143 | -0.84 |  |  | 0.168 |  | 46.6074 | -0.48 |  |  | 0.504 |  | 32.7094 | -0.336 |  |  | 0.576 |  | 16.549 | -0.168 |  |  | -0.24 |  | 26.0779 | -0.264 |  |  | -0.408
ПС 23-2 (яч.38) | [11 empty] | 42.2434 | -0.432 |  |  | -0.144 |  | 40.5052 | -0.418 |  |  | -0.144 |  | 38.9958 | -0.403 |  |  | -0.158 |  | 49.8172 | -0.504 |  |  | -0.202 |  | 50.6654 | -0.518 |  |  | -0.259 |  | 52.8679 | -0.547 |  |  | -0.288 |  | 44.8983 | -0.461 |  |  | -0.158 |  | 52.0896 | -0.533 |  |  | -0.216 |  | 54.9049 | -0.547 |  |  | -0.288 |  | 49.7818 | -0.504 |  |  | -0.23 |  | 50.7861 | -0.518 |  |  | -0.302 |  | 46.75 | -0.475 |  |  | -0.202 |  | 45.8072 | -0.461 |  |  | -0.216 |  | 54.058 | -0.547 |  |  | -0.36 |  | 50.8002 | -0.518 |  |  | -0.288 |  | 46.8362 | -0.475 |  |  | -0.216 |  | 56.515 | -0.576 |  |  | -0.346 |  | 47.5272 | -0.49 |  |  | -0.202 |  | 49.17 | -0.504 |  |  | -0.187 |  | 42.9616 | -0.446 |  |  | -0.158 |  | 43.306 | -0.446 |  |  | -0.144 |  | 46.241 | -0.475 |  |  | -0.23 |  | 42.5545 | -0.432 |  |  | -0.144 |  | 39.8082 | -0.403 |  |  | -0.144
ПС 21-2 (яч.40) | [11 empty] | 33.8338 | -0.346 |  |  | -0.163 |  | 31.5902 | -0.326 |  |  | -0.144 |  | 33.4803 | -0.346 |  |  | -0.154 |  | 36.0779 | -0.365 |  |  | -0.163 |  | 38.537 | -0.394 |  |  | -0.163 |  | 31.5081 | -0.326 |  |  | -0.125 |  | 38.3729 | -0.394 |  |  | -0.134 |  | 44.0758 | -0.451 |  |  | -0.182 |  | 43.3618 | -0.432 |  |  | -0.192 |  | 42.6702 | -0.432 |  |  | -0.192 |  | 41.374 | -0.422 |  |  | -0.192 |  | 47.2421 | -0.48 |  |  | -0.192 |  | 41.9319 | -0.422 |  |  | -0.182 |  | 37.9493 | -0.384 |  |  | -0.163 |  | 35.7955 | -0.365 |  |  | -0.134 |  | 39.7368 | -0.403 |  |  | -0.154 |  | 48.9601 | -0.499 |  |  | -0.211 |  | 39.0887 | -0.403 |  |  | -0.1736 |  | 39.3165 | -0.403 |  |  | -0.163 |  | 36.9894 | -0.384 |  |  | -0.134 |  | 33.5961 | -0.346 |  |  | -0.134 |  | 32.7094 | -0.336 |  |  | -0.125 |  | 33.098 | -0.336 |  |  | -0.125 |  | 38.9192 | -0.394 |  |  | -0.163
ПС 12-2 (яч.41-43) | [9 empty] | 49.2 | 0.5 | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС 8-2 (яч.42) | [11 empty] | 4.2048 | -0.043 |  |  | -0.058 |  | 3.4885 | -0.036 |  |  | -0.058 |  | 3.4835 | -0.036 |  |  | -0.065 |  | 3.5584 | -0.036 |  |  | -0.058 |  | 4.2058 | -0.043 |  |  | -0.043 |  | 4.8325 | -0.05 |  |  | -0.05 |  | 4.1879 | -0.043 |  |  | -0.058 |  | 21.1095 | -0.216 |  |  | -0.23 |  | 23.0862 | -0.23 |  |  | -0.223 |  | 22.7179 | -0.23 |  |  | -0.245 |  | 9.216 | -0.094 |  |  | -0.115 |  | 25.4911 | -0.259 |  |  | -0.245 |  | 9.3403 | -0.094 |  |  | -0.13 |  | 8.4991 | -0.086 |  |  | -0.065 |  | 6.3745 | -0.065 |  |  | -0.05 |  | 5.7189 | -0.058 |  |  | -0.058 |  | 4.219 | -0.043 |  |  | -0.086 |  | 2.8128 | -0.029 |  |  | -0.043 |  | 3.5121 | -0.036 |  |  | -0.065 |  | 4.142 | -0.043 |  |  | -0.058 |  | 3.4956 | -0.036 |  |  | -0.05 |  | 3.5046 | -0.036 |  |  | -0.05 |  | 2.1671 | -0.022 |  |  | -0.05 |  | 4.939 | -0.05 |  |  | -0.101
Груп.реактор №2 (яч.44) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС 11-2 (яч.45-47) | [11 empty] | 225.2982 | -2.304 |  |  | -0.864 |  | 209.3091 | -2.16 |  |  | -0.864 |  | 222.9438 | -2.304 |  |  | -1.008 |  | 213.5023 | -2.16 |  |  | -0.864 |  | 225.3533 | -2.304 |  |  | -0.864 |  | 222.6829 | -2.304 |  |  | -0.864 |  | 210.3694 | -2.16 |  |  | -0.864 |  | 225.1679 | -2.304 |  |  | -0.864 |  | 231.263 | -2.304 |  |  | -1.008 |  | 256.0209 | -2.592 |  |  | -1.008 |  | 240.0083 | -2.448 |  |  | -1.008 |  | 240.9348 | -2.448 |  |  | -1.008 |  | 257.5535 | -2.592 |  |  | -1.008 |  | 241.9266 | -2.448 |  |  | -0.864 |  | 254.1974 | -2.592 |  |  | -1.008 |  | 241.3791 | -2.448 |  |  | -1.008 |  | 226.06 | -2.304 |  |  | -0.864 |  | 223.4749 | -2.304 |  |  | -0.864 |  | 238.8258 | -2.448 |  |  | -1.008 |  | 235.8074 | -2.448 |  |  | -0.864 |  | 223.7154 | -2.304 |  |  | -0.864 |  | 238.3115 | -2.448 |  |  | -1.008 |  | 241.1424 | -2.448 |  |  | -1.008 |  | 213.3642 | -2.16 |  |  | -0.864
ПС 4-2 (яч.46-48) | [9 empty] | 49.2 | 0.5 | 26.3043 | -0.269 |  |  | -0.365 |  | 14.923 | -0.154 |  |  | -0.154 |  | 18.5786 | -0.192 |  |  | -0.21 |  | 30.345 | -0.307 |  |  | -0.403 |  | 22.4962 | -0.23 |  |  | -0.307 |  | 27.8354 | -0.288 |  |  | -0.365 |  | 13.0507 | -0.134 |  |  | -0.154 |  | 20.6208 | -0.211 |  |  | -0.307 |  | 19.2719 | -0.192 |  |  | -0.192 |  | 20.8412 | -0.211 |  |  | -0.23 |  | 16.9614 | -0.173 |  |  | -0.288 |  | 20.7668 | -0.211 |  |  | -0.23 |  | 22.8539 | -0.23 |  |  | -0.307 |  | 18.9746 | -0.192 |  |  | -0.23 |  | 13.1414 | -0.134 |  |  | -0.134 |  | 20.8051 | -0.211 |  |  | -0.23 |  | 22.5668 | -0.23 |  |  | -0.23 |  | 14.9371 | -0.154 |  |  | -0.154 |  | 22.4387 | -0.23 |  |  | -0.288 |  | 24.0816 | -0.25 |  |  | -0.307 |  | 16.7981 | -0.173 |  |  | -0.211 |  | 14.9918 | -0.154 |  |  | -0.173 |  | 13.1998 | -0.134 |  |  | -0.134 |  | 20.8425 | -0.211 |  |  | -0.288
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 0.048 |  |  | 1.008 |  |  | -0.07 |  |  | 0.733 |  |  | 0.012 |  |  | 0.622 |  |  | -0.0070003 |  |  | 0.93 |  |  | -0.139 |  |  | 0.755 |  |  | -0.112 |  |  | 0.78 |  |  | 0.425 |  |  | 1.273 |  |  | 0.303 |  |  | 0.937 |  |  | -0.369 |  |  | 0.996 |  |  | 0.106 |  |  | 0.7965 |  |  | -0.213 |  |  | 0.702 |  |  | -0.35 |  |  | 0.541 |  |  | -0.482 |  |  | 0.375 |  |  | -0.014 |  |  | 1.17 |  |  | 0.463 |  |  | 1.16 |  |  | 0.168 |  |  | 0.883 |  |  | -0.402 |  |  | 0.495 |  |  | -0.087 |  |  | 0.8674 |  |  | 0.6026 |  |  | 1.179 |  |  | -0.168 |  |  | 0.634 |  |  | -0.123 |  |  | 0.843 |  |  | 0.664 |  |  | 1.256 |  |  | -0.06 |  |  | 0.766 |  |  | -0.112 |  |  | 0.59
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№3 3С | [11 empty] | 696.3636 | 7.584 |  |  | 0.768 |  | 752.4709 | 8.256 |  |  | 0.576 |  | 738.5488 | 8.064 |  |  | 0.864 |  | 715.4135 | 7.584 |  |  | 0.864 |  | 779.5941 | 8.352 |  |  | 0.576 |  | 669.3831 | 7.392 |  |  | 0.768 |  | 660.2426 | 7.296 |  |  | 0 |  | 724.5797 | 7.68 |  |  | 0.768 |  | 732.2204 | 7.968 |  |  | 0.384 |  | 674.7253 | 7.392 |  |  | 0.288 |  | 676.4628 | 7.2 |  |  | 0.288 |  | 722.012 | 7.488 |  |  | 0.48 |  | 694.0075 | 7.584 |  |  | 0.864 |  | 723.6893 | 7.872 |  |  | 0.768 |  | 690.4305 | 7.584 |  |  | 0.384 |  | 656.4145 | 6.912 |  |  | 1.056 |  | 791.7863 | 8.448 |  |  | 0.48 |  | 614.0997 | 6.528 |  |  | 0.192 |  | 674.1342 | 7.2 |  |  | 0.48 |  | 699.1479 | 7.68 |  |  | 0.384 |  | 709.6392 | 7.776 |  |  | 0.672 |  | 707.8656 | 7.776 |  |  | 0.384 |  | 723.3218 | 7.968 |  |  | 0 |  | 662.0751 | 7.104 |  |  | 0.288
СВ 6 кВ 3С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ЦЭС-3 (яч.49-51) | [11 empty] | 323.9413 | -3.528 |  |  | -0.888 |  | 323.7375 | -3.552 |  |  | -0.864 |  | 320.917 | -3.504 |  |  | -0.864 |  | 330.5392 | -3.504 |  |  | -0.864 |  | 329.3113 | -3.528 |  |  | -0.984 |  | 332.5182 | -3.672 |  |  | -1.032 |  | 321.4339 | -3.552 |  |  | -0.984 |  | 341.911 | -3.624 |  |  | -1.056 |  | 335.2334 | -3.648 |  |  | -0.912 |  | 319.8373 | -3.504 |  |  | -0.84 |  | 324.7021 | -3.456 |  |  | -0.888 |  | 319.3515 | -3.312 |  |  | -0.744 |  | 314.0603 | -3.432 |  |  | -0.888 |  | 293.4472 | -3.192 |  |  | -0.792 |  | 316.8115 | -3.48 |  |  | -1.032 |  | 321.3696 | -3.384 |  |  | -0.936 |  | 319.4138 | -3.408 |  |  | -0.816 |  | 322.8539 | -3.432 |  |  | -0.792 |  | 316.8431 | -3.384 |  |  | -0.72 |  | 318.9862 | -3.504 |  |  | -0.864 |  | 311.0147 | -3.408 |  |  | -0.864 |  | 334.2699 | -3.672 |  |  | -1.032 |  | 294.1218 | -3.24 |  |  | -0.72 |  | 295.2497 | -3.168 |  |  | -0.792
ПС 6-1 (яч.53-55) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | [6 empty] | 147.6467 | -1.608 |  |  | -0.744 |  | 146.5568 | -1.608 |  |  | -0.792 |  | 153.8643 | -1.68 |  |  | -1.008 |  | 156.2137 | -1.656 |  |  | -0.96 |  | 150.0943 | -1.608 |  |  | -0.72 |  | 154.3058 | -1.704 |  |  | -0.936 |  | 136.8266 | -1.512 |  |  | -0.48 |  | 151.7089 | -1.608 |  |  | -0.768 |  | 147.7674 | -1.608 |  |  | -0.72 |  | 138.012 | -1.512 |  |  | -0.504 |  | 144.3121 | -1.536 |  |  | -0.624 |  | 157.3616 | -1.632 |  |  | -0.816 |  | 142.7547 | -1.56 |  |  | -0.912 |  | 152.2395 | -1.656 |  |  | -0.936 |  | 128.9095 | -1.416 |  |  | -0.6 |  | 159.5452 | -1.68 |  |  | -0.936 |  | 155.2081 | -1.656 |  |  | -0.696 |  | 60.9584 | -0.648 |  |  | -0.504 |  | 141.5682 | -1.512 |  |  | -0.72 |  | 139.8296 | -1.536 |  |  | -0.624 |  | 162.0781 | -1.776 |  |  | -0.984 |  | 135.4558 | -1.488 |  |  | -0.504 |  | 130.7208 | -1.44 |  |  | -0.36 |  | 140.9146 | -1.512 |  |  | -0.648
ПС №1 Город (яч.57-59) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Эл.печь(ДСП-10) (яч.61-63) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | [6 empty] | 181.8038 | -1.98 |  |  | 1.332 |  | 183.7429 | -2.016 |  |  | 1.08 |  | 267.0645 | -2.916 |  |  | 1.404 |  | 173.1935 | -1.836 |  |  | 1.26 |  | 221.7811 | -2.376 |  |  | 1.296 |  | 192.339 | -2.124 |  |  | 1.368 |  | 136.8266 | -1.512 |  |  | 1.584 |  | 173.2198 | -1.836 |  |  | 1.224 |  | 267.9662 | -2.916 |  |  | 1.476 |  | 210.304 | -2.304 |  |  | 1.512 |  | 152.2041 | -1.62 |  |  | 1.44 |  | 295.053 | -3.06 |  |  | 1.44 |  | 214.132 | -2.34 |  |  | 1.296 |  | 264.7644 | -2.88 |  |  | 1.26 |  | 196.6416 | -2.16 |  |  | 1.512 |  | 191.4542 | -2.016 |  |  | 1.224 |  | 296.9199 | -3.168 |  |  | 1.44 |  | 159.1692 | -1.692 |  |  | 1.116 |  | 212.3523 | -2.268 |  |  | 1.224 |  | 186.8036 | -2.052 |  |  | 1.224 |  | 203.6928 | -2.232 |  |  | 1.368 |  | 183.5207 | -2.016 |  |  | 1.332 |  | 241.8335 | -2.664 |  |  | 1.656 |  | 204.6617 | -2.196 |  |  | 1.44
Резерв (яч.65-67) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС 17-3 (яч.69-71) | [11 empty] | 25.1587 | -0.274 |  |  | -0.144 |  | 24.973 | -0.274 |  |  | -0.144 |  | 25.0945 | -0.274 |  |  | -0.158 |  | 25.847 | -0.274 |  |  | -0.144 |  | 25.5758 | -0.274 |  |  | -0.144 |  | 24.8121 | -0.274 |  |  | -0.144 |  | 26.0622 | -0.288 |  |  | -0.158 |  | 25.8509 | -0.274 |  |  | -0.144 |  | 25.1793 | -0.274 |  |  | -0.144 |  | 25.0101 | -0.274 |  |  | -0.144 |  | 25.7432 | -0.274 |  |  | -0.144 |  | 26.4198 | -0.274 |  |  | -0.144 |  | 25.0736 | -0.274 |  |  | -0.144 |  | 25.1894 | -0.274 |  |  | -0.144 |  | 24.9443 | -0.274 |  |  | -0.144 |  | 26.0211 | -0.274 |  |  | -0.144 |  | 25.6806 | -0.274 |  |  | -0.144 |  | 25.7756 | -0.274 |  |  | -0.158 |  | 25.6546 | -0.274 |  |  | -0.13 |  | 26.218 | -0.288 |  |  | -0.144 |  | 25.0053 | -0.274 |  |  | -0.144 |  | 26.2172 | -0.288 |  |  | -0.158 |  | 24.8733 | -0.274 |  |  | -0.144 |  | 25.5361 | -0.274 |  |  | -0.144
Мех.завод №1 (яч.70-72) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2.2402 | -0.024 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Мех.завод №5 (яч.66-68) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | [6 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Резерв (яч.62) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Резерв (яч.64) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 3С 6 кВ | [12 empty] | 0.194 |  |  | 0.324 |  |  | 0.806 |  |  | -0.144 |  |  | -0.31 |  |  | 0.238 |  |  | 0.314 |  |  | 0.156 |  |  | 0.542 |  |  | 0.024 |  |  | -0.382 |  |  | 0.024 |  |  | 0.432 |  |  | -0.038 |  |  | 0.338 |  |  | 0.024 |  |  | -0.478 |  |  | 0.084 |  |  | -0.202 |  |  | 0.312 |  |  | 0.314 |  |  | 0.072 |  |  | -0.79 |  |  | 0.216 |  |  | -0.022 |  |  | 0.216 |  |  | -0.13 |  |  | 0.156 |  |  | 0.254 |  |  | 0.12 |  |  | -0.442 |  |  | 0.264 |  |  | -0.058 |  |  | 0.264 |  |  | 0.482 |  |  | -0.146 |  |  | -0.238 |  |  | 0.134 |  |  | 0.3 |  |  | -0.024 |  |  | 0.086 |  |  | 0.048 |  |  | 0.312 |  |  | 0.022 |  |  | 0.35 |  |  | 0.432 |  |  | -0.046 |  |  | 0.144
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 0.39 |  |  | 1.454 |  |  | 0.856 |  |  | 0.742 |  |  | -0.157 |  |  | 0.714 |  |  | 0.364 |  |  | 1.12 |  |  | 1.256 |  |  | -5.325 |  |  | -0.559 |  |  | 0.6336 |  |  | 1.122 |  |  | 1.223 |  |  | 1.187 |  |  | 1.294 |  |  | -0.944 |  |  | 0.913 |  |  | 0.307 |  |  | 1.3725 |  |  | 0.414 |  |  | 0.696 |  |  | -0.561 |  |  | 0.966 |  |  | -0.146 |  |  | 0.6285 |  |  | 0.112 |  |  | 1.29 |  |  | 0.841 |  |  | 1.313 |  |  | -0.099001 |  |  | 1.016 |  |  | -0.201 |  |  | 0.927 |  |  | 0.811 |  |  | 0.9324 |  |  | 0.4556 |  |  | 1.248 |  |  | 0.732 |  |  | 1.066 |  |  | -0.051 |  |  | 0.894 |  |  | 1.367 |  |  | 1.419 |  |  | 0.41 |  |  | 1.378 |  |  | -0.199 |  |  | 0.553
Замер провёл: | [11 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н.

## ГПП-2
Контрольные замеры по ПС 35/6 кВ ГПП-2
Дата: 18.12.2019 г.
[12 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00 | [5 empty] | 0:00 | [5 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00
ТСН
ДН |  |  |  | СШ (С) | [7 empty] | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U
№1 |  |  |  | 1С 6 кВ | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
№2 |  |  |  | 2С 6 кВ | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Итого: | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 10 | 0.018 | 0.08 | 35 |  | 1С |  | 0.071 |  | 7.5 |  | - | 0.13801 |  | 0.15215 |  | 0.67187 | - | 0.16202 |  | 0.15219 |  | 0.72886 | - | 0.13802 |  | 0.17618 |  | 0.61669 | - | 0.13801 |  | 0.15215 |  | 0.67187 | - | 0.16202 |  | 0.15219 |  | 0.72886 | - | 0.16202 |  | 0.15219 |  | 0.72886 | - | 0.18602 |  | 0.15275 |  | 0.77284 | - | 0.23404 |  | 0.17642 |  | 0.79854 | - | 0.28206 |  | 0.17659 |  | 0.84758 | - | 0.30607 |  | 0.20073 |  | 0.83621 | - | 0.25805 |  | 0.20054 |  | 0.7896 | - | 0.30607 |  | 0.20073 |  | 0.83621 | - | 0.30607 |  | 0.20073 |  | 0.83621 | - | 0.30607 |  | 0.22478 |  | 0.806 | - | 0.28206 |  | 0.17659 |  | 0.84758 | - | 0.30607 |  | 0.22478 |  | 0.806 | - | 0.28206 |  | 0.22468 |  | 0.78218 | - | 0.23404 |  | 0.17642 |  | 0.79854 | - | 0.21003 |  | 0.15232 |  | 0.80953 | - | 0.21003 |  | 0.17635 |  | 0.76585 | - | 0.16202 |  | 0.15219 |  | 0.72886 | - | 0.16202 |  | 0.17622 |  | 0.67682 | - | 0.16202 |  | 0.15219 |  | 0.72886 | - | 0.16202 |  | 0.15219 |  | 0.72886
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.071 |  | 7.5 |  | 13.2888 | 0.12 |  | 0.072 |  | 0.85749 | 15.1634 | 0.144 |  | 0.072 |  | 0.89443 | 14.5688 | 0.12 |  | 0.096 |  | 0.78087 | 13.267 | 0.12 |  | 0.072 |  | 0.85749 | 15.1882 | 0.144 |  | 0.072 |  | 0.89443 | 15.1387 | 0.144 |  | 0.072 |  | 0.89443 | 17.2616 | 0.168 |  | 0.0725 |  | 0.91815 | 22.4088 | 0.216 |  | 0.096 |  | 0.91381 | 24.5735 | 0.264 |  | 0.096 |  | 0.93979 | 29.6272 | 0.288 |  | 0.12 |  | 0.92308 | 25.5221 | 0.24 |  | 0.12 |  | 0.89443 | 29.725 | 0.288 |  | 0.12 |  | 0.92308 | 29.4335 | 0.288 |  | 0.12 |  | 0.92308 | 30.6266 | 0.288 |  | 0.144 |  | 0.89443 | 26.6314 | 0.264 |  | 0.096 |  | 0.93979 | 30.6266 | 0.288 |  | 0.144 |  | 0.89443 | 28.7451 | 0.264 |  | 0.144 |  | 0.8779 | 22.557 | 0.216 |  | 0.096 |  | 0.91381 | 19.504 | 0.192 |  | 0.072 |  | 0.93633 | 20.284 | 0.192 |  | 0.096 |  | 0.89443 | 15.263 | 0.144 |  | 0.072 |  | 0.89443 | 16.3803 | 0.144 |  | 0.096 |  | 0.83205 | - | 0.144 |  | 0.072 |  | 0.89443 | - | 0.144 |  | 0.072 |  | 0.89443
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | /
№2 | 10 | 0.018 | 0.08 | 35 |  | 2С |  | 0.071 |  | 7.5 |  | - | 0.35411 |  | 0.2972 |  | 0.76598 | - | 0.37814 |  | 0.34549 |  | 0.73826 | - | 0.35411 |  | 0.2972 |  | 0.76598 | - | 0.35411 |  | 0.2972 |  | 0.76598 | - | 0.35412 |  | 0.32128 |  | 0.74062 | - | 0.37813 |  | 0.3214 |  | 0.76195 | - | 0.40215 |  | 0.32154 |  | 0.78104 | - | 0.40215 |  | 0.32154 |  | 0.78104 | - | 0.37813 |  | 0.29732 |  | 0.78609 | - | 0.37813 |  | 0.3214 |  | 0.76195 | - | 0.37814 |  | 0.34549 |  | 0.73826 | - | 0.37813 |  | 0.3214 |  | 0.76195 | - | 0.35412 |  | 0.32128 |  | 0.74062 | - | 0.37813 |  | 0.3214 |  | 0.76195 | - | 0.37813 |  | 0.3214 |  | 0.76195 | - | 0.37813 |  | 0.29732 |  | 0.78609 | - | 0.35412 |  | 0.32128 |  | 0.74062 | - | 0.37813 |  | 0.29732 |  | 0.78609 | - | 0.37813 |  | 0.3214 |  | 0.76195 | - | 0.37813 |  | 0.29732 |  | 0.78609 | - | 0.37813 |  | 0.3214 |  | 0.76195 | - | 0.37813 |  | 0.29732 |  | 0.78609 | - | 0.37813 |  | 0.3214 |  | 0.76195 | - | 0.37813 |  | 0.3214 |  | 0.76195
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.071 |  | 7.5 |  | 38.1816 | 0.336 |  | 0.216 |  | 0.84118 | 42.3225 | 0.36 |  | 0.264 |  | 0.80641 | 38.0555 | 0.336 |  | 0.216 |  | 0.84118 | 38.0555 | 0.336 |  | 0.216 |  | 0.84118 | 39.2096 | 0.336 |  | 0.24 |  | 0.81373 | 40.9508 | 0.36 |  | 0.24 |  | 0.83205 | 43.0004 | 0.384 |  | 0.24 |  | 0.848 | 43.1423 | 0.384 |  | 0.24 |  | 0.848 | 40.2638 | 0.36 |  | 0.216 |  | 0.85749 | 41.2892 | 0.36 |  | 0.24 |  | 0.83205 | 42.7436 | 0.36 |  | 0.264 |  | 0.80641 | 41.495 | 0.36 |  | 0.24 |  | 0.83205 | 39.1453 | 0.336 |  | 0.24 |  | 0.81373 | 41.3576 | 0.36 |  | 0.24 |  | 0.83205 | 41.2892 | 0.36 |  | 0.24 |  | 0.83205 | 40.1305 | 0.36 |  | 0.216 |  | 0.85749 | 39.6663 | 0.336 |  | 0.24 |  | 0.81373 | 40.398 | 0.36 |  | 0.216 |  | 0.85749 | 41.4262 | 0.36 |  | 0.24 |  | 0.83205 | 40.0642 | 0.36 |  | 0.216 |  | 0.85749 | 41.1532 | 0.36 |  | 0.24 |  | 0.83205 | 39.998 | 0.36 |  | 0.216 |  | 0.85749 | 41.2892 | 0.36 |  | 0.24 |  | 0.83205 | 41.2211 | 0.36 |  | 0.24 |  | 0.83205
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | /
Итого: |  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 0 | 0.49213 |  | 0.44934 |  |  | 0 | 0.54016 |  | 0.49769 |  |  | 0 | 0.49213 |  | 0.47337 |  |  | 0 | 0.49213 |  | 0.44934 |  |  | 0 | 0.51614 |  | 0.47347 |  |  | 0 | 0.54015 |  | 0.4736 |  |  | 0 | 0.58817 |  | 0.47429 |  |  | 0 | 0.63619 |  | 0.49796 |  |  | 0 | 0.66018 |  | 0.47391 |  |  | 0 | 0.6842 |  | 0.52213 |  |  | 0 | 0.63619 |  | 0.54603 |  |  | 0 | 0.6842 |  | 0.52213 |  |  | 0 | 0.66019 |  | 0.52201 |  |  | 0 | 0.68421 |  | 0.54618 |  |  | 0 | 0.66019 |  | 0.498 |  |  | 0 | 0.6842 |  | 0.5221 |  |  | 0 | 0.63619 |  | 0.54596 |  |  | 0 | 0.61216 |  | 0.47374 |  |  | 0 | 0.58816 |  | 0.47372 |  |  | 0 | 0.58816 |  | 0.47367 |  |  | 0 | 0.54015 |  | 0.4736 |  |  | 0 | 0.54015 |  | 0.47355 |  |  | 0 | 0.54015 |  | 0.4736 |  |  | 0 | 0.54015 |  | 0.4736
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 51.4704 | 0.456 |  | 0.288 |  |  | 57.4859 | 0.504 |  | 0.336 |  |  | 52.6244 | 0.456 |  | 0.312 |  |  | 51.3225 | 0.456 |  | 0.288 |  |  | 54.3978 | 0.48 |  | 0.312 |  |  | 56.0895 | 0.504 |  | 0.312 |  |  | 60.262 | 0.552 |  | 0.3125 |  |  | 65.5511 | 0.6 |  | 0.336 |  |  | 64.8373 | 0.624 |  | 0.312 |  |  | 70.9164 | 0.648 |  | 0.36 |  |  | 68.2658 | 0.6 |  | 0.384 |  |  | 71.22 | 0.648 |  | 0.36 |  |  | 68.5788 | 0.624 |  | 0.36 |  |  | 71.9842 | 0.648 |  | 0.384 |  |  | 67.9206 | 0.624 |  | 0.336 |  |  | 70.757 | 0.648 |  | 0.36 |  |  | 68.4114 | 0.6 |  | 0.384 |  |  | 62.955 | 0.576 |  | 0.312 |  |  | 60.9302 | 0.552 |  | 0.312 |  |  | 60.3482 | 0.552 |  | 0.312 |  |  | 56.4162 | 0.504 |  | 0.312 |  |  | 56.3784 | 0.504 |  | 0.312 |  |  | 41.2892 | 0.504 |  | 0.312 |  |  | 41.2211 | 0.504 |  | 0.312
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 1.3905e-05 |  | + j |  | 0.00014688 |  | 1.8403e-05 |  | + j |  | 0.0001944 |  | 1.6767e-05 |  | + j |  | 0.00017712 |  | 1.3905e-05 |  | + j |  | 0.00014688 |  | 1.8403e-05 |  | + j |  | 0.0001944 |  | 1.8403e-05 |  | + j |  | 0.0001944 |  | 2.3771e-05 |  | + j |  | 0.0002511 |  | 3.9669e-05 |  | + j |  | 0.00041904 |  | 5.6028e-05 |  | + j |  | 0.00059184 |  | 6.9114e-05 |  | + j |  | 0.00073008 |  | 5.112e-05 |  | + j |  | 0.00054 |  | 6.9114e-05 |  | + j |  | 0.00073008 |  | 6.9114e-05 |  | + j |  | 0.00073008 |  | 7.3613e-05 |  | + j |  | 0.0007776 |  | 5.6028e-05 |  | + j |  | 0.00059184 |  | 7.3613e-05 |  | + j |  | 0.0007776 |  | 6.4207e-05 |  | + j |  | 0.00067824 |  | 3.9669e-05 |  | + j |  | 0.00041904 |  | 2.9854e-05 |  | + j |  | 0.00031536 |  | 3.2717e-05 |  | + j |  | 0.0003456 |  | 1.8403e-05 |  | + j |  | 0.0001944 |  | 2.1266e-05 |  | + j |  | 0.00022464 |  | 1.8403e-05 |  | + j |  | 0.0001944 |  | 1.8403e-05 |  | + j |  | 0.0001944
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.00011328 |  | + j |  | 0.0011966 |  | 0.0001415 |  | + j |  | 0.0014947 |  | 0.00011328 |  | + j |  | 0.0011966 |  | 0.00011328 |  | + j |  | 0.0011966 |  | 0.00012105 |  | + j |  | 0.0012787 |  | 0.00013291 |  | + j |  | 0.001404 |  | 0.00014559 |  | + j |  | 0.0015379 |  | 0.00014559 |  | + j |  | 0.0015379 |  | 0.00012514 |  | + j |  | 0.0013219 |  | 0.00013291 |  | + j |  | 0.001404 |  | 0.0001415 |  | + j |  | 0.0014947 |  | 0.00013291 |  | + j |  | 0.001404 |  | 0.00012105 |  | + j |  | 0.0012787 |  | 0.00013291 |  | + j |  | 0.001404 |  | 0.00013291 |  | + j |  | 0.001404 |  | 0.00012514 |  | + j |  | 0.0013219 |  | 0.00012105 |  | + j |  | 0.0012787 |  | 0.00012514 |  | + j |  | 0.0013219 |  | 0.00013291 |  | + j |  | 0.001404 |  | 0.00012514 |  | + j |  | 0.0013219 |  | 0.00013291 |  | + j |  | 0.001404 |  | 0.00012514 |  | + j |  | 0.0013219 |  | 0.00013291 |  | + j |  | 0.001404 |  | 0.00013291 |  | + j |  | 0.001404
Нагрузка, приведенная к шинам 35 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.13801 |  | + j |  | 0.15215 |  | 0.16202 |  | + j |  | 0.15219 |  | 0.13802 |  | + j |  | 0.17618 |  | 0.13801 |  | + j |  | 0.15215 |  | 0.16202 |  | + j |  | 0.15219 |  | 0.16202 |  | + j |  | 0.15219 |  | 0.18602 |  | + j |  | 0.15275 |  | 0.23404 |  | + j |  | 0.17642 |  | 0.28206 |  | + j |  | 0.17659 |  | 0.30607 |  | + j |  | 0.20073 |  | 0.25805 |  | + j |  | 0.20054 |  | 0.30607 |  | + j |  | 0.20073 |  | 0.30607 |  | + j |  | 0.20073 |  | 0.30607 |  | + j |  | 0.22478 |  | 0.28206 |  | + j |  | 0.17659 |  | 0.30607 |  | + j |  | 0.22478 |  | 0.28206 |  | + j |  | 0.22468 |  | 0.23404 |  | + j |  | 0.17642 |  | 0.21003 |  | + j |  | 0.15232 |  | 0.21003 |  | + j |  | 0.17635 |  | 0.16202 |  | + j |  | 0.15219 |  | 0.16202 |  | + j |  | 0.17622 |  | 0.16202 |  | + j |  | 0.15219 |  | 0.16202 |  | + j |  | 0.15219
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.35411 |  | + j |  | 0.2972 |  | 0.37814 |  | + j |  | 0.34549 |  | 0.35411 |  | + j |  | 0.2972 |  | 0.35411 |  | + j |  | 0.2972 |  | 0.35412 |  | + j |  | 0.32128 |  | 0.37813 |  | + j |  | 0.3214 |  | 0.40215 |  | + j |  | 0.32154 |  | 0.40215 |  | + j |  | 0.32154 |  | 0.37813 |  | + j |  | 0.29732 |  | 0.37813 |  | + j |  | 0.3214 |  | 0.37814 |  | + j |  | 0.34549 |  | 0.37813 |  | + j |  | 0.3214 |  | 0.35412 |  | + j |  | 0.32128 |  | 0.37813 |  | + j |  | 0.3214 |  | 0.37813 |  | + j |  | 0.3214 |  | 0.37813 |  | + j |  | 0.29732 |  | 0.35412 |  | + j |  | 0.32128 |  | 0.37813 |  | + j |  | 0.29732 |  | 0.37813 |  | + j |  | 0.3214 |  | 0.37813 |  | + j |  | 0.29732 |  | 0.37813 |  | + j |  | 0.3214 |  | 0.37813 |  | + j |  | 0.29732 |  | 0.37813 |  | + j |  | 0.3214 |  | 0.37813 |  | + j |  | 0.3214
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 0.49213 |  | + j |  | 0.44934 |  | 0.54016 |  | + j |  | 0.49769 |  | 0.49213 |  | + j |  | 0.47337 |  | 0.49213 |  | + j |  | 0.44934 |  | 0.51614 |  | + j |  | 0.47347 |  | 0.54015 |  | + j |  | 0.4736 |  | 0.58817 |  | + j |  | 0.47429 |  | 0.63619 |  | + j |  | 0.49796 |  | 0.66018 |  | + j |  | 0.47391 |  | 0.6842 |  | + j |  | 0.52213 |  | 0.63619 |  | + j |  | 0.54603 |  | 0.6842 |  | + j |  | 0.52213 |  | 0.66019 |  | + j |  | 0.52201 |  | 0.68421 |  | + j |  | 0.54618 |  | 0.66019 |  | + j |  | 0.498 |  | 0.6842 |  | + j |  | 0.5221 |  | 0.63619 |  | + j |  | 0.54596 |  | 0.61216 |  | + j |  | 0.47374 |  | 0.58816 |  | + j |  | 0.47372 |  | 0.58816 |  | + j |  | 0.47367 |  | 0.54015 |  | + j |  | 0.4736 |  | 0.54015 |  | + j |  | 0.47355 |  | 0.54015 |  | + j |  | 0.4736 |  | 0.54015 |  | + j |  | 0.4736
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
35 |  | 1С |  | Т№1 - ВН
35 |  | 2С |  | Т№2 - ВН
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.08 | [5 empty] | 6.13 | [5 empty] | 6.09 | [5 empty] | 6.09 | [5 empty] | 6.12 | [5 empty] | 6.14 | [5 empty] | 6.12 | [5 empty] | 6.09 | [5 empty] | 6.6 | [5 empty] | 6.08 | [5 empty] | 6.07 | [5 empty] | 6.06 | [5 empty] | 6.12 | [5 empty] | 6.07 | [5 empty] | 6.09 | [5 empty] | 6.07 | [5 empty] | 6.04 | [5 empty] | 6.05 | [5 empty] | 6.07 | [5 empty] | 6.11 | [5 empty] | 6.09 | [5 empty] | 6.1
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.04 | [5 empty] | 6.09 | [5 empty] | 6.06 | [5 empty] | 6.06 | [5 empty] | 6.08 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.08 | [5 empty] | 6.06 | [5 empty] | 6.02 | [5 empty] | 6.05 | [5 empty] | 6.03 | [5 empty] | 6.02 | [5 empty] | 6.09 | [5 empty] | 6.04 | [5 empty] | 6.05 | [5 empty] | 6.04 | [5 empty] | 6.01 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6.03 | [5 empty] | 6.05 | [5 empty] | 6.07 | [5 empty] | 6.06 | [5 empty] | 6.05 | [5 empty] | 6.06
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 35 кВ
В 35 кВ Т№1 1С | [11 empty] | - | -0.13801 |  |  | -0.15215 |  | - | -0.16202 |  |  | -0.15219 |  | - | -0.13802 |  |  | -0.17618 |  | - | -0.13801 |  |  | -0.15215 |  | - | -0.16202 |  |  | -0.15219 |  | - | -0.16202 |  |  | -0.15219 |  | - | -0.18602 |  |  | -0.15275 |  | - | -0.23404 |  |  | -0.17642 |  | - | -0.28206 |  |  | -0.17659 |  | - | -0.30607 |  |  | -0.20073 |  | - | -0.25805 |  |  | -0.20054 |  | - | -0.30607 |  |  | -0.20073 |  | - | -0.30607 |  |  | -0.20073 |  | - | -0.30607 |  |  | -0.22478 |  | - | -0.28206 |  |  | -0.17659 |  | - | -0.30607 |  |  | -0.22478 |  | - | -0.28206 |  |  | -0.22468 |  | - | -0.23404 |  |  | -0.17642 |  | - | -0.21003 |  |  | -0.15232 |  | - | -0.21003 |  |  | -0.17635 |  | - | -0.16202 |  |  | -0.15219 |  | - | -0.16202 |  |  | -0.17622 |  | - | -0.16202 |  |  | -0.15219 |  | - | -0.16202 |  |  | -0.15219
ГПП-2 - Серов-1 | [12 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Небаланс по шине 1С 35 кВ | [12 empty] | -0.13801 |  |  | -0.15215 |  |  | -0.16202 |  |  | -0.15219 |  |  | -0.13802 |  |  | -0.17618 |  |  | -0.13801 |  |  | -0.15215 |  |  | -0.16202 |  |  | -0.15219 |  |  | -0.16202 |  |  | -0.15219 |  |  | -0.18602 |  |  | -0.15275 |  |  | -0.23404 |  |  | -0.17642 |  |  | -0.28206 |  |  | -0.17659 |  |  | -0.30607 |  |  | -0.20073 |  |  | -0.25805 |  |  | -0.20054 |  |  | -0.30607 |  |  | -0.20073 |  |  | -0.30607 |  |  | -0.20073 |  |  | -0.30607 |  |  | -0.22478 |  |  | -0.28206 |  |  | -0.17659 |  |  | -0.30607 |  |  | -0.22478 |  |  | -0.28206 |  |  | -0.22468 |  |  | -0.23404 |  |  | -0.17642 |  |  | -0.21003 |  |  | -0.15232 |  |  | -0.21003 |  |  | -0.17635 |  |  | -0.16202 |  |  | -0.15219 |  |  | -0.16202 |  |  | -0.17622 |  |  | -0.16202 |  |  | -0.15219 |  |  | -0.16202 |  |  | -0.15219
2С 35 кВ
В 35 кВ Т№2 2С | [11 empty] | - | -0.35411 |  |  | -0.2972 |  | - | -0.37814 |  |  | -0.34549 |  | - | -0.35411 |  |  | -0.2972 |  | - | -0.35411 |  |  | -0.2972 |  | - | -0.35412 |  |  | -0.32128 |  | - | -0.37813 |  |  | -0.3214 |  | - | -0.40215 |  |  | -0.32154 |  | - | -0.40215 |  |  | -0.32154 |  | - | -0.37813 |  |  | -0.29732 |  | - | -0.37813 |  |  | -0.3214 |  | - | -0.37814 |  |  | -0.34549 |  | - | -0.37813 |  |  | -0.3214 |  | - | -0.35412 |  |  | -0.32128 |  | - | -0.37813 |  |  | -0.3214 |  | - | -0.37813 |  |  | -0.3214 |  | - | -0.37813 |  |  | -0.29732 |  | - | -0.35412 |  |  | -0.32128 |  | - | -0.37813 |  |  | -0.29732 |  | - | -0.37813 |  |  | -0.3214 |  | - | -0.37813 |  |  | -0.29732 |  | - | -0.37813 |  |  | -0.3214 |  | - | -0.37813 |  |  | -0.29732 |  | - | -0.37813 |  |  | -0.3214 |  | - | -0.37813 |  |  | -0.3214
ГПП-2 - Серов-2 | [12 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Небаланс по шине 2С 35 кВ | [12 empty] | -0.35411 |  |  | -0.2972 |  |  | -0.37814 |  |  | -0.34549 |  |  | -0.35411 |  |  | -0.2972 |  |  | -0.35411 |  |  | -0.2972 |  |  | -0.35412 |  |  | -0.32128 |  |  | -0.37813 |  |  | -0.3214 |  |  | -0.40215 |  |  | -0.32154 |  |  | -0.40215 |  |  | -0.32154 |  |  | -0.37813 |  |  | -0.29732 |  |  | -0.37813 |  |  | -0.3214 |  |  | -0.37814 |  |  | -0.34549 |  |  | -0.37813 |  |  | -0.3214 |  |  | -0.35412 |  |  | -0.32128 |  |  | -0.37813 |  |  | -0.3214 |  |  | -0.37813 |  |  | -0.3214 |  |  | -0.37813 |  |  | -0.29732 |  |  | -0.35412 |  |  | -0.32128 |  |  | -0.37813 |  |  | -0.29732 |  |  | -0.37813 |  |  | -0.3214 |  |  | -0.37813 |  |  | -0.29732 |  |  | -0.37813 |  |  | -0.3214 |  |  | -0.37813 |  |  | -0.29732 |  |  | -0.37813 |  |  | -0.3214 |  |  | -0.37813 |  |  | -0.3214
Небаланс по шинам 35 кВ | [12 empty] | -0.49213 |  |  | -0.44934 |  |  | -0.54016 |  |  | -0.49769 |  |  | -0.49213 |  |  | -0.47337 |  |  | -0.49213 |  |  | -0.44934 |  |  | -0.51614 |  |  | -0.47347 |  |  | -0.54015 |  |  | -0.4736 |  |  | -0.58817 |  |  | -0.47429 |  |  | -0.63619 |  |  | -0.49796 |  |  | -0.66018 |  |  | -0.47391 |  |  | -0.6842 |  |  | -0.52213 |  |  | -0.63619 |  |  | -0.54603 |  |  | -0.6842 |  |  | -0.52213 |  |  | -0.66019 |  |  | -0.52201 |  |  | -0.68421 |  |  | -0.54618 |  |  | -0.66019 |  |  | -0.498 |  |  | -0.6842 |  |  | -0.5221 |  |  | -0.63619 |  |  | -0.54596 |  |  | -0.61216 |  |  | -0.47374 |  |  | -0.58816 |  |  | -0.47372 |  |  | -0.58816 |  |  | -0.47367 |  |  | -0.54015 |  |  | -0.4736 |  |  | -0.54015 |  |  | -0.47355 |  |  | -0.54015 |  |  | -0.4736 |  |  | -0.54015 |  |  | -0.4736
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 13.2888 | 0.12 |  |  | 0.072 |  | 15.1634 | 0.144 |  |  | 0.072 |  | 14.5688 | 0.12 |  |  | 0.096 |  | 13.267 | 0.12 |  |  | 0.072 |  | 15.1882 | 0.144 |  |  | 0.072 |  | 15.1387 | 0.144 |  |  | 0.072 |  | 17.2616 | 0.168 |  |  | 0.0725 |  | 22.4088 | 0.216 |  |  | 0.096 |  | 24.5735 | 0.264 |  |  | 0.096 |  | 29.6272 | 0.288 |  |  | 0.12 |  | 25.5221 | 0.24 |  |  | 0.12 |  | 29.725 | 0.288 |  |  | 0.12 |  | 29.4335 | 0.288 |  |  | 0.12 |  | 30.6266 | 0.288 |  |  | 0.144 |  | 26.6314 | 0.264 |  |  | 0.096 |  | 30.6266 | 0.288 |  |  | 0.144 |  | 28.7451 | 0.264 |  |  | 0.144 |  | 22.557 | 0.216 |  |  | 0.096 |  | 19.504 | 0.192 |  |  | 0.072 |  | 20.284 | 0.192 |  |  | 0.096 |  | 15.263 | 0.144 |  |  | 0.072 |  | 16.3803 | 0.144 |  |  | 0.096 |  | - | 0.144 |  |  | 0.072 |  | - | 0.144 |  |  | 0.072
СВ 6 кВ 1С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ТСН№1 | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС № 36-1 (яч.31) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС № 53-1 (яч.27) | [11 empty] | 3.7652 | -0.034 |  |  | -0.036 |  | 4.0015 | -0.038 |  |  | -0.043 |  | 3.5208 | -0.029 |  |  | -0.036 |  | 3.759 | -0.034 |  |  | -0.036 |  | 4.5354 | -0.043 |  |  | -0.043 |  | 3.7847 | -0.036 |  |  | -0.036 |  | 3.6989 | -0.036 |  |  | -0.038 |  | 4.7723 | -0.046 |  |  | -0.038 |  | 6.0503 | -0.065 |  |  | -0.043 |  | 8.6413 | -0.084 |  |  | -0.055 |  | 6.9122 | -0.065 |  |  | -0.038 |  | 9.1858 | -0.089 |  |  | -0.06 |  | 8.0738 | -0.079 |  |  | -0.053 |  | 9.1454 | -0.086 |  |  | -0.058 |  | 8.978 | -0.089 |  |  | -0.041 |  | 12.0167 | -0.113 |  |  | -0.048 |  | 8.9284 | -0.082 |  |  | -0.043 |  | 6.9968 | -0.067 |  |  | -0.043 |  | 6.095 | -0.06 |  |  | -0.048 |  | 5.2823 | -0.05 |  |  | -0.038 |  | 3.6038 | -0.034 |  |  | -0.036 |  | 4.3226 | -0.038 |  |  | -0.041 |  | - | -0.041 |  |  | -0.043 |  | - | -0.031 |  |  | -0.034
ПС № 30-1 (яч.25) | [11 empty] | 1.1074 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.053 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.2141 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.1056 | -0.01 |  |  | -0.018 |  | 1.0547 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.0513 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.9522 | -0.019 |  |  | -0.01 |  | 3.9423 | -0.038 |  |  | -0.019 |  | 3.5371 | -0.038 |  |  | -0.019 |  | 2.9833 | -0.029 |  |  | -0.019 |  | 3.0839 | -0.029 |  |  | -0.01 |  | 2.9931 | -0.029 |  |  | -0.019 |  | 2.9638 | -0.029 |  |  | -0.01 |  | 3.0839 | -0.029 |  |  | -0.01 |  | 3.8333 | -0.038 |  |  | -0.01 |  | 2.0205 | -0.019 |  |  | -0.019 |  | 1.0888 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.0443 | -0.01 |  |  | -0.019 |  | 1.0158 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.0565 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.0599 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.1375 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | - | -0.01 |  |  | -0.01 |  | - | -0.01 |  |  | -0.01
ПС № 17-1 (яч.24) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | - | 0 |  |  | 0 |  | - | 0 |  |  | 0
ЦЭС-5 (яч.23) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Резерв (яч.6) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Резерв (яч.29) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС №№ 26,27-1,28 (яч.4) | [11 empty] | 6.4229 | -0.058 |  |  | -0.058 |  | 7.0552 | -0.067 |  |  | -0.058 |  | 7.0416 | -0.058 |  |  | -0.058 |  | 6.4124 | -0.058 |  |  | -0.058 |  | 6.1175 | -0.058 |  |  | -0.058 |  | 6.0975 | -0.058 |  |  | -0.067 |  | 5.9594 | -0.058 |  |  | -0.058 |  | 6.0172 | -0.058 |  |  | -0.058 |  | 8.005 | -0.086 |  |  | -0.077 |  | 10.9045 | -0.106 |  |  | -0.096 |  | 9.1454 | -0.086 |  |  | -0.077 |  | 8.8762 | -0.086 |  |  | -0.086 |  | 9.8112 | -0.096 |  |  | -0.086 |  | 9.1454 | -0.086 |  |  | -0.086 |  | 8.6754 | -0.086 |  |  | -0.086 |  | 9.1454 | -0.086 |  |  | -0.096 |  | 11.5416 | -0.106 |  |  | -0.115 |  | 8.0411 | -0.077 |  |  | -0.077 |  | 5.8918 | -0.058 |  |  | -0.058 |  | 6.1275 | -0.058 |  |  | -0.058 |  | 6.1476 | -0.058 |  |  | -0.058 |  | 6.5976 | -0.058 |  |  | -0.058 |  | - | -0.058 |  |  | -0.067 |  | - | -0.058 |  |  | -0.067
ПС № 29-1 (яч.5) | [11 empty] | 1.1074 | -0.01 |  |  | -0.007 |  | 0.73711 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0.84985 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0.77391 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0.73831 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0.52565 | -0.005 |  |  | -0.006 |  | 1.9522 | -0.019 |  |  | -0.008 |  | 4.9797 | -0.048 |  |  | -0.022 |  | 4.2817 | -0.046 |  |  | -0.019 |  | 4.7321 | -0.046 |  |  | -0.017 |  | 5.1044 | -0.048 |  |  | -0.017 |  | 5.1606 | -0.05 |  |  | -0.014 |  | 5.9276 | -0.058 |  |  | -0.019 |  | 6.3805 | -0.06 |  |  | -0.019 |  | 5.5482 | -0.055 |  |  | -0.019 |  | 4.8492 | -0.0456 |  |  | -0.019 |  | 4.1375 | -0.038 |  |  | -0.017 |  | 2.2975 | -0.022 |  |  | -0.007 |  | 1.7269 | -0.017 |  |  | -0.301 |  | 2.5355 | -0.024 |  |  | -0.012 |  | 1.8019 | -0.017 |  |  | -0.01 |  | 1.5925 | -0.014 |  |  | -0.007 |  | - | -0.014 |  |  | -0.01 |  | - | -0.017 |  |  | -0.007
ПП Сосьва СН (яч.28) | [11 empty] | 2.4363 | -0.022 |  |  | -0.002 |  | 2.5272 | -0.024 |  |  | -0.005 |  | 2.671 | -0.022 |  |  | -0.002 |  | 2.4323 | -0.022 |  |  | -0.005 |  | 2.004 | -0.019 |  |  | -0.005 |  | 2.3129 | -0.022 |  |  | -0.002 |  | 2.2605 | -0.022 |  |  | -0.005 |  | 2.4899 | -0.024 |  |  | -0.005 |  | 1.7685 | -0.019 |  |  | -0.002 |  | 2.2632 | -0.022 |  |  | -0.005 |  | 2.0205 | -0.019 |  |  | -0.002 |  | 2.4771 | -0.024 |  |  | -0.005 |  | 2.2484 | -0.022 |  |  | -0.002 |  | 2.3395 | -0.022 |  |  | -0.005 |  | 2.2193 | -0.022 |  |  | -0.005 |  | 2.0205 | -0.019 |  |  | -0.002 |  | 2.3954 | -0.022 |  |  | -0.005 |  | 1.9842 | -0.019 |  |  | -0.005 |  | 1.9301 | -0.019 |  |  | -0.002 |  | 2.0073 | -0.019 |  |  | -0.005 |  | 2.5438 | -0.024 |  |  | -0.002 |  | 2.1613 | -0.019 |  |  | -0.005 |  | - | -0.022 |  |  | -0.005 |  | - | -0.019 |  |  | -0.002
Резерв (яч.3) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Резерв (яч.30) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | -0.014 |  |  | -0.041 |  |  | -0.002 |  |  | -0.051 |  |  | -0.006 |  |  | -0.017 |  |  | -0.011 |  |  | -0.052 |  |  | 0.007 |  |  | -0.051 |  |  | 0.013 |  |  | -0.049 |  |  | 0.014 |  |  | -0.0465 |  |  | 0.002 |  |  | -0.046 |  |  | 0.01 |  |  | -0.064 |  |  | 0.00099999 |  |  | -0.072 |  |  | -0.007 |  |  | -0.024 |  |  | 0.01 |  |  | -0.064 |  |  | 0.004 |  |  | -0.05 |  |  | 0.005 |  |  | -0.034 |  |  | -0.026 |  |  | -0.065 |  |  | 0.0054 |  |  | -0.04 |  |  | 0.006 |  |  | -0.046 |  |  | 0.021 |  |  | -0.055 |  |  | 0.028 |  |  | -0.347 |  |  | 0.031 |  |  | -0.027 |  |  | 0.00099999 |  |  | -0.044 |  |  | 0.005 |  |  | -0.025 |  |  | -0.001 |  |  | -0.063 |  |  | 0.009 |  |  | -0.048
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 38.1816 | 0.336 |  |  | 0.216 |  | 42.3225 | 0.36 |  |  | 0.264 |  | 38.0555 | 0.336 |  |  | 0.216 |  | 38.0555 | 0.336 |  |  | 0.216 |  | 39.2096 | 0.336 |  |  | 0.24 |  | 40.9508 | 0.36 |  |  | 0.24 |  | 43.0004 | 0.384 |  |  | 0.24 |  | 43.1423 | 0.384 |  |  | 0.24 |  | 40.2638 | 0.36 |  |  | 0.216 |  | 41.2892 | 0.36 |  |  | 0.24 |  | 42.7436 | 0.36 |  |  | 0.264 |  | 41.495 | 0.36 |  |  | 0.24 |  | 39.1453 | 0.336 |  |  | 0.24 |  | 41.3576 | 0.36 |  |  | 0.24 |  | 41.2892 | 0.36 |  |  | 0.24 |  | 40.1305 | 0.36 |  |  | 0.216 |  | 39.6663 | 0.336 |  |  | 0.24 |  | 40.398 | 0.36 |  |  | 0.216 |  | 41.4262 | 0.36 |  |  | 0.24 |  | 40.0642 | 0.36 |  |  | 0.216 |  | 41.1532 | 0.36 |  |  | 0.24 |  | 39.998 | 0.36 |  |  | 0.216 |  | 41.2892 | 0.36 |  |  | 0.24 |  | 41.2211 | 0.36 |  |  | 0.24
СВ 6 кВ 2С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ТСН№2 | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС №№ 26,27-2 (яч.11) | [11 empty] | 1.1364 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.1756 | -0.01 |  |  | -0.019 |  | 2.152 | -0.019 |  |  | -0.01 |  | 1.1326 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.167 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.1375 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.1198 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 2.1346 | -0.019 |  |  | -0.01 |  | 2.125 | -0.019 |  |  | -0.01 |  | 2.1792 | -0.019 |  |  | -0.019 |  | 1.1873 | -0.01 |  |  | -0.019 |  | 1.1526 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.165 | -0.01 |  |  | -0.019 |  | 1.1488 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.1469 | -0.01 |  |  | -0.019 |  | 1.1147 | -0.01 |  |  | -0.019 |  | 2.243 | -0.019 |  |  | -0.01 |  | 1.1222 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.1507 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.1129 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 2.172 | -0.019 |  |  | -0.019 |  | 1.1111 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.1469 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.145 | -0.01 |  |  | -0.01
ПС № 29-2 (яч.12) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | -0.002 |  | 0 | 0 |  |  | -0.002 |  | 0 | 0 |  |  | -0.002 |  | 0 | 0 |  |  | -0.002 |  | 0.23339 | -0.002 |  |  | -0.002 |  | 0.2275 | -0.002 |  |  | -0.002 |  | 0.22396 | -0.002 |  |  | -0.002 |  | 0.2247 | -0.002 |  |  | -0.002 |  | 0.22369 | -0.002 |  |  | -0.002 |  | 0.22938 | -0.002 |  |  | -0.002 |  | 0.23746 | -0.002 |  |  | -0.002 |  | 0 | 0 |  |  | -0.002 |  | 0 | 0 |  |  | -0.002 |  | 0 | 0 |  |  | -0.002 |  | 0 | 0 |  |  | -0.002 |  | 0 | 0 |  |  | -0.002 |  | 0 | 0 |  |  | -0.002 |  | 0.22443 | -0.002 |  |  | -0.002 |  | 0.23015 | -0.002 |  |  | -0.002 |  | 0.22258 | -0.002 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -0.002 |  | 0 | 0 |  |  | -0.002 |  | 0 | 0 |  |  | -0.002 |  | 0 | 0 |  |  | -0.002
ПС № 20-2 (яч.18) | [11 empty] | 4.0909 | -0.036 |  |  | -0.014 |  | 5.8781 | -0.05 |  |  | -0.05 |  | 4.8702 | -0.043 |  |  | -0.022 |  | 2.4917 | -0.022 |  |  | -0.014 |  | 2.5673 | -0.022 |  |  | -0.014 |  | 2.5025 | -0.022 |  |  | -0.014 |  | 3.2474 | -0.029 |  |  | -0.014 |  | 4.0446 | -0.036 |  |  | -0.022 |  | 4.8093 | -0.043 |  |  | -0.04 |  | 3.3261 | -0.029 |  |  | -0.022 |  | 4.2744 | -0.036 |  |  | -0.058 |  | 2.5358 | -0.022 |  |  | -0.014 |  | 3.3786 | -0.029 |  |  | -0.029 |  | 4.9399 | -0.043 |  |  | -0.058 |  | 2.5232 | -0.022 |  |  | -0.014 |  | 1.5606 | -0.014 |  |  | -0.007 |  | 3.4236 | -0.029 |  |  | -0.029 |  | 2.4688 | -0.022 |  |  | -0.014 |  | 3.3371 | -0.029 |  |  | -0.014 |  | 2.4484 | -0.022 |  |  | -0.014 |  | 4.1153 | -0.036 |  |  | -0.022 |  | 3.9998 | -0.036 |  |  | -0.022 |  | 4.1289 | -0.036 |  |  | -0.022 |  | 4.1221 | -0.036 |  |  | -0.014
ПС № 17-2 (яч.16) | [11 empty] | 31.1361 | -0.274 |  |  | -0.23 |  | 32.2121 | -0.274 |  |  | -0.23 |  | 31.0334 | -0.274 |  |  | -0.23 |  | 31.8715 | -0.2814 |  |  | -0.23 |  | 34.4251 | -0.295 |  |  | -0.238 |  | 33.5569 | -0.295 |  |  | -0.238 |  | 33.818 | -0.302 |  |  | -0.238 |  | 34.8284 | -0.31 |  |  | -0.245 |  | 32.994 | -0.295 |  |  | -0.23 |  | 33.0314 | -0.288 |  |  | -0.238 |  | 34.1949 | -0.288 |  |  | -0.23 |  | 34.0028 | -0.295 |  |  | -0.23 |  | 34.3686 | -0.295 |  |  | -0.23 |  | 33.0861 | -0.288 |  |  | -0.23 |  | 36.3575 | -0.317 |  |  | -0.238 |  | 34.5568 | -0.31 |  |  | -0.238 |  | 34.8261 | -0.295 |  |  | -0.23 |  | 33.1039 | -0.295 |  |  | -0.23 |  | 33.9465 | -0.295 |  |  | -0.23 |  | 32.8303 | -0.295 |  |  | -0.238 |  | 33.7228 | -0.295 |  |  | -0.23 |  | 32.7762 | -0.295 |  |  | -0.238 |  | 34.6371 | -0.302 |  |  | -0.238 |  | 33.7784 | -0.295 |  |  | -0.238
Резерв (яч.17) | [11 empty] | 1.5909 | -0.014 |  |  | 0 |  | 1.9986 | -0.017 |  |  | -0.002 |  | 1.5856 | -0.014 |  |  | -0.002 |  | 1.9254 | -0.017 |  |  | 0 |  | 1.6337 | -0.014 |  |  | -0.002 |  | 1.5925 | -0.014 |  |  | -0.002 |  | 1.5677 | -0.014 |  |  | -0.002 |  | 1.5729 | -0.014 |  |  | 0 |  | 1.5658 | -0.014 |  |  | -0.002 |  | 1.3763 | -0.012 |  |  | -0.005 |  | 1.4248 | -0.012 |  |  | -0.002 |  | 1.3832 | -0.012 |  |  | -0.002 |  | 1.398 | -0.012 |  |  | -0.002 |  | 1.3786 | -0.012 |  |  | -0.005 |  | 1.3763 | -0.012 |  |  | -0.002 |  | 1.3377 | -0.012 |  |  | -0.002 |  | 1.6528 | -0.014 |  |  | 0 |  | 1.571 | -0.014 |  |  | 0 |  | 1.611 | -0.014 |  |  | -0.002 |  | 1.5581 | -0.014 |  |  | 0 |  | 1.3718 | -0.012 |  |  | 0 |  | 1.8888 | -0.017 |  |  | -0.002 |  | 1.6057 | -0.014 |  |  | 0 |  | 1.603 | -0.014 |  |  | 0
ПС № 30-2 (яч.19) | [11 empty] | 0.79545 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0.80285 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0.81553 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0.78031 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0.80551 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0 | 0 |  |  | -0.007 |  | 0.80152 | -0.007 |  |  | -0.007
№ 53-2 (яч.21) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ЦЭС-6 (яч.22) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС № 36-2 (яч.10) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | -0.005 |  |  | -0.047 |  |  | 0.009 |  |  | -0.046 |  |  | -0.014 |  |  | -0.057 |  |  | 0.0056 |  |  | -0.047 |  |  | -0.007 |  |  | -0.033 |  |  | 0.017 |  |  | -0.033 |  |  | 0.027 |  |  | -0.033 |  |  | 0.003 |  |  | -0.046 |  |  | -0.013 |  |  | -0.075 |  |  | 0.003 |  |  | -0.053 |  |  | 0.012 |  |  | -0.054 |  |  | 0.021 |  |  | -0.025 |  |  | -0.017 |  |  | -0.049 |  |  | 0.007 |  |  | -0.072 |  |  | -0.00099999 |  |  | -0.042 |  |  | 0.007 |  |  | -0.059 |  |  | -0.021 |  |  | -0.031 |  |  | 0.017 |  |  | -0.047 |  |  | 0.003 |  |  | -0.025 |  |  | 0.017 |  |  | -0.053 |  |  | -0.002 |  |  | -0.033 |  |  | 0.002 |  |  | -0.065 |  |  | -0.002 |  |  | -0.039 |  |  | -0.002 |  |  | -0.031
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -0.019 |  |  | -0.088 |  |  | 0.007 |  |  | -0.097 |  |  | -0.02 |  |  | -0.074 |  |  | -0.0054 |  |  | -0.099 |  |  | 3.0268e-09 |  |  | -0.084 |  |  | 0.03 |  |  | -0.082 |  |  | 0.041 |  |  | -0.0795 |  |  | 0.005 |  |  | -0.092 |  |  | -0.003 |  |  | -0.139 |  |  | 0.004 |  |  | -0.125 |  |  | 0.005 |  |  | -0.078 |  |  | 0.031 |  |  | -0.089 |  |  | -0.013 |  |  | -0.099 |  |  | 0.012 |  |  | -0.106 |  |  | -0.027 |  |  | -0.107 |  |  | 0.0124 |  |  | -0.099 |  |  | -0.015 |  |  | -0.077 |  |  | 0.038 |  |  | -0.102 |  |  | 0.031 |  |  | -0.372 |  |  | 0.048 |  |  | -0.08 |  |  | -0.00099998 |  |  | -0.077 |  |  | 0.007 |  |  | -0.09 |  |  | -0.003 |  |  | -0.102 |  |  | 0.007 |  |  | -0.079
Замер провёл: | [11 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н.

## Электросталь
Контрольные замеры по ПС 220/35 кВ Электросталь
Дата: 18.12.2019 г.
[12 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00 | [5 empty] | 0:00 | [5 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 100 | 0.071 | 0.357 | 220 |  | 1С |  | 0.282 |  | 13.2 |  | - | 46.3312 |  | 3.8751 |  | 0.99652 | - | 46.6821 |  | 3.5675 |  | 0.99709 | - | 0.77103 |  | -0.34171 |  | 0.91424 | - | 31.2487 |  | -1.846 |  | 0.99826 | - | 45.2785 |  | 3.398 |  | 0.9972 | - | 47.384 |  | 4.0046 |  | 0.99645 | - | 1.121 |  | -0.3409 |  | 0.95674 | - | 1.1211 |  | -0.69009 |  | 0.85159 | - | 17.5797 |  | -0.98471 |  | 0.99843 | - | 34.0538 |  | -1.2585 |  | 0.99932 | - | 52.2977 |  | 2.8984 |  | 0.99847 | - | 40.0161 |  | -0.3312 |  | 0.99997 | - | 47.384 |  | 2.6046 |  | 0.99849 | - | 17.9302 |  | -1.6645 |  | 0.99572 | - | 45.9803 |  | 2.4326 |  | 0.9986 | - | 12.3252 |  | 0.20524 |  | 0.99986 | - | 41.4191 |  | 3.3092 |  | 0.99682 | - | 22.1347 |  | 0.99879 |  | 0.99898 | - | 4.6216 |  | -0.31503 |  | 0.99768 | - | 39.6651 |  | 2.7719 |  | 0.99757 | - | 48.0859 |  | 4.4434 |  | 0.99576 | - | 1.121 |  | -0.3409 |  | 0.95674 | - | 1.1211 |  | -0.69009 |  | 0.85159 | - | 42.1209 |  | 0.5913 |  | 0.9999
|  |  |  | 35 |  | 1С |  | 0.282 |  | 13.2 |  | 786.4577 | 46.2 |  | 0.7 |  | 0.99989 | 789.7859 | 46.55 |  | 0.35 |  | 0.99997 | 16.6341 | 0.7 |  | -0.7 |  | 0.70711 | 532.7532 | 31.15 |  | -3.5 |  | 0.99375 | 764.9104 | 45.15 |  | 0.35 |  | 0.99997 | 800.3166 | 47.25 |  | 0.7 |  | 0.99989 | 21.2415 | 1.05 |  | -0.7 |  | 0.83205 | 25.0313 | 1.05 |  | -1.05 |  | 0.70711 | 299.8825 | 17.5 |  | -1.75 |  | 0.99504 | 582.9207 | 33.95 |  | -3.15 |  | 0.99572 | 892.823 | 52.15 |  | -1.05 |  | 0.9998 | 680.0038 | 39.9 |  | -2.8 |  | 0.99755 | 802.9074 | 47.25 |  | -0.7 |  | 0.99989 | 305.9507 | 17.85 |  | -2.45 |  | 0.99071 | 782.5774 | 45.85 |  | -0.7 |  | 0.99988 | 206.9443 | 12.25 |  | -0.35 |  | 0.99959 | 704.7278 | 41.3 |  | 0.7 |  | 0.99986 | 373.5497 | 22.05 |  | 0 |  | 1 | 77.6015 | 4.55 |  | -0.7 |  | 0.98837 | 665.1257 | 39.55 |  | 0.35 |  | 0.99996 | 816.5905 | 47.95 |  | 1.05 |  | 0.99976 | 21.2353 | 1.05 |  | -0.7 |  | 0.83205 | 25.0459 | 1.05 |  | -1.05 |  | 0.70711 | 714.7189 | 42 |  | -2.1 |  | 0.99875
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | /
Итого: |  |  |  | 220 кВ | [7 empty] | 0 | 46.3312 |  | 3.8751 |  |  | 0 | 46.6821 |  | 3.5675 |  |  | 0 | 0.77103 |  | -0.34171 |  |  | 0 | 31.2487 |  | -1.846 |  |  | 0 | 45.2785 |  | 3.398 |  |  | 0 | 47.384 |  | 4.0046 |  |  | 0 | 1.121 |  | -0.3409 |  |  | 0 | 1.1211 |  | -0.69009 |  |  | 0 | 17.5797 |  | -0.98471 |  |  | 0 | 34.0538 |  | -1.2585 |  |  | 0 | 52.2977 |  | 2.8984 |  |  | 0 | 40.0161 |  | -0.3312 |  |  | 0 | 47.384 |  | 2.6046 |  |  | 0 | 17.9302 |  | -1.6645 |  |  | 0 | 45.9803 |  | 2.4326 |  |  | 0 | 12.3252 |  | 0.20524 |  |  | 0 | 41.4191 |  | 3.3092 |  |  | 0 | 22.1347 |  | 0.99879 |  |  | 0 | 4.6216 |  | -0.31503 |  |  | 0 | 39.6651 |  | 2.7719 |  |  | 0 | 48.0859 |  | 4.4434 |  |  | 0 | 1.121 |  | -0.3409 |  |  | 0 | 1.1211 |  | -0.69009 |  |  | 0 | 42.1209 |  | 0.5913
|  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 786.4577 | 46.2 |  | 0.7 |  |  | 789.7859 | 46.55 |  | 0.35 |  |  | 16.6341 | 0.7 |  | -0.7 |  |  | 532.7532 | 31.15 |  | -3.5 |  |  | 764.9104 | 45.15 |  | 0.35 |  |  | 800.3166 | 47.25 |  | 0.7 |  |  | 21.2415 | 1.05 |  | -0.7 |  |  | 25.0313 | 1.05 |  | -1.05 |  |  | 299.8825 | 17.5 |  | -1.75 |  |  | 582.9207 | 33.95 |  | -3.15 |  |  | 892.823 | 52.15 |  | -1.05 |  |  | 680.0038 | 39.9 |  | -2.8 |  |  | 802.9074 | 47.25 |  | -0.7 |  |  | 305.9507 | 17.85 |  | -2.45 |  |  | 782.5774 | 45.85 |  | -0.7 |  |  | 206.9443 | 12.25 |  | -0.35 |  |  | 704.7278 | 41.3 |  | 0.7 |  |  | 373.5497 | 22.05 |  | 0 |  |  | 77.6015 | 4.55 |  | -0.7 |  |  | 665.1257 | 39.55 |  | 0.35 |  |  | 816.5905 | 47.95 |  | 1.05 |  |  | 21.2353 | 1.05 |  | -0.7 |  |  | 25.0459 | 1.05 |  | -1.05 |  |  | 714.7189 | 42 |  | -2.1
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.060205 |  | + j |  | 2.8181 |  | 0.06111 |  | + j |  | 2.8605 |  | 2.7636e-05 |  | + j |  | 0.0012936 |  | 0.027709 |  | + j |  | 1.297 |  | 0.05749 |  | + j |  | 2.691 |  | 0.062972 |  | + j |  | 2.9476 |  | 4.4908e-05 |  | + j |  | 0.0021021 |  | 6.2181e-05 |  | + j |  | 0.0029106 |  | 0.0087226 |  | + j |  | 0.40829 |  | 0.032783 |  | + j |  | 1.5345 |  | 0.076724 |  | + j |  | 3.5914 |  | 0.045116 |  | + j |  | 2.1118 |  | 0.062972 |  | + j |  | 2.9476 |  | 0.0091544 |  | + j |  | 0.42851 |  | 0.059296 |  | + j |  | 2.7756 |  | 0.0042352 |  | + j |  | 0.19824 |  | 0.048114 |  | + j |  | 2.2522 |  | 0.013711 |  | + j |  | 0.64179 |  | 0.00059763 |  | + j |  | 0.027974 |  | 0.044114 |  | + j |  | 2.0649 |  | 0.064869 |  | + j |  | 3.0364 |  | 4.4908e-05 |  | + j |  | 0.0021021 |  | 6.2181e-05 |  | + j |  | 0.0029106 |  | 0.049869 |  | + j |  | 2.3343
Нагрузка, приведенная к шинам 220 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 46.3312 |  | + j |  | 3.8751 |  | 46.6821 |  | + j |  | 3.5675 |  | 0.77103 |  | + j |  | -0.34171 |  | 31.2487 |  | + j |  | -1.846 |  | 45.2785 |  | + j |  | 3.398 |  | 47.384 |  | + j |  | 4.0046 |  | 1.121 |  | + j |  | -0.3409 |  | 1.1211 |  | + j |  | -0.69009 |  | 17.5797 |  | + j |  | -0.98471 |  | 34.0538 |  | + j |  | -1.2585 |  | 52.2977 |  | + j |  | 2.8984 |  | 40.0161 |  | + j |  | -0.3312 |  | 47.384 |  | + j |  | 2.6046 |  | 17.9302 |  | + j |  | -1.6645 |  | 45.9803 |  | + j |  | 2.4326 |  | 12.3252 |  | + j |  | 0.20524 |  | 41.4191 |  | + j |  | 3.3092 |  | 22.1347 |  | + j |  | 0.99879 |  | 4.6216 |  | + j |  | -0.31503 |  | 39.6651 |  | + j |  | 2.7719 |  | 48.0859 |  | + j |  | 4.4434 |  | 1.121 |  | + j |  | -0.3409 |  | 1.1211 |  | + j |  | -0.69009 |  | 42.1209 |  | + j |  | 0.5913
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 46.3312 |  | + j |  | 3.8751 |  | 46.6821 |  | + j |  | 3.5675 |  | 0.77103 |  | + j |  | -0.34171 |  | 31.2487 |  | + j |  | -1.846 |  | 45.2785 |  | + j |  | 3.398 |  | 47.384 |  | + j |  | 4.0046 |  | 1.121 |  | + j |  | -0.3409 |  | 1.1211 |  | + j |  | -0.69009 |  | 17.5797 |  | + j |  | -0.98471 |  | 34.0538 |  | + j |  | -1.2585 |  | 52.2977 |  | + j |  | 2.8984 |  | 40.0161 |  | + j |  | -0.3312 |  | 47.384 |  | + j |  | 2.6046 |  | 17.9302 |  | + j |  | -1.6645 |  | 45.9803 |  | + j |  | 2.4326 |  | 12.3252 |  | + j |  | 0.20524 |  | 41.4191 |  | + j |  | 3.3092 |  | 22.1347 |  | + j |  | 0.99879 |  | 4.6216 |  | + j |  | -0.31503 |  | 39.6651 |  | + j |  | 2.7719 |  | 48.0859 |  | + j |  | 4.4434 |  | 1.121 |  | + j |  | -0.3409 |  | 1.1211 |  | + j |  | -0.69009 |  | 42.1209 |  | + j |  | 0.5913
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
220 |  | 1С |  | Т№1 - ВН
35 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 33.92 | [5 empty] | 34.03 | [5 empty] | 34.36 | [5 empty] | 33.97 | [5 empty] | 34.08 | [5 empty] | 34.09 | [5 empty] | 34.3 | [5 empty] | 34.25 | [5 empty] | 33.86 | [5 empty] | 33.77 | [5 empty] | 33.73 | [5 empty] | 33.96 | [5 empty] | 33.98 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 33.83 | [5 empty] | 34.19 | [5 empty] | 33.84 | [5 empty] | 34.08 | [5 empty] | 34.25 | [5 empty] | 34.332 | [5 empty] | 33.91 | [5 empty] | 34.31 | [5 empty] | 34.23 | [5 empty] | 33.97
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 220 кВ
В 220 кВ Т№1 1С | [11 empty] | - | -46.3312 |  |  | -3.8751 |  | - | -46.6821 |  |  | -3.5675 |  | - | -0.77103 |  |  | 0.34171 |  | - | -31.2487 |  |  | 1.846 |  | - | -45.2785 |  |  | -3.398 |  | - | -47.384 |  |  | -4.0046 |  | - | -1.121 |  |  | 0.3409 |  | - | -1.1211 |  |  | 0.69009 |  | - | -17.5797 |  |  | 0.98471 |  | - | -34.0538 |  |  | 1.2585 |  | - | -52.2977 |  |  | -2.8984 |  | - | -40.0161 |  |  | 0.3312 |  | - | -47.384 |  |  | -2.6046 |  | - | -17.9302 |  |  | 1.6645 |  | - | -45.9803 |  |  | -2.4326 |  | - | -12.3252 |  |  | -0.20524 |  | - | -41.4191 |  |  | -3.3092 |  | - | -22.1347 |  |  | -0.99879 |  | - | -4.6216 |  |  | 0.31503 |  | - | -39.6651 |  |  | -2.7719 |  | - | -48.0859 |  |  | -4.4434 |  | - | -1.121 |  |  | 0.3409 |  | - | -1.1211 |  |  | 0.69009 |  | - | -42.1209 |  |  | -0.5913
Небаланс по шине 1С 220 кВ | [12 empty] | -46.3312 |  |  | -3.8751 |  |  | -46.6821 |  |  | -3.5675 |  |  | -0.77103 |  |  | 0.34171 |  |  | -31.2487 |  |  | 1.846 |  |  | -45.2785 |  |  | -3.398 |  |  | -47.384 |  |  | -4.0046 |  |  | -1.121 |  |  | 0.3409 |  |  | -1.1211 |  |  | 0.69009 |  |  | -17.5797 |  |  | 0.98471 |  |  | -34.0538 |  |  | 1.2585 |  |  | -52.2977 |  |  | -2.8984 |  |  | -40.0161 |  |  | 0.3312 |  |  | -47.384 |  |  | -2.6046 |  |  | -17.9302 |  |  | 1.6645 |  |  | -45.9803 |  |  | -2.4326 |  |  | -12.3252 |  |  | -0.20524 |  |  | -41.4191 |  |  | -3.3092 |  |  | -22.1347 |  |  | -0.99879 |  |  | -4.6216 |  |  | 0.31503 |  |  | -39.6651 |  |  | -2.7719 |  |  | -48.0859 |  |  | -4.4434 |  |  | -1.121 |  |  | 0.3409 |  |  | -1.1211 |  |  | 0.69009 |  |  | -42.1209 |  |  | -0.5913
Небаланс по шинам 220 кВ | [12 empty] | -46.3312 |  |  | -3.8751 |  |  | -46.6821 |  |  | -3.5675 |  |  | -0.77103 |  |  | 0.34171 |  |  | -31.2487 |  |  | 1.846 |  |  | -45.2785 |  |  | -3.398 |  |  | -47.384 |  |  | -4.0046 |  |  | -1.121 |  |  | 0.3409 |  |  | -1.1211 |  |  | 0.69009 |  |  | -17.5797 |  |  | 0.98471 |  |  | -34.0538 |  |  | 1.2585 |  |  | -52.2977 |  |  | -2.8984 |  |  | -40.0161 |  |  | 0.3312 |  |  | -47.384 |  |  | -2.6046 |  |  | -17.9302 |  |  | 1.6645 |  |  | -45.9803 |  |  | -2.4326 |  |  | -12.3252 |  |  | -0.20524 |  |  | -41.4191 |  |  | -3.3092 |  |  | -22.1347 |  |  | -0.99879 |  |  | -4.6216 |  |  | 0.31503 |  |  | -39.6651 |  |  | -2.7719 |  |  | -48.0859 |  |  | -4.4434 |  |  | -1.121 |  |  | 0.3409 |  |  | -1.1211 |  |  | 0.69009 |  |  | -42.1209 |  |  | -0.5913
1С 35 кВ
В 35 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 786.4577 | 46.2 |  |  | 0.7 |  | 789.7859 | 46.55 |  |  | 0.35 |  | 16.6341 | 0.7 |  |  | -0.7 |  | 532.7532 | 31.15 |  |  | -3.5 |  | 764.9104 | 45.15 |  |  | 0.35 |  | 800.3166 | 47.25 |  |  | 0.7 |  | 21.2415 | 1.05 |  |  | -0.7 |  | 25.0313 | 1.05 |  |  | -1.05 |  | 299.8825 | 17.5 |  |  | -1.75 |  | 582.9207 | 33.95 |  |  | -3.15 |  | 892.823 | 52.15 |  |  | -1.05 |  | 680.0038 | 39.9 |  |  | -2.8 |  | 802.9074 | 47.25 |  |  | -0.7 |  | 305.9507 | 17.85 |  |  | -2.45 |  | 782.5774 | 45.85 |  |  | -0.7 |  | 206.9443 | 12.25 |  |  | -0.35 |  | 704.7278 | 41.3 |  |  | 0.7 |  | 373.5497 | 22.05 |  |  | 0 |  | 77.6015 | 4.55 |  |  | -0.7 |  | 665.1257 | 39.55 |  |  | 0.35 |  | 816.5905 | 47.95 |  |  | 1.05 |  | 21.2353 | 1.05 |  |  | -0.7 |  | 25.0459 | 1.05 |  |  | -1.05 |  | 714.7189 | 42 |  |  | -2.1
СТК-1 (яч.3) | [12 empty] | -0.28 |  |  | -24.08 |  |  | -0.56 |  |  | -24.64 |  |  | -0.84 |  |  | -69.16 |  |  | -1.12 |  |  | -36.4 |  |  | -0.56 |  |  | -24.92 |  |  | -0.56 |  |  | -25.48 |  |  | -0.84 |  |  | -68.32 |  |  | -0.84 |  |  | -68.88 |  |  | -1.12 |  |  | -49.84 |  |  | -1.12 |  |  | -34.16 |  |  | -0.56 |  |  | -16.8 |  |  | -1.12 |  |  | -28 |  |  | -0.84 |  |  | -24.92 |  |  | -1.12 |  |  | -49.28 |  |  | -0.84 |  |  | -23.8 |  |  | -0.84 |  |  | -59.64 |  |  | -0.56 |  |  | -29.4 |  |  | -0.84 |  |  | -49.28 |  |  | -0.56 |  |  | -66.92 |  |  | -0.56 |  |  | -33.6 |  |  | -0.56 |  |  | -23.52 |  |  | -0.56 |  |  | -68.6 |  |  | -0.84 |  |  | -67.2 |  |  | -1.12 |  |  | -26.6
СТК-2 (яч.4) | [12 empty] | 0 |  |  | 66.92 |  |  | 0 |  |  | 67.2 |  |  | 0 |  |  | 68.04 |  |  | 0 |  |  | 69.72 |  |  | 0.28 |  |  | 67.2 |  |  | 0 |  |  | 67.2 |  |  | 0 |  |  | 68.04 |  |  | 0 |  |  | 67.76 |  |  | 0 |  |  | 68.32 |  |  | 0 |  |  | 68.88 |  |  | 0 |  |  | 66.92 |  |  | 0 |  |  | 68.6 |  |  | 0 |  |  | 67.2 |  |  | 0 |  |  | 68.88 |  |  | 0 |  |  | 67.2 |  |  | 0 |  |  | 67.48 |  |  | 0 |  |  | 66.36 |  |  | 0 |  |  | 66.64 |  |  | 0 |  |  | 68.04 |  |  | 0 |  |  | 66.92 |  |  | 0 |  |  | 66.36 |  |  | 0 |  |  | 68.32 |  |  | 0 |  |  | 68.04 |  |  | 0 |  |  | 68.88
ДСП-80 (яч.6) | [11 empty] | 786.4577 | -46.2 |  |  | -44.1 |  | 783.8477 | -46.2 |  |  | -44.45 |  | 0 | 0 |  |  | 0.7 |  | 509.6644 | -29.8 |  |  | -29.4 |  | 764.4021 | -45.12 |  |  | -44.1 |  | 794.3884 | -46.9 |  |  | -43.4 |  | 0 | 0 |  |  | 0.7 |  | 0 | 0 |  |  | 0.7 |  | 251.9013 | -14.7 |  |  | -15.4 |  | 540.8542 | -31.5 |  |  | -33.25 |  | 874.8467 | -51.1 |  |  | -51.45 |  | 632.2842 | -37.1 |  |  | -39.9 |  | 808.8549 | -47.6 |  |  | -46.2 |  | 245.9604 | -14.35 |  |  | -16.8 |  | 776.6035 | -45.5 |  |  | -45.85 |  | 236.5078 | -14 |  |  | -12.6 |  | 704.7278 | -41.3 |  |  | -37.8 |  | 403.1965 | -23.8 |  |  | -22.4 |  | 113.4175 | -6.65 |  |  | -5.6 |  | 712.2143 | -42.35 |  |  | -39.9 |  | 768.9064 | -45.15 |  |  | -42 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 702.8069 | -41.3 |  |  | -44.45
Резерв (яч.7) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 35 кВ | [12 empty] | -0.28 |  |  | -0.56 |  |  | -0.21 |  |  | -1.54 |  |  | -0.14 |  |  | -1.12 |  |  | 0.23 |  |  | 0.42 |  |  | -0.25 |  |  | -1.47 |  |  | -0.21 |  |  | -0.98 |  |  | 0.21 |  |  | -0.28 |  |  | 0.21 |  |  | -1.47 |  |  | 1.68 |  |  | 1.33 |  |  | 1.33 |  |  | -1.68 |  |  | 0.49 |  |  | -2.38 |  |  | 1.68 |  |  | -2.1 |  |  | -1.19 |  |  | -4.62 |  |  | 2.38 |  |  | 0.35 |  |  | -0.49 |  |  | -3.15 |  |  | -2.59 |  |  | -5.11 |  |  | -0.56 |  |  | -0.14 |  |  | -2.59 |  |  | -5.04 |  |  | -2.66 |  |  | -5.18 |  |  | -3.36 |  |  | -6.23 |  |  | 2.24 |  |  | 1.89 |  |  | 0.49 |  |  | -0.98 |  |  | 0.21 |  |  | -0.21 |  |  | -0.42 |  |  | -4.27
Небаланс по шинам 35 кВ | [12 empty] | -0.28 |  |  | -0.56 |  |  | -0.21 |  |  | -1.54 |  |  | -0.14 |  |  | -1.12 |  |  | 0.23 |  |  | 0.42 |  |  | -0.25 |  |  | -1.47 |  |  | -0.21 |  |  | -0.98 |  |  | 0.21 |  |  | -0.28 |  |  | 0.21 |  |  | -1.47 |  |  | 1.68 |  |  | 1.33 |  |  | 1.33 |  |  | -1.68 |  |  | 0.49 |  |  | -2.38 |  |  | 1.68 |  |  | -2.1 |  |  | -1.19 |  |  | -4.62 |  |  | 2.38 |  |  | 0.35 |  |  | -0.49 |  |  | -3.15 |  |  | -2.59 |  |  | -5.11 |  |  | -0.56 |  |  | -0.14 |  |  | -2.59 |  |  | -5.04 |  |  | -2.66 |  |  | -5.18 |  |  | -3.36 |  |  | -6.23 |  |  | 2.24 |  |  | 1.89 |  |  | 0.49 |  |  | -0.98 |  |  | 0.21 |  |  | -0.21 |  |  | -0.42 |  |  | -4.27
Замер провёл:

## ЦЭС Мет завод
Контрольные замеры по ПП 6 кВ ЦЭС Мет завод
Дата: 18.12.2019 г.
[10 empty] | 3:00 |  |  |  |  | 4:00 |  |  |  |  | 5:00 |  |  |  |  | 6:00 |  |  |  |  | 7:00 |  |  |  |  | 8:00 |  |  |  |  | 9:00 |  |  |  |  | 10:00 |  |  |  |  | 11:00 |  |  |  |  | 12:00 |  |  |  |  | 13:00 |  |  |  |  | 14:00 |  |  |  |  | 15:00 |  |  |  |  | 16:00 |  |  |  |  | 17:00 |  |  |  |  | 18:00 |  |  |  |  | 19:00 |  |  |  |  | 20:00 |  |  |  |  | 21:00 |  |  |  |  | 22:00 |  |  |  |  | 23:00 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  |  | 1:00 |  |  |  |  | 2:00
Генераторы
ДН |  | Класс U |  | СШ (С) | [5 empty] | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U
№1 |  | 6 |  | 3С | [5 empty] | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0
№2 |  | 6 |  | 3С | [5 empty] | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0
№3 |  | 6 |  | <нет> | [5 empty] | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0
Итого: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ТСН
ДН |  | СШ (С) | [7 empty] | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U
№1 |  | 2С 6 кВ | [8 empty] | 0.259 | 0.23 |  |  |  | 0.259 | 0.24 |  |  |  | 0.259 | 0.24 |  |  |  | 0.269 | 0.23 |  |  |  | 0.259 | 0.24 |  |  |  | 0.269 | 0.25 |  |  |  | 0.259 | 0.23 |  |  |  | 0.259 | 0.24 |  |  |  | 0.259 | 0.23 |  |  |  | 0.269 | 0.23 |  |  |  | 0.259 | 0.23 |  |  |  | 0.259 | 0.23 |  |  |  | 0.259 | 0.23 |  |  |  | 0.259 | 0.23 |  |  |  | 0.259 | 0.23 |  |  |  | 0.259 | 0.23 |  |  |  | 0.25 | 0.221 |  |  |  | 0.259 | 0.23 |  |  |  | 0.259 | 0.23 |  |  |  | 0.259 | 0.24 |  |  |  | 0.259 | 0.23 |  |  |  | 0.259 | 0.24 |  |  |  | 0.259 | 0.24 |  |  |  | 0.25 | 0.23
№2 |  | 1С 6 кВ | [8 empty] | 0.192 | 0.245 |  |  |  | 0.202 | 0.235 |  |  |  | 0.211 | 0.254 |  |  |  | 0.202 | 0.25 |  |  |  | 0.197 | 0.23 |  |  |  | 0.206 | 0.259 |  |  |  | 0.178 | 0.245 |  |  |  | 0.182 | 0.245 |  |  |  | 0.221 | 0.24 |  |  |  | 0.178 | 0.235 |  |  |  | 0.178 | 0.23 |  |  |  | 0.144 | 0.221 |  |  |  | 0.158 | 0.245 |  |  |  | 0.192 | 0.245 |  |  |  | 0.187 | 0.245 |  |  |  | 0.187 | 0.245 |  |  |  | 0.192 | 0.226 |  |  |  | 0.182 | 0.226 |  |  |  | 0.182 | 0.221 |  |  |  | 0.187 | 0.245 |  |  |  | 0.182 | 0.235 |  |  |  | 0.178 | 0.25 |  |  |  | 0.178 | 0.221 |  |  |  | 0.182 | 0.235
№3 |  | 4С 6 кВ | [8 empty] | 0.043 | 0.077 |  |  |  | 0.048 | 0.077 |  |  |  | 0.043 | 0.082 |  |  |  | 0.048 | 0.077 |  |  |  | 0.048 | 0.077 |  |  |  | 0.048 | 0.082 |  |  |  | 0.048 | 0.082 |  |  |  | 0.067 | 0.077 |  |  |  | 0.274 | 0.235 |  |  |  | 0.278 | 0.24 |  |  |  | 0.254 | 0.245 |  |  |  | 0.274 | 0.245 |  |  |  | 0.264 | 0.245 |  |  |  | 0.283 | 0.254 |  |  |  | 0.062 | 0.072 |  |  |  | 0.062 | 0.072 |  |  |  | 0.067 | 0.072 |  |  |  | 0.053 | 0.072 |  |  |  | 0.053 | 0.072 |  |  |  | 0.053 | 0.077 |  |  |  | 0.053 | 0.082 |  |  |  | 0.048 | 0.077 |  |  |  | 0.053 | 0.072 |  |  |  | 0.048 | 0.072
№4 |  | 3С 6 кВ | [8 empty] | 0.187 | 0.182 |  |  |  | 0.187 | 0.202 |  |  |  | 0.187 | 0.202 |  |  |  | 0.221 | 0.197 |  |  |  | 0.182 | 0.182 |  |  |  | 0.211 | 0.202 |  |  |  | 0.24 | 0.211 |  |  |  | 0.221 | 0.197 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.221 | 0.206 |  |  |  | 0.216 | 0.202 |  |  |  | 0.221 | 0.1825 |  |  |  | 0.211 | 0.187 |  |  |  | 0.197 | 0.187 |  |  |  | 0.187 | 0.202 |  |  |  | 0.187 | 0.202 |  |  |  | 0.187 | 0.202 |  |  |  | 0.23 | 0.182 |  |  |  | 0.202 | 0.197
Итого: | [9 empty] | 0 | 0.681 | 0.734 |  |  | 0 | 0.696 | 0.754 |  |  | 0 | 0.7 | 0.778 |  |  | 0 | 0.74 | 0.754 |  |  | 0 | 0.686 | 0.729 |  |  | 0 | 0.734 | 0.793 |  |  | 0 | 0.725 | 0.768 |  |  | 0 | 0.729 | 0.759 |  |  | 0 | 0.754 | 0.705 |  |  | 0 | 0.725 | 0.705 |  |  | 0 | 0.691 | 0.705 |  |  | 0 | 0.677 | 0.696 |  |  | 0 | 0.681 | 0.72 |  |  | 0 | 0.734 | 0.729 |  |  | 0 | 0.729 | 0.753 |  |  | 0 | 0.724 | 0.749 |  |  | 0 | 0.73 | 0.7015 |  |  | 0 | 0.705 | 0.715 |  |  | 0 | 0.691 | 0.71 |  |  | 0 | 0.686 | 0.764 |  |  | 0 | 0.681 | 0.749 |  |  | 0 | 0.672 | 0.769 |  |  | 0 | 0.72 | 0.715 |  |  | 0 | 0.682 | 0.734
Шины (секции)
Класс U | ДН | Подключение | [7 empty] | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U
6 | 1С | 2С
6 | 2С | 1С
6 | 3С | 4С
6 | 4С | 3С
Присоединения
ДН |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
СВ 6 кВ 1С-2С | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
ТСН№2 | [9 empty] | 0 | -0.192 |  | -0.245 |  | 0 | -0.202 |  | -0.235 |  | 0 | -0.211 |  | -0.254 |  | 0 | -0.202 |  | -0.25 |  | 0 | -0.197 |  | -0.23 |  | 0 | -0.206 |  | -0.259 |  | 0 | -0.178 |  | -0.245 |  | 0 | -0.182 |  | -0.245 |  | 0 | -0.221 |  | -0.24 |  | 0 | -0.178 |  | -0.235 |  | 0 | -0.178 |  | -0.23 |  | 0 | -0.144 |  | -0.221 |  | 0 | -0.158 |  | -0.245 |  | 0 | -0.192 |  | -0.245 |  | 0 | -0.187 |  | -0.245 |  | 0 | -0.187 |  | -0.245 |  | 0 | -0.192 |  | -0.226 |  | 0 | -0.182 |  | -0.226 |  | 0 | -0.182 |  | -0.221 |  | 0 | -0.187 |  | -0.245 |  | 0 | -0.182 |  | -0.235 |  | 0 | -0.178 |  | -0.25 |  | 0 | -0.178 |  | -0.221 |  | 0 | -0.182 |  | -0.235
ЦЭС-1 яч.30 | [10 empty] | 0.816 |  | 0.48 |  |  | 0.696 |  | 0.408 |  |  | 1.152 |  | 0.528 |  |  | 1.176 |  | 0.504 |  |  | 1.032 |  | 0.432 |  |  | 0.792 |  | 0.48 |  |  | 0.696 |  | 0.408 |  |  | 0.84 |  | 0.504 |  |  | 1.176 |  | 0.528 |  |  | 1.056 |  | 0.456 |  |  | 0.864 |  | 0.312 |  |  | 0.456 |  | 0.216 |  |  | 0.864 |  | 0.504 |  |  | 0.432 |  | 0.216 |  |  | 1.176 |  | 0.552 |  |  | 1.248 |  | 0.552 |  |  | 1.152 |  | 0.528 |  |  | 0.84 |  | 0.48 |  |  | 0.72 |  | 0.432 |  |  | 0.576 |  | 0.36 |  |  | 1.008 |  | 0.432 |  |  | 1.128 |  | 0.528 |  |  | 1.08 |  | 0.456 |  |  | 0.864 |  | 0.504
ПС 36-2 яч.32 | [10 empty] | -0.768 |  | 0 |  |  | -0.614 |  | 0 |  |  | -1.075 |  | 0 |  |  | -1.075 |  | 0 |  |  | -0.922 |  | 0 |  |  | -0.691 |  | 0 |  |  | -0.614 |  | 0 |  |  | -0.768 |  | 0 |  |  | -1.152 |  | 0 |  |  | -0.998 |  | 0 |  |  | -0.845 |  | 0 |  |  | -0.538 |  | 0 |  |  | -0.768 |  | 0 |  |  | -0.384 |  | 0 |  |  | -1.075 |  | 0 |  |  | -1.152 |  | 0 |  |  | -1.075 |  | 0 |  |  | -0.768 |  | 0 |  |  | -0.614 |  | 0 |  |  | -0.461 |  | 0 |  |  | -0.922 |  | 0 |  |  | -1.152 |  | 0 |  |  | -0.998 |  | 0 |  |  | -0.845 |  | 0
ЦЭС1-ТЭЦ1 яч.42 | [10 empty] | -0.072 |  | 0 |  |  | -0.072 |  | 0 |  |  | -0.048 |  | 0 |  |  | -0.048 |  | -0.024 |  |  | -0.072 |  | 0 |  |  | -0.0725 |  | 0 |  |  | -0.072 |  | 0.024 |  |  | -0.072 |  | 0 |  |  | -0.072 |  | 0 |  |  | -0.048 |  | 0 |  |  | -0.072 |  | 0 |  |  | -0.048 |  | 0 |  |  | -0.072 |  | 0 |  |  | -0.072 |  | 0 |  |  | -0.048 |  | 0 |  |  | -0.048 |  | -0.024 |  |  | -0.072 |  | -0.024 |  |  | -0.048 |  | -0.024 |  |  | -0.072 |  | 0 |  |  | -0.096 |  | -0.024 |  |  | -0.048 |  | -0.024 |  |  | -0.072 |  | -0.024 |  |  | -0.072 |  | 0 |  |  | -0.072 |  | -0.024
Турбокомпрессор № 4 яч.44 | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
Воздуходувка № 12 яч.46 | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
Воздуходувка № 10 яч.40 | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [10 empty] | -0.216 |  | 0.235 |  |  | -0.192 |  | 0.173 |  |  | -0.182 |  | 0.274 |  |  | -0.149 |  | 0.23 |  |  | -0.159 |  | 0.202 |  |  | -0.1775 |  | 0.221 |  |  | -0.168 |  | 0.187 |  |  | -0.182 |  | 0.259 |  |  | -0.269 |  | 0.288 |  |  | -0.168 |  | 0.221 |  |  | -0.231 |  | 0.082 |  |  | -0.274 |  | -0.005 |  |  | -0.134 |  | 0.259 |  |  | -0.216 |  | -0.029 |  |  | -0.134 |  | 0.307 |  |  | -0.139 |  | 0.283 |  |  | -0.187 |  | 0.278 |  |  | -0.158 |  | 0.23 |  |  | -0.148 |  | 0.211 |  |  | -0.168 |  | 0.091 |  |  | -0.144 |  | 0.173 |  |  | -0.274 |  | 0.254 |  |  | -0.168 |  | 0.235 |  |  | -0.235 |  | 0.245
2С 6 кВ
СВ 6 кВ 2С-1С | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
ТСН№1 | [9 empty] | 0 | -0.259 |  | -0.23 |  | 0 | -0.259 |  | -0.24 |  | 0 | -0.259 |  | -0.24 |  | 0 | -0.269 |  | -0.23 |  | 0 | -0.259 |  | -0.24 |  | 0 | -0.269 |  | -0.25 |  | 0 | -0.259 |  | -0.23 |  | 0 | -0.259 |  | -0.24 |  | 0 | -0.259 |  | -0.23 |  | 0 | -0.269 |  | -0.23 |  | 0 | -0.259 |  | -0.23 |  | 0 | -0.259 |  | -0.23 |  | 0 | -0.259 |  | -0.23 |  | 0 | -0.259 |  | -0.23 |  | 0 | -0.259 |  | -0.23 |  | 0 | -0.259 |  | -0.23 |  | 0 | -0.25 |  | -0.221 |  | 0 | -0.259 |  | -0.23 |  | 0 | -0.259 |  | -0.23 |  | 0 | -0.259 |  | -0.24 |  | 0 | -0.259 |  | -0.23 |  | 0 | -0.259 |  | -0.24 |  | 0 | -0.259 |  | -0.24 |  | 0 | -0.25 |  | -0.23
ЦЭС-2 яч.27 | [10 empty] | 3.336 |  | -0.36 |  |  | 3.24 |  | -0.336 |  |  | 3.288 |  | -0.336 |  |  | 3.288 |  | -0.384 |  |  | 3.336 |  | -0.336 |  |  | 3.336 |  | -0.312 |  |  | 3.312 |  | -0.36 |  |  | 3.312 |  | -0.288 |  |  | 3.672 |  | -0.144 |  |  | 3.384 |  | -0.24 |  |  | 3.288 |  | -0.24 |  |  | 3.312 |  | -0.24 |  |  | 3.264 |  | -0.288 |  |  | 3.312 |  | -0.168 |  |  | 3.096 |  | -0.408 |  |  | 3.048 |  | -0.456 |  |  | 3.192 |  | -0.384 |  |  | 3.528 |  | -0.312 |  |  | 3.504 |  | -0.336 |  |  | 3.552 |  | -0.288 |  |  | 3.6 |  | -0.288 |  |  | 3.504 |  | -0.24 |  |  | 3.432 |  | -0.264 |  |  | 3.48 |  | -0.264
Воздуходувка № 11 яч.29 | [10 empty] | -1.814 |  | 1.21 |  |  | -1.8 |  | 1.181 |  |  | -1.814 |  | 1.195 |  |  | -1.829 |  | 1.224 |  |  | -1.814 |  | 1.166 |  |  | -1.814 |  | 1.166 |  |  | -1.728 |  | 1.181 |  |  | -1.699 |  | 1.152 |  |  | -1.771 |  | 1.152 |  |  | -1.584 |  | 1.224 |  |  | -1.57 |  | 1.238 |  |  | -1.541 |  | 1.224 |  |  | -1.598 |  | 1.282 |  |  | -1.57 |  | 1.166 |  |  | -1.526 |  | 1.21 |  |  | -1.541 |  | 1.224 |  |  | -1.584 |  | 1.21 |  |  | -1.858 |  | 1.123 |  |  | -1.829 |  | 1.195 |  |  | -1.858 |  | 1.152 |  |  | -1.872 |  | 1.152 |  |  | -1.886 |  | 1.109 |  |  | -1.886 |  | 1.123 |  |  | -1.987 |  | 1.094
ЦЭС-5 яч.33 | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
ПС 14-2 яч.45 | [10 empty] | -1.181 |  | -0.547 |  |  | -1.109 |  | -0.518 |  |  | -1.138 |  | -0.518 |  |  | -1.138 |  | -0.533 |  |  | -1.181 |  | -0.547 |  |  | -1.195 |  | -0.518 |  |  | -1.238 |  | -0.518 |  |  | -1.238 |  | -0.547 |  |  | -1.325 |  | -0.562 |  |  | -1.238 |  | -0.504 |  |  | -1.181 |  | -0.518 |  |  | -1.195 |  | -0.504 |  |  | -1.138 |  | -0.504 |  |  | -1.138 |  | -0.518 |  |  | -1.21 |  | -0.518 |  |  | -1.181 |  | -0.461 |  |  | -1.267 |  | -0.533 |  |  | -1.325 |  | -0.504 |  |  | -1.368 |  | -0.547 |  |  | -1.354 |  | -0.533 |  |  | -1.397 |  | -0.562 |  |  | -1.31 |  | -0.562 |  |  | -1.21 |  | -0.533 |  |  | -1.21 |  | -0.504
ЦЭС2-ТЭЦ2 яч.28 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [10 empty] | 0.082 |  | 0.073 |  |  | 0.072 |  | 0.087 |  |  | 0.077 |  | 0.101 |  |  | 0.052 |  | 0.077 |  |  | 0.082 |  | 0.043 |  |  | 0.058 |  | 0.086 |  |  | 0.087 |  | 0.073 |  |  | 0.116 |  | 0.077 |  |  | 0.317 |  | 0.216 |  |  | 0.293 |  | 0.25 |  |  | 0.278 |  | 0.25 |  |  | 0.317 |  | 0.25 |  |  | 0.269 |  | 0.26 |  |  | 0.345 |  | 0.25 |  |  | 0.101 |  | 0.054 |  |  | 0.067 |  | 0.077 |  |  | 0.091 |  | 0.072 |  |  | 0.086 |  | 0.077 |  |  | 0.048 |  | 0.082 |  |  | 0.081 |  | 0.091 |  |  | 0.072 |  | 0.072 |  |  | 0.049 |  | 0.067 |  |  | 0.077 |  | 0.086 |  |  | 0.033 |  | 0.096
3С 6 кВ
СВ 6 кВ 3С-4С | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
В 6 кВ Г№1 3С | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
В 6 кВ Г№2 3С | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
ТСН№4 | [9 empty] | 0 | -0.187 |  | -0.182 |  | 0 | -0.187 |  | -0.202 |  | 0 | -0.187 |  | -0.202 |  | 0 | -0.221 |  | -0.197 |  | 0 | -0.182 |  | -0.182 |  | 0 | -0.211 |  | -0.202 |  | 0 | -0.24 |  | -0.211 |  | 0 | -0.221 |  | -0.197 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | -0.221 |  | -0.206 |  | 0 | -0.216 |  | -0.202 |  | 0 | -0.221 |  | -0.1825 |  | 0 | -0.211 |  | -0.187 |  | 0 | -0.197 |  | -0.187 |  | 0 | -0.187 |  | -0.202 |  | 0 | -0.187 |  | -0.202 |  | 0 | -0.187 |  | -0.202 |  | 0 | -0.23 |  | -0.182 |  | 0 | -0.202 |  | -0.197
Турбокомпрессор № 1 яч.4 | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
Воздуходувка № 9 яч.8 | [10 empty] | -1.872 |  | 0.331 |  |  | -1.93 |  | 0.346 |  |  | -1.858 |  | 0.331 |  |  | -1.829 |  | 0.346 |  |  | -1.814 |  | 0.331 |  |  | -1.814 |  | 0.36 |  |  | -1.829 |  | 0.331 |  |  | -1.872 |  | 0.36 |  |  | -1.886 |  | 0.403 |  |  | -1.872 |  | 0.346 |  |  | -1.814 |  | 0.389 |  |  | -1.814 |  | 0.331 |  |  | -1.829 |  | 0.346 |  |  | -1.814 |  | 0.331 |  |  | -1.8 |  | 0.317 |  |  | -1.829 |  | 0.331 |  |  | -1.901 |  | 0.274 |  |  | -1.915 |  | 0.317 |  |  | -1.901 |  | 0.346 |  |  | -1.915 |  | 0.331 |  |  | -1.93 |  | 0.331 |  |  | -1.915 |  | 0.346 |  |  | -1.742 |  | 0.346 |  |  | -1.685 |  | 0.346
ПС 18-2 яч.13 | [10 empty] | -0.331 |  | -0.11 |  |  | -0.341 |  | -0.12 |  |  | -0.331 |  | -0.115 |  |  | -0.341 |  | -0.115 |  |  | -0.331 |  | -0.106 |  |  | -0.331 |  | -0.115 |  |  | -0.326 |  | -0.115 |  |  | -0.331 |  | -0.115 |  |  | -0.499 |  | -0.202 |  |  | -0.485 |  | -0.187 |  |  | -0.485 |  | -0.187 |  |  | -0.48 |  | -0.182 |  |  | -0.504 |  | -0.202 |  |  | -0.307 |  | -0.101 |  |  | -0.307 |  | -0.101 |  |  | -0.302 |  | -0.101 |  |  | -0.307 |  | -0.091 |  |  | -0.307 |  | -0.091 |  |  | -0.312 |  | -0.091 |  |  | -0.307 |  | -0.101 |  |  | -0.312 |  | -0.101 |  |  | -0.307 |  | -0.096 |  |  | -0.0336 |  | -0.11 |  |  | -0.341 |  | -0.115
ЦЭС-3 яч.18 | [10 empty] | 3.528 |  | 0.888 |  |  | 3.552 |  | 0.864 |  |  | 3.504 |  | 0.864 |  |  | 3.504 |  | 0.864 |  |  | 3.528 |  | 0.984 |  |  | 3.672 |  | 1.032 |  |  | 3.552 |  | 0.984 |  |  | 3.624 |  | 1.056 |  |  | 3.648 |  | 0.912 |  |  | 3.504 |  | 0.84 |  |  | 3.456 |  | 0.888 |  |  | 3.312 |  | 0.744 |  |  | 3.432 |  | 0.888 |  |  | 3.192 |  | 0.792 |  |  | 3.48 |  | 1.032 |  |  | 3.384 |  | 0.936 |  |  | 3.408 |  | 0.816 |  |  | 3.432 |  | 0.792 |  |  | 3.384 |  | 0.72 |  |  | 3.504 |  | 0.864 |  |  | 3.408 |  | 0.864 |  |  | 3.672 |  | 1.032 |  |  | 3.24 |  | 0.72 |  |  | 3.168 |  | 0.792
ПС 14-1 яч.9 | [10 empty] | -0.941 |  | -0.662 |  |  | -0.883 |  | -0.624 |  |  | -0.902 |  | -0.642 |  |  | -0.893 |  | -0.624 |  |  | -0.989 |  | -0.806 |  |  | -1.056 |  | -0.73 |  |  | -0.931 |  | -0.71 |  |  | -1.056 |  | -0.835 |  |  | -0.998 |  | -0.787 |  |  | -0.96 |  | -0.749 |  |  | -0.998 |  | -0.845 |  |  | -0.854 |  | -0.624 |  |  | -0.95 |  | -0.797 |  |  | -0.902 |  | -0.758 |  |  | -0.941 |  | -0.797 |  |  | -0.835 |  | -0.682 |  |  | -0.835 |  | -0.605 |  |  | -0.758 |  | -0.557 |  |  | -0.768 |  | -0.566 |  |  | -0.816 |  | -0.586 |  |  | -0.826 |  | -0.624 |  |  | -1.075 |  | -0.806 |  |  | -0.749 |  | -0.538 |  |  | -0.778 |  | -0.605
Насос 11 яч.19 | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
ЦЭС3-ТЭЦ3 яч.14 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
ЦЭС-6 яч 21 | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
Воздуходувка 13 яч.16 | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
Небаланс по шине 3С 6 кВ | [10 empty] | 0.197 |  | 0.265 |  |  | 0.211 |  | 0.264 |  |  | 0.226 |  | 0.236 |  |  | 0.22 |  | 0.274 |  |  | 0.212 |  | 0.221 |  |  | 0.26 |  | 0.345 |  |  | 0.226 |  | 0.279 |  |  | 0.144 |  | 0.269 |  |  | 0.265 |  | 0.326 |  |  | 0.187 |  | 0.25 |  |  | 0.159 |  | 0.245 |  |  | 0.164 |  | 0.269 |  |  | 0.149 |  | 0.235 |  |  | 0.169 |  | 0.264 |  |  | 0.211 |  | 0.245 |  |  | 0.202 |  | 0.282 |  |  | 0.144 |  | 0.2115 |  |  | 0.241 |  | 0.274 |  |  | 0.206 |  | 0.222 |  |  | 0.279 |  | 0.306 |  |  | 0.153 |  | 0.268 |  |  | 0.188 |  | 0.274 |  |  | 0.4854 |  | 0.236 |  |  | 0.162 |  | 0.221
4С 6 кВ
СВ 6 кВ 4С-3С | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
ТСН№3 | [9 empty] | 0 | -0.043 |  | -0.077 |  | 0 | -0.048 |  | -0.077 |  | 0 | -0.043 |  | -0.082 |  | 0 | -0.048 |  | -0.077 |  | 0 | -0.048 |  | -0.077 |  | 0 | -0.048 |  | -0.082 |  | 0 | -0.048 |  | -0.082 |  | 0 | -0.067 |  | -0.077 |  | 0 | -0.274 |  | -0.235 |  | 0 | -0.278 |  | -0.24 |  | 0 | -0.254 |  | -0.245 |  | 0 | -0.274 |  | -0.245 |  | 0 | -0.264 |  | -0.245 |  | 0 | -0.283 |  | -0.254 |  | 0 | -0.062 |  | -0.072 |  | 0 | -0.062 |  | -0.072 |  | 0 | -0.067 |  | -0.072 |  | 0 | -0.053 |  | -0.072 |  | 0 | -0.053 |  | -0.072 |  | 0 | -0.053 |  | -0.077 |  | 0 | -0.053 |  | -0.082 |  | 0 | -0.048 |  | -0.077 |  | 0 | -0.053 |  | -0.072 |  | 0 | -0.048 |  | -0.072
ПС 36-1 яч.3 | [10 empty] | -2.995 |  | 0 |  |  | -2.995 |  | 0 |  |  | -2.842 |  | 0 |  |  | -2.918 |  | 0 |  |  | -2.918 |  | 0 |  |  | -2.918 |  | 0 |  |  | -2.918 |  | 0 |  |  | -3.072 |  | 0 |  |  | -2.918 |  | 0 |  |  | -2.918 |  | 0 |  |  | -2.918 |  | 0 |  |  | -2.995 |  | 0 |  |  | -2.918 |  | 0 |  |  | -3.072 |  | 0 |  |  | -2.918 |  | 0 |  |  | -2.842 |  | 0 |  |  | -2.842 |  | 0 |  |  | -2.918 |  | 0 |  |  | -2.842 |  | 0 |  |  | -2.918 |  | 0 |  |  | -2.995 |  | 0 |  |  | -2.918 |  | 0 |  |  | -2.918 |  | 0 |  |  | -2.918 |  | 0
ПС 18-1 яч.5 | [10 empty] | -0.797 |  | -0.365 |  |  | -0.658 |  | -0.288 |  |  | -0.653 |  | -0.288 |  |  | -0.854 |  | -0.389 |  |  | -0.869 |  | -0.398 |  |  | -0.869 |  | -0.398 |  |  | -0.667 |  | -0.283 |  |  | -0.672 |  | -0.288 |  |  | -0.677 |  | -0.293 |  |  | -0.648 |  | -0.269 |  |  | -0.648 |  | -0.269 |  |  | -0.643 |  | -0.269 |  |  | -0.648 |  | -0.269 |  |  | -0.85 |  | -0.384 |  |  | -0.869 |  | -0.384 |  |  | -0.658 |  | -0.264 |  |  | -0.648 |  | -0.254 |  |  | -0.643 |  | -0.259 |  |  | -0.643 |  | -0.259 |  |  | -0.643 |  | -0.254 |  |  | -0.643 |  | -0.259 |  |  | -0.643 |  | -0.264 |  |  | -0.667 |  | -0.283 |  |  | -0.653 |  | -0.278
Турбокомпресор № 3 яч.6 | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
ЦЭС-4 яч.15 | [10 empty] | 5.328 |  | 1.08 |  |  | 5.208 |  | 0.984 |  |  | 5.064 |  | 0.912 |  |  | 5.304 |  | 1.056 |  |  | 5.328 |  | 1.056 |  |  | 5.328 |  | 1.08 |  |  | 5.112 |  | 0.936 |  |  | 5.232 |  | 1.008 |  |  | 5.136 |  | 0.96 |  |  | 5.136 |  | 0.984 |  |  | 5.136 |  | 0.936 |  |  | 5.112 |  | 0.936 |  |  | 5.112 |  | 0.936 |  |  | 5.424 |  | 1.08 |  |  | 5.184 |  | 1.104 |  |  | 5.112 |  | 0.912 |  |  | 5.112 |  | 0.936 |  |  | 5.136 |  | 0.936 |  |  | 5.112 |  | 0.912 |  |  | 5.208 |  | 0.936 |  |  | 5.136 |  | 0.936 |  |  | 5.136 |  | 0.912 |  |  | 5.112 |  | 0.936 |  |  | 5.16 |  | 0.96
Турбокомпрессор № 6 яч.20 | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
ЦЭС4-ТЭЦ4 яч.11 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | -0.192 |  | 0.192 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.192 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | -0.192 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | -0.192 |  | -0.192
Турбокомпрессор № 5 яч.17 | [10 empty] | -1.498 |  | 0.048 |  |  | -1.459 |  | 0.029 |  |  | -1.459 |  | 0.058 |  |  | -1.478 |  | 0.038 |  |  | -1.488 |  | 0.038 |  |  | -1.488 |  | 0.038 |  |  | -1.469 |  | 0.048 |  |  | -1.469 |  | 0.029 |  |  | -1.469 |  | 0.038 |  |  | -1.478 |  | 0.067 |  |  | -1.488 |  | 0.058 |  |  | -1.469 |  | 0.067 |  |  | -1.498 |  | 0.067 |  |  | -1.488 |  | 0.058 |  |  | -1.334 |  | 0.058 |  |  | -1.478 |  | 0.067 |  |  | -1.478 |  | 0.077 |  |  | -1.478 |  | 0.067 |  |  | -1.478 |  | 0.077 |  |  | -1.488 |  | 0.048 |  |  | -1.478 |  | 0.067 |  |  | -1.459 |  | 0.067 |  |  | -1.469 |  | 0.067 |  |  | -1.488 |  | 0.067
Небаланс по шине 4С 6 кВ | [10 empty] | -0.0049998 |  | 0.686 |  |  | 0.048 |  | 0.648 |  |  | 0.067 |  | 0.6 |  |  | -0.186 |  | 0.82 |  |  | 0.005 |  | 0.619 |  |  | 0.005 |  | 0.638 |  |  | 0.01 |  | 0.619 |  |  | -0.048 |  | 0.672 |  |  | -0.202 |  | 0.47 |  |  | -0.186 |  | 0.734 |  |  | -0.172 |  | 0.48 |  |  | -0.269 |  | 0.489 |  |  | -0.216 |  | 0.489 |  |  | -0.269 |  | 0.5 |  |  | 0.001 |  | 0.706 |  |  | 0.072 |  | 0.643 |  |  | -0.115 |  | 0.687 |  |  | 0.044 |  | 0.672 |  |  | 0.096 |  | 0.658 |  |  | 0.106 |  | 0.653 |  |  | -0.033 |  | 0.662 |  |  | 0.068 |  | 0.638 |  |  | 0.005 |  | 0.648 |  |  | -0.139 |  | 0.485
Небаланс по шинам 6 кВ | [10 empty] | 0.058 |  | 1.259 |  |  | 0.139 |  | 1.172 |  |  | 0.188 |  | 1.211 |  |  | -0.063 |  | 1.401 |  |  | 0.14 |  | 1.085 |  |  | 0.1455 |  | 1.29 |  |  | 0.155 |  | 1.158 |  |  | 0.03 |  | 1.277 |  |  | 0.111 |  | 1.3 |  |  | 0.126 |  | 1.455 |  |  | 0.034 |  | 1.057 |  |  | -0.062 |  | 1.003 |  |  | 0.068 |  | 1.243 |  |  | 0.029 |  | 0.985 |  |  | 0.179 |  | 1.312 |  |  | 0.202 |  | 1.285 |  |  | -0.067 |  | 1.2485 |  |  | 0.213 |  | 1.253 |  |  | 0.202 |  | 1.173 |  |  | 0.298 |  | 1.141 |  |  | 0.048 |  | 1.175 |  |  | 0.031 |  | 1.233 |  |  | 0.3994 |  | 1.205 |  |  | -0.179 |  | 1.047
Замер провёл: | [9 empty] | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н.

## ПС 36
Контрольные замеры по ПС 6/0,4 кВ ЗРУ 6 кВ Кисл.ст.(ПС №36 от ГПП-2)
Дата: 18.12.2019 г.
[12 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00 | [5 empty] | 0:00 | [5 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | С |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0.4 |  | С |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | /
Итого: |  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0,4 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j
Нагрузка, приведенная к шинам 6 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | С |  | Т№1 - ВН
0.4 |  | С |  | Т№1 - НН
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 С | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Двиг.возд.компрес. (яч.3) |  |  |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 20 | [5 empty] | -2.659 |  |  | -0.998 |  |  | -2.736 |  |  | -1.018 |  |  | -2.64 |  |  | -0.979 |  |  | -2.63 |  |  | -0.979 |  |  | -2.65 |  |  | -0.989 |  |  | -2.63 |  |  | -0.989 |  |  | -2.65 |  |  | -0.989 |  |  | -2.746 |  |  | -1.027 |  |  | -2.669 |  |  | -0.989 |  |  | -2.659 |  |  | -0.989 |  |  | -2.659 |  |  | -0.998 |  |  | -2.659 |  |  | -0.998 |  |  | -2.669 |  |  | -0.998 |  |  | -2.736 |  |  | -1.018 |  |  | -2.64 |  |  | -0.989 |  |  | -2.64 |  |  | -0.979 |  |  | -2.64 |  |  | -0.979 |  |  | -2.63 |  |  | -0.979 |  |  | -2.65 |  |  | -0.989 |  |  | -2.707 |  |  | -1.018 |  |  | -2.669 |  |  | -0.998 |  |  | -2.659 |  |  | -0.998 |  |  | -2.65 |  |  | -0.989 |  |  | -2.669 |  |  | -0.998
Небаланс по шине С 6 кВ | [12 empty] | -2.659 |  |  | -0.998 |  |  | -2.736 |  |  | -1.018 |  |  | -2.64 |  |  | -0.979 |  |  | -2.63 |  |  | -0.979 |  |  | -2.65 |  |  | -0.989 |  |  | -2.63 |  |  | -0.989 |  |  | -2.65 |  |  | -0.989 |  |  | -2.746 |  |  | -1.027 |  |  | -2.669 |  |  | -0.989 |  |  | -2.659 |  |  | -0.989 |  |  | -2.659 |  |  | -0.998 |  |  | -2.659 |  |  | -0.998 |  |  | -2.669 |  |  | -0.998 |  |  | -2.736 |  |  | -1.018 |  |  | -2.64 |  |  | -0.989 |  |  | -2.64 |  |  | -0.979 |  |  | -2.64 |  |  | -0.979 |  |  | -2.63 |  |  | -0.979 |  |  | -2.65 |  |  | -0.989 |  |  | -2.707 |  |  | -1.018 |  |  | -2.669 |  |  | -0.998 |  |  | -2.659 |  |  | -0.998 |  |  | -2.65 |  |  | -0.989 |  |  | -2.669 |  |  | -0.998
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -2.659 |  |  | -0.998 |  |  | -2.736 |  |  | -1.018 |  |  | -2.64 |  |  | -0.979 |  |  | -2.63 |  |  | -0.979 |  |  | -2.65 |  |  | -0.989 |  |  | -2.63 |  |  | -0.989 |  |  | -2.65 |  |  | -0.989 |  |  | -2.746 |  |  | -1.027 |  |  | -2.669 |  |  | -0.989 |  |  | -2.659 |  |  | -0.989 |  |  | -2.659 |  |  | -0.998 |  |  | -2.659 |  |  | -0.998 |  |  | -2.669 |  |  | -0.998 |  |  | -2.736 |  |  | -1.018 |  |  | -2.64 |  |  | -0.989 |  |  | -2.64 |  |  | -0.979 |  |  | -2.64 |  |  | -0.979 |  |  | -2.63 |  |  | -0.979 |  |  | -2.65 |  |  | -0.989 |  |  | -2.707 |  |  | -1.018 |  |  | -2.669 |  |  | -0.998 |  |  | -2.659 |  |  | -0.998 |  |  | -2.65 |  |  | -0.989 |  |  | -2.669 |  |  | -0.998
С 0,4 кВ
В 0,4 кВ Т№1 С | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине С 0,4 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Небаланс по шинам 0,4 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Замер провёл:

## ПС ГПП-1 18.12.2019
ПС ГПП-1
Время | Мех.завод №2 6 кВ | Мех.завод №3 6 кВ | Мех.завод №4 6 кВ | КЛ 35 кВ Печь-ковш
| МВт | МВт | МВт | МВт
18.12.19 1:00 | 1.152 | 0.25632 | 0.7632 | 1.9516
2:00 | 1.1441 | 0.30096 | 0.8508 | 4.0712
3:00 | 1.1534 | 0.28656 | 0.8772 | 3.1556
4:00 | 1.1671 | 0.27576 | 0.9108 | 2.8504
5:00 | 1.1426 | 0.2664 | 0.8772 | 4.8748
6:00 | 1.139 | 0.24336 | 0.9024 | 4.4296
7:00 | 1.1117 | 0.234 | 0.8184 | 3.1416
8:00 | 1.4774 | 0.51264 | 0.9432 | 3.7296
9:00 | 1.6013 | 0.4896 | 1.0572 | 4.41
10:00 | 1.5516 | 0.77688 | 0.9768 | 4.186
11:00 | 1.7482 | 1.0858 | 1.038 | 4.1076
12:00 | 1.764 | 1.0454 | 1.2144 | 3.6484
13:00 | 1.5926 | 1.0433 | 0.9912 | 0.9772
14:00 | 1.6351 | 0.58608 | 1.1292 | 5.0344
15:00 | 1.5401 | 0.29376 | 0.846 | 6.5408
16:00 | 1.4263 | 0.49248 | 0.8904 | 5.824
17:00 | 1.3586 | 0.90288 | 1.0008 | 5.0484
18:00 | 1.291 | 1.062 | 0.9816 | 5.0372
19:00 | 1.2269 | 1.0418 | 0.9708 | 3.9732
20:00 | 1.2038 | 1.0642 | 1.0188 | 3.8332
21:00 | 1.1808 | 0.37512 | 0.9516 | 4.7656
22:00 | 1.188 | 0.25776 | 0.8748 | 3.4804
23:00 | 1.1441 | 0.27 | 0.6972 | 2.4724
00:00 | 1.139 | 0.43056 | 0.6516 | 4.6872
Исп. Волошина С.Н.
т. 5-39-93