## приложение1(мощность)
Приложение 1
к Указанию № ____ от _____________2008г.
Приложение №1
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
17 июня 2020г.
ПАО "Надеждинский металлургический завод"
(Наименование потребителя)
ПС 220/35кВ "Электросталь", ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", ПС 35/6кВ "ГПП-2"
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | [24 empty] | Примечание
|  |  |  | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
ПС 220/35кВ "Электросталь", Ввод Т1-220кВ |  | U | кВ | 223.18 | 223.19 | 223.38 | 223.75 | 224.29 | 223.72 | 223.37 | 223.58 | 221.83 | 221.79 | 220.74 | 220.51 | 221.35 | 220.48 | 221.06 | 220.82 | 220.45 | 220.35 | 220.51 | 222.09 | 222.92 | 221.56 | 221.76 | 222.1
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", Ввод Т1-6кВ |  | U | кВ | 6.3 | 6.28 | 6.3 | 6.32 | 6.34 | 6.32 | 6.31 | 6.29 | 6.24 | 6.24 | 6.2 | 6.19 | 6.2 | 6.15 | 6.22 | 6.21 | 6.2 | 6.21 | 6.2 | 6.26 | 6.3 | 6.24 | 6.3 | 6.27
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", Ввод Т2-6кВ |  | U | кВ | 6.22 | 6.23 | 6.25 | 6.26 | 6.28 | 6.26 | 6.26 | 6.24 | 6.18 | 6.2 | 6.15 | 6.15 | 6.17 | 6.15 | 6.18 | 6.12 | 6.15 | 6.16 | 6.1 | 6.21 | 6.23 | 6.16 | 6.22 | 6.2
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", Ввод Т3-6кВ |  | U | кВ | 6.23 | 6.22 | 6.25 | 6.26 | 6.3 | 6.26 | 6.28 | 6.28 | 6.23 | 6.24 | 6.19 | 6.19 | 6.23 | 6.19 | 6.22 | 6.2 | 6.18 | 6.18 | 6.17 | 6.24 | 6.28 | 6.23 | 6.25 | 6.24
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", Ввод Т3-35кВ |  | U | кВ | 35.48 | 35.39 | 35.5 | 35.6 | 35.78 | 35.62 | 35.7 | 35.68 | 35.39 | 35.43 | 35.21 | 35.1 | 35.35 | 35.16 | 35.31 | 35.2 | 35.1 | 35.09 | 35.15 | 35.44 | 35.69 | 35.32 | 35.47 | 35.4
ПС 35/6кВ "ГПП-2", РУ-6кВ; ВводТ1-6кВ |  | U | кВ | 6.08 | 6.06 | 6.08 | 6.1 | 6.14 | 6.1 | 6.12 | 6.11 | 6.05 | 6.06 | 5.98 | 5.96 | 6.02 | 6 | 6.02 | 6 | 5.98 | 5.97 | 6 | 6.05 | 6.11 | 6.03 | 6.07 | 6.05
ПС 35/6кВ "ГПП-2", РУ-6кВ; ВводТ2-6кВ |  | U | кВ | 6.07 | 6.05 | 6.07 | 6.09 | 6.13 | 6.09 | 6.11 | 6.1 | 6.04 | 6.05 | 5.97 | 6.04 | 6.11 | 6.08 | 6.11 | 6.1 | 6.07 | 6.06 | 6.09 | 6.14 | 6.1 | 6.02 | 6.06 | 6.05
ПС "Электросталь" Ввод 220кВ | Т1 | Р | МВт | 0.0528 | 0.066 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 | 0.066 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 | 0.066 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 | 0.066 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 |  | 1.32
|  | Q | МВАр | -0.3036 | -0.2904 | -0.3036 | -0.2904 | -0.3036 | -0.2904 | -0.3036 | -0.2904 | -0.2904 | -0.3036 | -0.2904 | -0.3036 | -0.2904 | -0.3036 | -0.2904 | -0.2904 | -0.3036 | -0.2904 | -0.2904 | -0.3036 | -0.2904 | -0.3036 | -0.3036 | -0.2904 |  | -7.1148
|  | I | А | 0.79718 | 0.77037 | 0.79647 | 0.76161 | 0.79323 | 0.76854 | 0.7965 | 0.76219 | 0.76821 | 0.80218 | 0.77892 | 0.80683 | 0.76987 | 0.80694 | 0.77088 | 0.77172 | 0.80705 | 0.77337 | 0.77973 | 0.80109 | 0.76445 | 0.80301 | 0.80228 | 0.76727
|  | tgφ |  | -5.75 | -4.4 | -5.75 | -5.5 | -5.75 | -4.4 | -5.75 | -5.5 | -5.5 | -5.75 | -4.4 | -5.75 | -5.5 | -5.75 | -5.5 | -5.5 | -5.75 | -5.5 | -4.4 | -5.75 | -5.5 | -5.75 | -5.75 | -5.5
|  | cosφ |  | 0.17134 | 0.22162 | 0.17134 | 0.17889 | 0.17134 | 0.22162 | 0.17134 | 0.17889 | 0.17889 | 0.17134 | 0.22162 | 0.17134 | 0.17889 | 0.17134 | 0.17889 | 0.17889 | 0.17134 | 0.17889 | 0.22162 | 0.17134 | 0.17889 | 0.17134 | 0.17134 | 0.17889
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" ВЛ-110кВ "СГРЭС-Метзавод 1" | Т1 - 6 кВ | Р | МВт | 3.6768 | 3.4224 | 2.9904 | 2.4144 | 2.256 | 2.8176 | 3.3408 | 4.6464 | 4.3872 | 3.9024 | 4.5072 | 4.5168 | 4.9872 | 4.9632 | 3.8448 | 3.1968 | 3.3888 | 3.4992 | 3.4368 | 4.0704 | 3.2016 | 3.1392 | 2.5104 | 2.6208 |  | 85.7376
|  | Q | МВАр | 2.3664 | 2.0736 | 2.0544 | 2.1984 | 2.0016 | 2.1456 | 2.0448 | 3.0192 | 3.4464 | 3.0672 | 3.2112 | 2.952 | 3.3984 | 3.5184 | 2.6592 | 2.6736 | 2.8272 | 2.5584 | 1.8816 | 2.6928 | 2.472 | 2.4672 | 1.9104 | 1.8576 |  | 61.4976
|  | I | А | 400.7081 | 367.8842 | 332.4889 | 298.2961 | 274.6464 | 323.5294 | 358.3877 | 508.6165 | 516.1915 | 459.2443 | 515.3443 | 503.2838 | 561.9858 | 571.1345 | 433.9231 | 387.4525 | 410.9689 | 403.0037 | 364.8634 | 450.1215 | 370.6842 | 369.4209 | 289.1001 | 295.7987
|  | tgφ |  | 0.6436 | 0.60589 | 0.687 | 0.91054 | 0.88723 | 0.7615 | 0.61207 | 0.64979 | 0.78556 | 0.78598 | 0.71246 | 0.65356 | 0.68142 | 0.7089 | 0.69164 | 0.83634 | 0.83428 | 0.73114 | 0.54749 | 0.66156 | 0.77211 | 0.78593 | 0.76099 | 0.70879
|  | cosφ |  | 0.84089 | 0.85526 | 0.82423 | 0.73941 | 0.74802 | 0.79559 | 0.85292 | 0.83852 | 0.78638 | 0.78622 | 0.81444 | 0.83708 | 0.82638 | 0.81581 | 0.82245 | 0.76709 | 0.76786 | 0.80725 | 0.87715 | 0.83401 | 0.79152 | 0.78623 | 0.79578 | 0.81585
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" ВЛ-110кВ "СГРЭС-Метзавод 2" | Т2 - 6 кВ | Р | МВт | 1.2924 | 1.224 | 1.0404 | 1.0404 | 0.9504 | 1.0656 | 1.6884 | 1.1988 | 0.9288 | 0.972 | 1.2384 | 0.9216 | 0.8496 | 0.6804 | 0.576 | 0.738 | 0.99 | 1.1268 | 0.7128 | 0.8856 | 1.3608 | 1.4364 | 1.1268 | 1.044 |  | 25.0884
|  | Q | МВАр | -0.9684 | -1.1196 | -1.71 | -1.206 | -1.3788 | -1.5552 | -1.5048 | -0.9324 | -0.4788 | -1.0908 | -1.0908 | -1.0548 | -1.0116 | -0.954 | -1.242 | -0.9 | -0.7056 | -1.026 | -1.5444 | -1.0116 | -0.5472 | -0.7416 | -1.1448 | -0.8856 |  | -25.8048
|  | I | А | 149.9032 | 153.7271 | 184.9029 | 146.8974 | 153.9557 | 173.8733 | 208.5897 | 140.5176 | 97.6216 | 136.0532 | 154.9267 | 131.4947 | 123.615 | 110.0041 | 127.9013 | 109.7995 | 114.1293 | 142.8311 | 160.9915 | 124.9976 | 135.9228 | 151.5117 | 149.1006 | 127.4848
|  | tgφ |  | -0.7493 | -0.91471 | -1.6436 | -1.1592 | -1.4508 | -1.4595 | -0.89126 | -0.77778 | -0.5155 | -1.1222 | -0.88081 | -1.1445 | -1.1907 | -1.4021 | -2.1562 | -1.2195 | -0.71273 | -0.91054 | -2.1667 | -1.1423 | -0.40212 | -0.51629 | -1.016 | -0.84828
|  | cosφ |  | 0.80027 | 0.73787 | 0.51978 | 0.65321 | 0.56753 | 0.56523 | 0.74653 | 0.78935 | 0.88885 | 0.66528 | 0.75041 | 0.65796 | 0.64313 | 0.58066 | 0.42072 | 0.63408 | 0.81433 | 0.73941 | 0.41906 | 0.65869 | 0.9278 | 0.88856 | 0.70148 | 0.76259
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" ВЛ-110кВ "СГРЭС-Метзавод 1" | Т3 - 6 кВ | Р | МВт | 0.72 | 0.816 | 2.0784 | 1.8816 | 1.8096 | 0.8016 | 0.8112 | 0.8016 | 0.5136 | 0.5232 | 0.528 | 0.5568 | 0.5424 | 0.528 | 0.576 | 0.5472 | 0.5184 | 0.552 | 0.528 | 0.5232 | 0.5232 | 0.5232 | 0.5232 | 0.5376 |  | 18.264
|  | Q | МВАр | 1.4976 | 1.5504 | 1.1856 | 1.0224 | 1.3296 | 1.0752 | 0.9312 | 0.8976 | 0.7344 | 0.6384 | 0.5424 | 0.3888 | 0.2832 | 0.3648 | 0.2832 | 0.552 | 0.6768 | 0.6528 | 0.4416 | 0.4464 | 0.5808 | 0.4848 | 0.4608 | 0.6096 |  | 17.6304
|  | I | А | 153.9929 | 162.6259 | 221.0355 | 197.5008 | 205.7886 | 123.69 | 113.5377 | 110.6372 | 83.0508 | 76.3698 | 70.6023 | 63.3417 | 56.7047 | 59.8584 | 59.578 | 72.3792 | 79.6448 | 79.8667 | 64.4094 | 63.6342 | 71.8661 | 66.1016 | 64.4037 | 75.2026
|  | tgφ |  | 2.08 | 1.9 | 0.57044 | 0.54337 | 0.73475 | 1.3413 | 1.1479 | 1.1198 | 1.4299 | 1.2202 | 1.0273 | 0.69828 | 0.52212 | 0.69091 | 0.49167 | 1.0088 | 1.3056 | 1.1826 | 0.83636 | 0.85321 | 1.1101 | 0.92661 | 0.88073 | 1.1339
|  | cosφ |  | 0.43329 | 0.46575 | 0.86861 | 0.87867 | 0.80586 | 0.59771 | 0.65685 | 0.6661 | 0.5731 | 0.63387 | 0.69753 | 0.8199 | 0.88644 | 0.82273 | 0.8974 | 0.70401 | 0.60808 | 0.64569 | 0.76708 | 0.76073 | 0.6693 | 0.73351 | 0.75044 | 0.66143
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" ВЛ-110кВ "СГРЭС-Метзавод 1" | Т3 - 35 кВ | Р | МВт | -0.0056 | -0.0084 | -0.0084 | -0.0084 | -0.0084 | -0.0056 | -0.0084 | -0.0084 | -0.0084 | -0.0084 | -0.0084 | -0.0084 | -0.0084 | -0.0084 | -0.0084 | -0.0084 | -0.0084 | -0.0084 | -0.0112 | -0.0084 | -0.0084 | -0.0084 | -0.0084 | -0.0084 |  | -0.1988
|  | Q | МВАр | -5.1716 | -5.1436 | -5.1996 | -5.194 | -5.2136 | -5.2304 | -5.222 | -5.2052 | -5.1828 | -5.1268 | -5.124 | -5.0764 | -5.0876 | -5.096 | -5.0876 | -5.0848 | -5.0988 | -5.054 | -5.0792 | -5.0876 | -5.1604 | -5.1576 | -5.1268 | -5.1492 |  | -123.3596
|  | I | А | 84.1552 | 83.9125 | 84.5632 | 84.2349 | 84.1274 | 84.7775 | 84.4517 | 84.2272 | 84.552 | 83.544 | 84.0201 | 83.5004 | 83.0928 | 83.6798 | 83.187 | 83.401 | 83.8689 | 83.1557 | 83.4277 | 82.8818 | 83.4789 | 84.3076 | 83.4498 | 83.9801
|  | tgφ |  | 923.5 | 612.3333 | 619 | 618.3333 | 620.6667 | 934 | 621.6667 | 619.6667 | 617 | 610.3333 | 610 | 604.3333 | 605.6667 | 606.6667 | 605.6667 | 605.3333 | 607 | 601.6667 | 453.5 | 605.6667 | 614.3333 | 614 | 610.3333 | 613
|  | cosφ |  | 0.0010828 | 0.0016331 | 0.0016155 | 0.0016172 | 0.0016112 | 0.0010707 | 0.0016086 | 0.0016138 | 0.0016207 | 0.0016384 | 0.0016393 | 0.0016547 | 0.0016511 | 0.0016483 | 0.0016511 | 0.001652 | 0.0016474 | 0.001662 | 0.0022051 | 0.0016511 | 0.0016278 | 0.0016287 | 0.0016384 | 0.0016313
ПС 35/6кВ "ГПП-2" ВЛ-35кВ "Серов-ГПП-2-1" | Т1 - 6 кВ | Р | МВт | 0.1944 | 0.198 | 0.198 | 0.192 | 0.1932 | 0.192 | 0.1944 | 0.2124 | 0.2232 | 0.246 | 0.2616 | 0.258 | 0.2652 | 0.2532 | 0.2484 | 0.2448 | 0.24 | 0.2448 | 0.2448 | 0.2256 | 0.1956 | 0.1992 | 0.198 | 0.2064 |  | 5.3292
|  | Q | МВАр | 0.1464 | 0.1476 | 0.1512 | 0.144 | 0.1488 | 0.15 | 0.1476 | 0.15 | 0.1464 | 0.1488 | 0.1536 | 0.1512 | 0.15 | 0.1488 | 0.1488 | 0.1512 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1584 | 0.1488 | 0.1464 | 0.15 | 0.1488 | 0.1452 |  | 3.5892
|  | I | А | 23.1092 | 23.5286 | 23.6571 | 22.7154 | 22.9304 | 23.0606 | 23.0265 | 24.5706 | 25.473 | 27.391 | 29.2885 | 28.9683 | 29.2206 | 28.26 | 27.7702 | 27.6868 | 27.5104 | 27.9486 | 28.0571 | 25.7902 | 23.0865 | 23.8753 | 23.5582 | 24.0824
|  | tgφ |  | 0.75309 | 0.74545 | 0.76364 | 0.75 | 0.77019 | 0.78125 | 0.75926 | 0.70621 | 0.65591 | 0.60488 | 0.58716 | 0.58605 | 0.56561 | 0.58768 | 0.59903 | 0.61765 | 0.64 | 0.62745 | 0.64706 | 0.65957 | 0.74847 | 0.75301 | 0.75152 | 0.70349
|  | cosφ |  | 0.79882 | 0.80175 | 0.79477 | 0.8 | 0.79226 | 0.78802 | 0.79645 | 0.81684 | 0.83618 | 0.85565 | 0.86234 | 0.86276 | 0.87042 | 0.86214 | 0.85786 | 0.8508 | 0.84227 | 0.84706 | 0.83957 | 0.83477 | 0.80059 | 0.79884 | 0.79942 | 0.81789
ПС 35/6кВ "ГПП-2" ВЛ-35кВ "Серов-ГПП-2-2" | Т2 - 6 кВ | Р | МВт | 0.3036 | 0.3048 | 0.3024 | 0.3 | 0.2928 | 0.2904 | 0.3 | 0.3156 | 0.3348 | 0.3396 | 0.342 | 0.3312 | 0.3312 | 0.3408 | 0.3384 | 0.3312 | 0.3228 | 0.3072 | 0.2916 | 0.294 | 0.294 | 0.2928 | 0.2928 | 0.3036 |  | 7.4976
|  | Q | МВАр | 0.2244 | 0.2208 | 0.222 | 0.2196 | 0.2196 | 0.2184 | 0.2208 | 0.228 | 0.2364 | 0.234 | 0.2352 | 0.2244 | 0.228 | 0.2328 | 0.2376 | 0.2292 | 0.228 | 0.2196 | 0.216 | 0.2172 | 0.222 | 0.2136 | 0.21 | 0.2184 |  | 5.376
|  | I | А | 35.9088 | 35.9171 | 35.6815 | 35.2463 | 34.4715 | 34.4476 | 35.1981 | 36.8503 | 39.1765 | 39.3565 | 40.1408 | 38.2409 | 37.9947 | 39.1918 | 39.0711 | 38.1215 | 37.5897 | 35.9766 | 34.4027 | 34.3711 | 34.8684 | 34.7592 | 34.3287 | 35.6902
|  | tgφ |  | 0.73913 | 0.72441 | 0.73413 | 0.732 | 0.75 | 0.75207 | 0.736 | 0.72243 | 0.70609 | 0.68905 | 0.68772 | 0.67754 | 0.68841 | 0.6831 | 0.70213 | 0.69203 | 0.70632 | 0.71484 | 0.74074 | 0.73878 | 0.7551 | 0.72951 | 0.71721 | 0.71937
|  | cosφ |  | 0.80418 | 0.80984 | 0.8061 | 0.80692 | 0.8 | 0.79921 | 0.80538 | 0.8106 | 0.81689 | 0.82345 | 0.82396 | 0.82787 | 0.82369 | 0.82573 | 0.81841 | 0.8223 | 0.8168 | 0.81352 | 0.80356 | 0.80431 | 0.79804 | 0.80788 | 0.81261 | 0.81178
Положение РПН (ПБВ) ПС Электросталь |  |  | 3
Положение РПН (ПБВ) ГПП-1 Т-1 |  |  | 3
Положение РПН (ПБВ) ГПП-1 Т-2 |  |  | 1
Положение РПН (ПБВ) ГПП-1 Т-3 |  |  | 4
Положение РПН (ПБВ) ГПП-2 Т-1 |  |  | 3
Положение РПН (ПБВ) ГПП-2 Т-2 |  |  | 3
Подпись ответственного лица__________________ |  |  |  | Волошина С.Н.
ФИО
тел.5-39-93

## приложение 2(энергия)
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ | [49 empty] | Приложение №2
17 июня 2020г
ПАО "Надеждинский металлургический завод"
(Наименование потребителя)
ПС 220/35кВ "Электросталь", ПС 110/35/6кВ "ГПП-1", ПС 35/6кВ "ГПП-2"
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Период замера | [47 empty] | Примечание
|  |  |  | 00:00 - 01:00 |  | 01:00 - 02:00 |  | 02:00 - 03:00 |  | 03:00 - 04:00 |  | 04:00 - 05:00 |  | 05:00 - 06:00 |  | 06:00 - 07:00 |  | 07:00 - 08:00 |  | 08:00 - 09:00 |  | 09:00 - 10:00 |  | 10:00 - 11:00 |  | 11:00 - 12:00 |  | 12:00 - 13:00 |  | 13:00 - 14:00 |  | 14:00 - 15:00 |  | 15:00 - 16:00 |  | 16:00 - 17:00 |  | 17:00 - 18:00 |  | 18:00 - 19:00 |  | 19:00 - 20:00 |  | 20:00 - 21:00 |  | 21:00 - 22:00 |  | 22:00 - 23:00 |  | 23:00 - 24:00
|  |  |  | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача
ПС "Электросталь" Ввод 220кВ | Т1 | Вт | МВт*ч | 0.0528 | 0 | 0.066 | 0 | 0.0528 | 0 | 0.0528 | 0 | 0.0528 | 0 | 0.066 | 0 | 0.0528 | 0 | 0.0528 | 0 | 0.0528 | 0 | 0.0528 | 0 | 0.066 | 0 | 0.0528 | 0 | 0.0528 | 0 | 0.0528 | 0 | 0.0528 | 0 | 0.0528 | 0 | 0.0528 | 0 | 0.0528 | 0 | 0.066 | 0 | 0.0528 | 0 | 0.0528 | 0 | 0.0528 | 0 | 0.0528 | 0 | 0.0528 | 0
|  | ВАр | МВАр*ч | 0 | 0.3036 | 0 | 0.2904 | 0 | 0.3036 | 0 | 0.2904 | 0 | 0.3036 | 0 | 0.2904 | 0 | 0.3036 | 0 | 0.2904 | 0 | 0.2904 | 0 | 0.3036 | 0 | 0.2904 | 0 | 0.3036 | 0 | 0.2904 | 0 | 0.3036 | 0 | 0.2904 | 0 | 0.2904 | 0 | 0.3036 | 0 | 0.2904 | 0 | 0.2904 | 0 | 0.3036 | 0 | 0.2904 | 0 | 0.3036 | 0 | 0.3036 | 0 | 0.2904
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" ВЛ-110кВ "СГРЭС-Метзавод 1" | Т1 - 6 кВ | Вт | МВт*ч | 3.6768 | 0 | 3.4224 | 0 | 2.9904 | 0 | 2.4144 | 0 | 2.256 | 0 | 2.8176 | 0 | 3.3408 | 0 | 4.6464 | 0 | 4.3872 | 0 | 3.9024 | 0 | 4.5072 | 0 | 4.5168 | 0 | 4.9872 | 0 | 4.9632 | 0 | 3.8448 | 0 | 3.1968 | 0 | 3.3888 | 0 | 3.4992 | 0 | 3.4368 | 0 | 4.0704 | 0 | 3.2016 | 0 | 3.1392 | 0 | 2.5104 | 0 | 2.6208 | 0
|  | ВАр | МВАр*ч | 2.3664 | 0 | 2.0736 | 0 | 2.0544 | 0 | 2.1984 | 0 | 2.0016 | 0 | 2.1456 | 0 | 2.0448 | 0 | 3.0192 | 0 | 3.4464 | 0 | 3.0672 | 0 | 3.2112 | 0 | 2.952 | 0 | 3.3984 | 0 | 3.5184 | 0 | 2.6592 | 0 | 2.6736 | 0 | 2.8272 | 0 | 2.5584 | 0 | 1.8816 | 0 | 2.6928 | 0 | 2.472 | 0 | 2.4672 | 0 | 1.9104 | 0 | 1.8576 | 0
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" ВЛ-110кВ "СГРЭС-Метзавод 2" | Т2 - 6 кВ | Вт | МВт*ч | 1.2924 | 0 | 1.2276 | 0.0036 | 1.0404 | 0 | 1.0584 | 0.018 | 0.954 | 0.0036 | 1.0656 | 0 | 1.6956 | 0.0072 | 1.2024 | 0.0036 | 0.9288 | 0 | 0.972 | 0 | 1.2384 | 0 | 0.9216 | 0 | 0.8496 | 0 | 0.6804 | 0 | 0.5832 | 0.0072 | 0.7524 | 0.0144 | 0.99 | 0 | 1.1304 | 0.0036 | 0.7128 | 0 | 0.8892 | 0.0036 | 1.3608 | 0 | 1.4364 | 0 | 1.1304 | 0.0036 | 1.044 | 0 |  | 25.0884
|  | ВАр | МВАр*ч | 0.0288 | 0.9972 | 0.018 | 1.1376 | 0 | 1.71 | 0.018 | 1.224 | 0.0036 | 1.3824 | 0.0036 | 1.5588 | 0 | 1.5048 | 0.0036 | 0.936 | 0 | 0.4788 | 0 | 1.0908 | 0 | 1.0908 | 0 | 1.0548 | 0 | 1.0116 | 0.0036 | 0.9576 | 0 | 1.242 | 0.0216 | 0.9216 | 0.054 | 0.7596 | 0.0216 | 1.0476 | 0 | 1.5444 | 0.0108 | 1.0224 | 0.1044 | 0.6516 | 0.0828 | 0.8244 | 0.0108 | 1.1556 | 0.0504 | 0.936 |  | -25.8048
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" ВЛ-110кВ "СГРЭС-Метзавод 1" | Т3 - 6 кВ | Вт | МВт*ч | 0.72 | 0 | 0.816 | 0 | 2.0784 | 0 | 1.8816 | 0 | 1.8096 | 0 | 0.8016 | 0 | 0.8112 | 0 | 0.8016 | 0 | 0.5136 | 0 | 0.5232 | 0 | 0.528 | 0 | 0.5568 | 0 | 0.5424 | 0 | 0.528 | 0 | 0.576 | 0 | 0.5472 | 0 | 0.5184 | 0 | 0.552 | 0 | 0.528 | 0 | 0.5232 | 0 | 0.5232 | 0 | 0.5232 | 0 | 0.5232 | 0 | 0.5376 | 0 |  | 18.264
|  | ВАр | МВАр*ч | 1.4976 | 0 | 1.5504 | 0 | 1.1856 | 0 | 1.0224 | 0 | 1.3296 | 0 | 1.0752 | 0 | 0.9312 | 0 | 0.8976 | 0 | 0.7344 | 0 | 0.6384 | 0 | 0.5424 | 0 | 0.3888 | 0 | 0.2832 | 0 | 0.3648 | 0 | 0.2832 | 0 | 0.552 | 0 | 0.6768 | 0 | 0.6528 | 0 | 0.4416 | 0 | 0.4464 | 0 | 0.5808 | 0 | 0.4848 | 0 | 0.4608 | 0 | 0.6096 | 0 |  | 17.6304
ПС 110/35/6кВ "ГПП-1" ВЛ-110кВ "СГРЭС-Метзавод 1" | Т3 - 35 кВ | Вт | МВт*ч | 0 | 0.0056 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.0056 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.0112 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.0084 |  | -0.1988
|  | ВАр | МВАр*ч | 0 | 5.1716 | 0 | 5.1436 | 0 | 5.1996 | 0 | 5.194 | 0 | 5.2136 | 0 | 5.2304 | 0 | 5.222 | 0 | 5.2052 | 0 | 5.1828 | 0 | 5.1268 | 0 | 5.124 | 0 | 5.0764 | 0 | 5.0876 | 0 | 5.096 | 0 | 5.0876 | 0 | 5.0848 | 0 | 5.0988 | 0 | 5.054 | 0 | 5.0792 | 0 | 5.0876 | 0 | 5.1604 | 0 | 5.1576 | 0 | 5.1268 | 0 | 5.1492 |  | -123.3596
ПС 35/6кВ "ГПП-2" ВЛ-35кВ "Серов-ГПП-2-1" | Т1 - 6 кВ | Вт | МВт*ч | 0.1944 | 0 | 0.198 | 0 | 0.198 | 0 | 0.192 | 0 | 0.1932 | 0 | 0.192 | 0 | 0.1944 | 0 | 0.2124 | 0 | 0.2232 | 0 | 0.246 | 0 | 0.2616 | 0 | 0.258 | 0 | 0.2652 | 0 | 0.2532 | 0 | 0.2484 | 0 | 0.2448 | 0 | 0.24 | 0 | 0.2448 | 0 | 0.2448 | 0 | 0.2256 | 0 | 0.1956 | 0 | 0.1992 | 0 | 0.198 | 0 | 0.2064 | 0 |  | 5.3292
|  | ВАр | МВАр*ч | 0.1464 | 0 | 0.1476 | 0 | 0.1512 | 0 | 0.144 | 0 | 0.1488 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1476 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1464 | 0 | 0.1488 | 0 | 0.1536 | 0 | 0.1512 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1488 | 0 | 0.1488 | 0 | 0.1512 | 0 | 0.1536 | 0 | 0.1536 | 0 | 0.1584 | 0 | 0.1488 | 0 | 0.1464 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1488 | 0 | 0.1452 | 0 |  | 3.5892
ПС 35/6кВ "ГПП-2" ВЛ-35кВ "Серов-ГПП-2-2" | Т2 - 6 кВ | Вт | МВт*ч | 0.3036 | 0 | 0.3048 | 0 | 0.3024 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2928 | 0 | 0.2904 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3156 | 0 | 0.3348 | 0 | 0.3396 | 0 | 0.342 | 0 | 0.3312 | 0 | 0.3312 | 0 | 0.3408 | 0 | 0.3384 | 0 | 0.3312 | 0 | 0.3228 | 0 | 0.3072 | 0 | 0.2916 | 0 | 0.294 | 0 | 0.294 | 0 | 0.2928 | 0 | 0.2928 | 0 | 0.3036 | 0 |  | 7.4976
|  | ВАр | МВАр*ч | 0.2244 | 0 | 0.2208 | 0 | 0.222 | 0 | 0.2196 | 0 | 0.2196 | 0 | 0.2184 | 0 | 0.2208 | 0 | 0.228 | 0 | 0.2364 | 0 | 0.234 | 0 | 0.2352 | 0 | 0.2244 | 0 | 0.228 | 0 | 0.2328 | 0 | 0.2376 | 0 | 0.2292 | 0 | 0.228 | 0 | 0.2196 | 0 | 0.216 | 0 | 0.2172 | 0 | 0.222 | 0 | 0.2136 | 0 | 0.21 | 0 | 0.2184 | 0 |  | 5.376
[25 empty] | Подпись ответственного лица__________________ | [8 empty] | Волошина С.Н.
ФИО
тел.5-39-93

## Приложение 3(АЧР)
Приложение №3
В Е Д О М О С Т Ь
активных нагрузок, подключенных к АЧР ПАО "Надеждинский металлургический завод" Наименование организации
Номер очереди АЧР | [6 empty] | Наименование фидеров и ЛЭП | Активная нагрузка |  |  |  | Наименование ПС
| Уставка АЧР1 |  | Уставка АЧР2 |  | Уставка СОАЧР |  |  | 17 июня (среда) 2020 года
| f, Гц | t, сек | f, Гц | t, сек | f, Гц | t, сек |  | 5-00 | 11-00 | 12-00 | 22-00 | Наименование ПС
[8 empty] | А, мВт | А, мВт | А, мВт | А, мВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12
1 | 48.3 | 0.5 |  |  |  |  | яч.70-72 Мех.завод №1 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | ПС 110/35/6 "ГПП-1"
1 | 48.3 | 0.5 |  |  |  |  | яч.2-4 Мех.завод № 2 | 0.7344 | 1.0908 | 1.1462 | 0.82296
1 | 48.3 | 0.5 |  |  |  |  | яч.17-19 Мех.завод № 4 | 0.7944 | 0.8364 | 0.9888 | 0.9492
1 | 48.3 | 0.5 |  |  |  |  | яч.66-68 Мех.завод №5 | 0.0012 | 0 | 0 | 0
1 | 48.3 | 0.5 |  |  |  |  | яч.44 Груп.реактор №2 | 1.082 | 1.233 | 1.3433 | 1.0579
1 | 48.3 | 0.5 |  |  |  |  | яч.57-59 ПС №1 Город | 0.72 | 1.4738 | 1.5019 | 1.1002
1 | 48.3 | 0.5 |  |  |  |  | яч.61-63 Эл.печь(ДСП-10) | 0.2232 | 0.1908 | 0.252 | 0.144
1 | 48.3 | 0.5 |  |  |  |  | яч.53-55 ПС 6-1 | 1.3428 | 0.3432 | 0.5832 | 1.3644
[5 empty] | 49.2 | 0.5 | яч.41-43 ПС 12-2 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 49.2 | 0.5 | яч.37-39 ПС 3-2 | 0.8976 | 0.2076 | 0.1992 | 1.2132
[5 empty] | 49.2 | 0.5 | яч.12-14 ПС 4-1 | 0.17856 | 0.30144 | 0.33024 | 0.39264
2 | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 20 |  |  | АПК | 0 | 0 | 0 | 0 | ЗРУ-35 кВ агрегата "Печь-ковш" ЭСПЦ
2 | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 20 |  |  | яч.3 ПМР-1 | 2.6938 | 2.7091 | 2.6702 | 2.6654 | ЗРУ-6 кВ "Кислородная станция"
Подпись ответственного лица_________________________ Волошина С.Н.

## Приложение 4(ГВО)
Приложение №4
Ведомость активных нагрузок (ГВО) за замерный день 17 июня (среда) 2020 г.
Номер очереди отключения | Наименование подстанции | Наименование фидеров и ЛЭП | Активная нагрузка | [23 empty] | Примечание
|  |  | 1-00 | 2-00 | 3-00 | 4-00 | 5-00 | 6-00 | 7-00 | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 | 14-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 | 21-00 | 22-00 | 23-00 | 24-00
|  |  | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | ПС 110/35/6 "ГПП-1" | яч.70-72 Мех.завод №1 | 0.0012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.0012
1 |  | яч.2-4 Мех.завод № 2 | 0.87048 | 0.86184 | 0.89064 | 0.81576 | 0.7344 | 0.71568 | 0.73368 | 0.98136 | 1.085 | 1.0354 | 1.0908 | 1.1462 | 1.0591 | 1.0512 | 0.99216 | 0.8928 | 0.83592 | 0.81576 | 0.79488 | 0.84456 | 0.91008 | 0.82296 | 0.81 | 0.738
1 |  | яч.17-19 Мех.завод № 4 | 0.7572 | 0.774 | 0.8184 | 0.774 | 0.7944 | 0.6984 | 0.6276 | 0.6852 | 0.7308 | 0.8244 | 0.8364 | 0.9888 | 0.984 | 1.128 | 0.8532 | 0.738 | 0.99 | 0.9648 | 1.0572 | 1.1772 | 0.8208 | 0.9492 | 0.7032 | 0.6456
1 |  | яч.66-68 Мех.завод №5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0
1 |  | яч.44 Груп.реактор №2 | 0.88608 | 0.90552 | 0.95268 | 0.91092 | 1.082 | 1.2454 | 0.59604 | 1.0823 | 1.3598 | 1.3487 | 1.233 | 1.3433 | 1.1717 | 1.1794 | 1.0354 | 0.98904 | 1.1086 | 1.0376 | 1.0645 | 1.0912 | 0.90936 | 1.0579 | 0.77412 | 0.70236
1 |  | яч.57-59 ПС №1 Город | 0.89064 | 0.81072 | 0.77112 | 0.71856 | 0.72 | 0.73296 | 0.792 | 0.91656 | 1.1743 | 1.3903 | 1.4738 | 1.5019 | 1.525 | 1.5113 | 1.5149 | 1.4594 | 1.4371 | 1.3788 | 1.2895 | 1.2139 | 1.1513 | 1.1002 | 1.0836 | 1.008
1 |  | яч.61-63 Эл.печь(ДСП-10) | 0.2466 | 0.2646 | 0.2214 | 0.153 | 0.2232 | 0.1476 | 0.1134 | 0.144 | 0.2214 | 0.1494 | 0.1908 | 0.252 | 0.2268 | 0.234 | 0.108 | 0.1764 | 0.234 | 0.1692 | 0.1836 | 0.1584 | 0.1926 | 0.144 | 0.0882 | 0.1836
1 |  | яч.53-55 ПС 6-1 | 1.5696 | 1.53 | 0.4104 | 0.3072 | 1.3428 | 1.3944 | 1.3092 | 1.3536 | 1.3464 | 0.3696 | 0.3432 | 0.5832 | 1.374 | 1.3836 | 1.3788 | 1.1808 | 1.4472 | 0.9144 | 1.356 | 1.356 | 1.3848 | 1.3644 | 1.4388 | 1.494
2 | ЗРУ-35 кВ агрегата "Печь-ковш" ЭСПЦ | АПК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ЗРУ-6 кВ "Кислородная станция" | яч.3 ПМР-1 | 2.6678 | 2.6659 | 2.6664 | 2.6765 | 2.6938 | 2.665 | 2.6798 | 2.6942 | 2.6794 | 2.6731 | 2.7091 | 2.6702 | 2.6563 | 2.6558 | 2.6592 | 2.6597 | 2.6909 | 2.641 | 2.641 | 2.6438 | 2.6515 | 2.6654 | 2.6904 | 2.6654
|  | Итого: | 7.8896 | 7.8126 | 6.7322 | 6.3559 | 7.5918 | 7.6006 | 6.8518 | 7.8584 | 8.5972 | 7.7909 | 7.8784 | 8.4857 | 8.9981 | 9.1433 | 8.5416 | 8.0974 | 8.7437 | 7.9216 | 8.3879 | 8.4851 | 8.0228 | 8.1041 | 7.5883 | 7.4382
Подпись ответственного лица_________________________ Волошина С.Н.