## отключения
Информация о продолжительности прекращений передачи электрической энергии сторонним потребителям (в том числе смежным сетевым организациям) за 2020 год
ПАО "Надеждинский металлургический завод"
(наименование территориальной сетевой организации)
№ п/п | Дата | Время | Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Мероприятия | Время устранения неисправности, ч | Перечень точек присоединения сторонних потребителей (в т.ч. смежных сетевых организаций), в которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением*
1 | 2020-05-12 | 18:05 - 21:25 | ВЛ 6 кВ «ПС 49 ПС 50-1, 60-1» | Неисправные изоляторы на линии | Устранили неисправности, восстановили питание. | 3.3333 | ООО "Юбилейное"
2 | 2020-06-07 | 21:06 - 16:30 08.06.2020 | ВЛ 6 кВ «ПС 49 ПС 50-2, 60-2» | Повреждение концевой муфты кабеля | Устранили неисправности, восстановили питание. | 19.4 | ООО "Сигнал" ООО "Юбилейное"
3 | 2020-08-22 | 07:20 - 08:38 | ПС 21 0,4 кВ | На АО "Серовский механический завод" загорелся насос 6 кВ, посадка U | Перевели питание. | 1.3 | ООО "УЦММ"
Итого в 2020 г. | [5 empty] | 24.0333
| Главный энергетик |  | Д.Р. Хабибуллин
| (должность исполнителя) |  | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись)
| Руководитель организации |  | Д.В. Штин
|  |  | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись)
МП

## 1.1
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи
электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации
|  |  |  | за | 2020 | год
ПАО "Надеждинский металлургический завод"
Наименование электросетевой организации
Обосновывающие данные для расчета 1 |  | Продолжительность прекращения, час. |  |  |  |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  | 2 |  |  |  |  | 3
1 Журнал сообщений (автоматические отключения и неисправности оборудования) |  | 0 |  |  |  |  | 32
2 |  | 0 |  |  |  |  | 32
3 |  | 0 |  |  |  |  | 32
4 |  | 0 |  |  |  |  | 32
5 |  | 0 |  |  |  |  | 32
6 |  | 0 |  |  |  |  | 32
7 |  | 0 |  |  |  |  | 32
8 |  | 0 |  |  |  |  | 32
9 |  | 0 |  |  |  |  | 32
10 |  | 0 |  |  |  |  | 32
11 |  | 0 |  |  |  |  | 32
12 |  | 0 |  |  |  |  | 32
Директор |  |  | Д.В. Штин
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  | Подпись
1_В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
ПАО "Надеждинский металлургический завод"
Наименование электросетевой организации
| Максимальное за расчетный период |  | 2020 | г. число | 32
точек присоединения
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  |  |  | 0
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  | 0
Директор |  | Д.В. Штин
Должность |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## 1.3
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
ПАО "Надеждинский металлургический завод"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
32
2 |  |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 ( столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" |  |  | продолжительность j-го прекращения передачи электрической энергии в отношении точек поставки потребителей услуг сетевой организации в рамках технологического нарушения, час умножить на количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошло j-oe прекращение передачи электрической энергии в рамках технологического нарушения, шт. разделить на максимальное за год число точек поставки потребителей услуг сетевой организации за t-й расчетный период регулирования, шт.; J - количество прекращений передачи электрической энергии в отношении точек поставки потребителей услуг сетевой организации в t-м расчетном периоде регулирования, шт.
0
3 |  |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 ( столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
[5 empty] | 0 |  |  |  | количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошло j-oe прекращение передачи электрической энергии в рамках технологического нарушения, шт. разделить на максимальное за год число точек поставки потребителей услуг сетевой организации за t-й расчетный период регулирования, шт.
Директор |  |  |  | Д.В. Штин
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 1.7
Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1 (для территориальной сетевой организации, долгосрочный период регулирования которой начинается с 2018 года)
ПАО "Надеждинский металлургический завод"
Наименование сетевой организации
Показатель |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
[6 empty] | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  |  |  |  | 0.36771 | 0.36219 |  | 0.35676 | 0.35141 | 0.34614 | Из Постановления РЭК
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  |  |  |  | 0.51562 | 0.50789 |  | 0.50027 | 0.49277 | 0.48538
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Директор |  |  |  | Д.В. Штин
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
_____2_Информация предоставляется справочно.

## 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
ПАО "Надеждинский металлургический завод"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 |  |  | Значение характеристики |  | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км |  | 102.449 |  | Инвентарные карточки учета основных средств
1.1 |  |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км |  | 77.789 |  | Инвентарные карточки учета основных средств
2 |  |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % |  | 75.9295 |  | Инвентарные карточки учета основных средств
3 |  |  | Максимальной за год число точек поставки, шт. |  | 32 |  | Приложение № 2 к договору № 329-ПЭ /116-13 от 27.05.2019г.
4 |  |  | Число разъединителей и выключателей, шт. |  | 915 |  | Однолинейные схемы подстанций завода
5 |  |  | Средняя летняя температура, °C |  | 18.3 |  | Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации 2020
6 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi |  | 5 |  | Форма 9.1 | Форма 9.1
7 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi |  | 5 |  | Форма 9.2 |  | Форма 9.2
Директор |  |  |  | Д.В. Штин
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись
_____1_Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
_____Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
_____Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
_____Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".

## 3.1
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период
2020г.
ПАО "Надеждинский металлургический завод"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  | 2
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  |  | 0
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  |  | 0
| Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр) |  |  | 1
Директор_______________________ Д.В. Штин

## 3.2
(Образец)
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
|  |  | заявителей к сети, в период | 2020г.
ПАО "Надеждинский металлургический завод"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  |  | 2
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) |  |  |  | 0
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) |  |  |  | 0
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) |  |  |  | 1
Директор____________________________ Д.В. Штин

## 4.1
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
ПАО "Надеждинский металлургический завод"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № формулы (пункта) методических указаний |  | Значение
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 1 |  | -
| Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  |  | 4 |  | - |  | объем фактической потребляемой мощности на присоединениях потребителей услуг сетевой организации, по которым в результате технологического нарушения произошло j-oe прекращение передачи электрической энергии, на момент возникновения такого события, МВт умножить на продолжительность j-го прекращения передачи электрической энергии в результате технологического нарушения, час.
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) |  |  | 2 |  | 0
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) |  |  | 3 |  | 0
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  | 7 или 12 |  | 1
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) |  |  | 11 |  | -
| Плановое значение показателя Пп, Пплп |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | -
| Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 1
| Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | -
| Плановое значение показателя Пens, Пплens |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | -
| Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | 0.36771
| Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | 0.51562
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | -
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 1
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 1
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | -
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
Директор |  |  | Д.В. Штин
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 4.2
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
ПАО "Надеждинский металлургический завод"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № пункта методических указаний | Значение
| 1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | пункт 5 |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
-
| 2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
1
| 3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
1
| 4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач |  |  | Пункт 5 |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
_
| 5._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
0
| 6._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
-
| 7._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 |  |  | Пункт 5 |  | Для территориальной сетевой организации
0
| 8._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  |  | Пункт 5 |  | 0.6
Директор |  |  | Д.В. Штин
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## 8.1
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
[19 empty] | сетевой организации за |  |  |  |  | месяц |  | 2020 |  |  |  | года
ПАО "Надеждинский металлургический завод"
Наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [11 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [22 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки |  | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [17 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[16 empty] | ВСЕГО | [5 empty] | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии | [5 empty] | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[22 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности |  | 3-я категория надежности |  | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  |  | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | [5 empty] | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 |  | Электрический цех | ВЛ | ВЛ 6 кВ "ПС 49-60-1" | 6 | 18,05, 2020.05.12 |  | 21,25, 2020.05.12 |  | В | 3.333 | ВЛ | - | ООО "Юбилейное" |  | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 0 |  | Журнал сообщений от 01.01.2019г. | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
2 |  | Электрический цех | ВЛ | ВЛ 6 кВ "ПС 49 ПС 50-2,60-2" | 6 | 21,06, 2020.06.07 |  | 16,30, 2020.06.08 |  | В | 19.4 | ВЛ | - | ООО "Юбилейное", ООО "Сигнал" |  | 2 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  |  | 0 |  | Журнал сообщений от 01.01.2019г. | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
3 |  | Электрический цех | ПС | ПС 21 0,4 кВ | 0.38 | 07,20, 2020.08.22 |  | 08,38, 2020.08.22 |  | В | 1.3 | ПС | - | ООО "УЦММ" |  | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Журнал сообщений от 01.01.2019г. | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [8 empty] | И | 24.033 | х | х | х | [21 empty] | х | х | х | 3
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [8 empty] | П | 0 | х | х | х | [21 empty] | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [8 empty] | А | 0 | х | х | х | [21 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [8 empty] | В | 24.033 | х | х | х | [21 empty] | х | х | х | 3
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [8 empty] | В1 | 0 | х | х | х | [21 empty] | х | х | х | 0
[7 empty] | Директор | [7 empty] | Д.В. Штин
[7 empty] | Должность | [7 empty] | Ф.И.О. | [13 empty] | Подпись
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## 8.1.1
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации за | [15 empty] | месяц |  | 2020 |  | года
ПАО "Надеждинский металлургический завод"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) |  | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
[5 empty] | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | Класс напряжения, кВ | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии | [6 empty] | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[10 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности |  | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  | СН2 (6 - 20 кВ) |  | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17
1 | Электрический цех | ПС "Серов" 35/6 |  | ВЛ 35 кВ ПС "Серов-ГПП2" | ГПП-2 | 6 | - | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Сосьва
2 | Электрический цех | ОРУ - 110 кВ СГРЭС |  | ВЛ 110 кВ "СГРЭС-ГПП1" | ГПП-1 | 6 | - | - | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 5 |  | 1 |  |  |  | Мех.завод
3 | Электрический цех | ГПП-1 110 кВ |  | ГПП-1 - ПС 49 ф"МПС" | ТП 49 | 6 | - | - | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | МПС
4 | Электрический цех | ГПП-1 110 кВ |  | ГПП-1 - ПС 33 ф"ШБУ" | ТП 33 | 0.4 | - | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Поли-Блок
5 | Электрический цех | ГПП-1 110 кВ |  | ГПП-1 - ПС 49 ф "ПС 50-1", "ПС 50-2" | ТП 49 | 6 | - | - | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | Очистные
6 | Электрический цех | ОРУ - 110 кВ СГРЭС |  | ВЛ 110 кВ "СГРЭС-ГПП1" | ГПП-1 | 6 | - | - | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  | Город
7 | Электрический цех | ЦЭС |  | ПС 14 - пс 15 ф "ПС 45-2" | ТП 15 | 6 | - | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 45-2
8 | Электрический цех | ГПП-1 110 кВ |  | ГПП-1 - ПС 21 ф "Стромос-С" | ТП 21 | 6 | - | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Стромос
9 | Электрический цех | ПС "Серов" 35/10 |  | ГПП-2 - ПС 53 |  |  | КЛ | 6 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 53
10 | Электрический цех | ГПП-1 110 кВ |  | ГПП-1 - ПС 21 ф "ТНП-1", "ТНП-2", "ТНП-3", "ТНП-4" | ТП 21 | 6 | - | - | 4 |  | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | ТНП
11 | Электрический цех | ПС 11 6 кВ |  | ПС 11 - ПС 41 ф "Уралдомнаремонт" | ТП 41 | 6 | - | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Ураддомнаремонт
12 | Электрический цех | ПС 44 кВ |  | ПС 44 - ПС 16 ф "Насосная СФЗ" | ТП 16 | 6 | - | - | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Насосная СФЗ
13 | Электрический цех | ЦЭС |  | ЦЭС 4 - ПС 14 ф "Насосная СФЗ" | ТП 14 | 6 | - | - | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | Насосная СФЗ
14 | Электрический цех | ПС 7 |  | ПС 7 - ПС 40 ф "Вымпелком" | ТП 40 | 6 | - | - | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | ВымпелКом
15 | Электрический цех | ГПП-2 |  | ГПП-2 - ПС 17 ф "ИП "Копаладзе" | ТП 17 | 6 | - | - | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | Копаладзе
16 | Электрический цех | ПС 11 6 кВ |  | ГПП1 - ПС 11 ф "ОАО "МТС" | ТП 11 | 6 | - | - | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | МТС
17 | Электрический цех | ПС 21 |  | ПС 21 - ПС 34 сборка №4 ф "ГСК № 414" | ТП 34 | 6 | - | - | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | ГСК
18 | Электрический цех | ПС 49 |  | ВЛ ПС 49 - пс 60 ф "Юбилейное" |  |  | ВЛ | 6 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | Юбилейное
19 | Электрический цех | ЦЭС |  | ЦЭС - ПС 18 ф "ПС 18-1", "ПС-18-2" | ТП | 6 | - | - | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | Бойлерная
20 | Электрический цех | ПС 5 |  | ПС 5 - жд переезд | ТП 5 | 6 | - | - | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | переезд
|  |  | Директор |  |  |  | Д.В. Штин
|  |  | Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  | Подпись

## 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года
ПАО "Надеждинский металлургический завод"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
32
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
6
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
21
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
4
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
0
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
0
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
0
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
0
Директор |  | Д.В. Штин
Должность |  | Ф.И.О. |  | Подпись