## Северопесчанская
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Северопесчанская
Дата: 20.12.2017 г.
[12 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00 | [5 empty] | 0:00 | [5 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00
ТСН
ДН |  |  |  | СШ (С) | [7 empty] | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U
№1 |  |  |  | 1С 6 кВ | [7 empty] | 4.2591 | 0.045 |  | 0 |  | 6.1 | 3.218 | 0.034 |  | 0 |  | 6.1 | 3.4073 | 0.036 |  | 0 |  | 6.1 | 3.3127 | 0.035 |  | 0 |  | 6.1 | 3.218 | 0.034 |  | 0 |  | 6.1 | 3.218 | 0.034 |  | 0 |  | 6.1 | 4.3767 | 0.047 |  | 0 |  | 6.2 | 5.401 | 0.058 |  | 0 |  | 6.2 | 5.3003 | 0.056 |  | 0 |  | 6.1 | 5.6789 | 0.06 |  | 0 |  | 6.1 | 5.6789 | 0.06 |  | 0 |  | 6.1 | 5.2056 | 0.055 |  | 0 |  | 6.1 | 5.111 | 0.054 |  | 0 |  | 6.1 | 4.4484 | 0.047 |  | 0 |  | 6.1 | 3.4641 | 0.036 |  | 0 |  | 6 | 2.9357 | 0.03 |  | 0 |  | 5.9 | 2.3485 | 0.024 |  | 0 |  | 5.9 | 2.5555 | 0.027 |  | 0 |  | 6.1 | 2.7905 | 0.029 |  | 0 |  | 6 | 2.8868 | 0.03 |  | 0 |  | 6 | 2.983 | 0.031 |  | 0 |  | 6 | 2.8394 | 0.03 |  | 0 |  | 6.1 | 3.073 | 0.033 |  | 0 |  | 6.2 | 2.6074 | 0.028 |  | 0 |  | 6.2
№2 |  |  |  | 2С 6 кВ | [7 empty] | 48.7804 | 0.447 |  | 0.289 |  | 6.3 | 31.6503 | 0.291 |  | 0.186 |  | 6.3 | 32.1749 | 0.289 |  | 0.179 |  | 6.1 | 31.8648 | 0.287 |  | 0.176 |  | 6.1 | 31.3996 | 0.287 |  | 0.177 |  | 6.2 | 31.9143 | 0.287 |  | 0.177 |  | 6.1 | 30.9691 | 0.291 |  | 0.161 |  | 6.2 | 31.3524 | 0.302 |  | 0.172 |  | 6.4 | 33.2729 | 0.31 |  | 0.189 |  | 6.3 | 32.9605 | 0.306 |  | 0.189 |  | 6.3 | 32.8826 | 0.305 |  | 0.189 |  | 6.3 | 32.8826 | 0.305 |  | 0.189 |  | 6.3 | 32.6604 | 0.304 |  | 0.186 |  | 6.3 | 32.2513 | 0.303 |  | 0.179 |  | 6.3 | 31.5102 | 0.3 |  | 0.168 |  | 6.3 | 32.2951 | 0.3 |  | 0.174 |  | 6.2 | 32.3882 | 0.297 |  | 0.181 |  | 6.2 | 31.8265 | 0.297 |  | 0.18 |  | 6.3 | 32.6136 | 0.298 |  | 0.184 |  | 6.2 | 31.9524 | 0.298 |  | 0.181 |  | 6.3 | 33.0181 | 0.3 |  | 0.189 |  | 6.2 | 32.6589 | 0.301 |  | 0.18 |  | 6.2 | 32.1394 | 0.312 |  | 0.172 |  | 6.4 | 32.0586 | 0.307 |  | 0.179 |  | 6.4
Итого: | [11 empty] | 53.0395 | 0.492 |  | 0.289 |  |  | 34.8683 | 0.325 |  | 0.186 |  |  | 35.5822 | 0.325 |  | 0.179 |  |  | 35.1774 | 0.322 |  | 0.176 |  |  | 34.6176 | 0.321 |  | 0.177 |  |  | 35.1324 | 0.321 |  | 0.177 |  |  | 35.3458 | 0.338 |  | 0.161 |  |  | 36.7535 | 0.36 |  | 0.172 |  |  | 38.5732 | 0.366 |  | 0.189 |  |  | 38.6394 | 0.366 |  | 0.189 |  |  | 38.5614 | 0.365 |  | 0.189 |  |  | 38.0882 | 0.36 |  | 0.189 |  |  | 37.7713 | 0.358 |  | 0.186 |  |  | 36.6997 | 0.35 |  | 0.179 |  |  | 34.9743 | 0.336 |  | 0.168 |  |  | 35.2308 | 0.33 |  | 0.174 |  |  | 34.7367 | 0.321 |  | 0.181 |  |  | 34.382 | 0.324 |  | 0.18 |  |  | 35.4042 | 0.327 |  | 0.184 |  |  | 34.8391 | 0.328 |  | 0.181 |  |  | 36.001 | 0.331 |  | 0.189 |  |  | 35.4984 | 0.331 |  | 0.18 |  |  | 35.2124 | 0.345 |  | 0.172 |  |  | 34.6659 | 0.335 |  | 0.179
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 16 | 0.02 | 0.07 | 110 |  | 1С |  | 0.089 |  | 10.9 |  | 22.4395 | 4.069 |  | 1.312 |  | 0.95175 | 32.6036 | 5.55 |  | 2.79 |  | 0.89346 | 32.0612 | 5.6 |  | 2.44 |  | 0.91676 | 34.4135 | 5.9 |  | 2.86 |  | 0.89985 | 32.0507 | 5.53 |  | 2.59 |  | 0.9056 | 32.4422 | 5.49 |  | 2.84 |  | 0.88819 | 29.847 | 5.16 |  | 2.39 |  | 0.90739 | 19.9872 | 3.697 |  | 0.913 |  | 0.97083 | 22.1529 | 4.048 |  | 1.195 |  | 0.95908 | 28.5513 | 5.31 |  | 1.181 |  | 0.97615 | 28.6304 | 5.344 |  | 1.094 |  | 0.97968 | 28.6319 | 5.337 |  | 1.129 |  | 0.97835 | 28.3243 | 5.173 |  | 1.537 |  | 0.95858 | 32.6854 | 5.512 |  | 2.898 |  | 0.88512 | 34.7204 | 6.055 |  | 2.664 |  | 0.91533 | 33.8328 | 6.048 |  | 2.23 |  | 0.93825 | 45.1374 | 7.47 |  | 4.261 |  | 0.86862 | 40.9626 | 6.845 |  | 3.749 |  | 0.87707 | 37.12 | 6.44 |  | 2.923 |  | 0.91059 | 38.5355 | 6.583 |  | 3.251 |  | 0.89662 | 33.2987 | 5.971 |  | 2.144 |  | 0.94117 | 33.9119 | 5.665 |  | 3.107 |  | 0.87679 | 31.7616 | 5.539 |  | 2.437 |  | 0.91532 | 19.3138 | 3.573 |  | 0.88 |  | 0.97098
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.089 |  | 10.9 |  | 404.6459 | 4.069 |  | 1.312 |  | 0.95175 | 587.933 | 5.55 |  | 2.79 |  | 0.89346 | 578.1534 | 5.6 |  | 2.44 |  | 0.91676 | 620.5707 | 5.9 |  | 2.86 |  | 0.89985 | 577.9628 | 5.53 |  | 2.59 |  | 0.9056 | 585.0239 | 5.49 |  | 2.84 |  | 0.88819 | 529.5442 | 5.16 |  | 2.39 |  | 0.90739 | 354.6111 | 3.697 |  | 0.913 |  | 0.97083 | 399.4793 | 4.048 |  | 1.195 |  | 0.95908 | 514.859 | 5.31 |  | 1.181 |  | 0.97615 | 516.2865 | 5.344 |  | 1.094 |  | 0.97968 | 516.3129 | 5.337 |  | 1.129 |  | 0.97835 | 510.7664 | 5.173 |  | 1.537 |  | 0.95858 | 589.4087 | 5.512 |  | 2.898 |  | 0.88512 | 636.541 | 6.055 |  | 2.664 |  | 0.91533 | 630.7818 | 6.048 |  | 2.23 |  | 0.93825 | 841.5444 | 7.47 |  | 4.261 |  | 0.86862 | 738.6698 | 6.845 |  | 3.749 |  | 0.87707 | 680.5331 | 6.44 |  | 2.923 |  | 0.91059 | 706.4838 | 6.583 |  | 3.251 |  | 0.89662 | 610.4763 | 5.971 |  | 2.144 |  | 0.94117 | 611.5265 | 5.665 |  | 3.107 |  | 0.87679 | 563.5129 | 5.539 |  | 2.437 |  | 0.91532 | 342.6642 | 3.573 |  | 0.88 |  | 0.97098
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | /
№2 | 15 | 0.028 | 0.2 | 110 |  | 2С |  | 0.123 |  | 10.4 |  | 21.5195 | 3.922 |  | 1.195 |  | 0.95658 | 27.895 | 4.69 |  | 2.5 |  | 0.88246 | 37.6781 | 6.47 |  | 3.11 |  | 0.90128 | 41.1685 | 6.914 |  | 3.704 |  | 0.88148 | 39.2724 | 6.707 |  | 3.317 |  | 0.89637 | 38.5913 | 6.54 |  | 3.36 |  | 0.88948 | 33.4409 | 5.35 |  | 3.46 |  | 0.8397 | 19.2976 | 3.334 |  | 1.55 |  | 0.90679 | 21.0582 | 3.825 |  | 1.211 |  | 0.95336 | 21.268 | 3.926 |  | 1.003 |  | 0.96888 | 21.0858 | 3.886 |  | 1.019 |  | 0.9673 | 21.1839 | 3.89 |  | 1.076 |  | 0.96381 | 24.5115 | 4.333 |  | 1.742 |  | 0.92783 | 28.8563 | 4.828 |  | 2.63 |  | 0.87816 | 19.3942 | 3.123 |  | 1.975 |  | 0.84517 | 14.612 | 2.498 |  | 1.229 |  | 0.89728 | 28.8643 | 4.752 |  | 2.768 |  | 0.8641 | 29.5073 | 4.914 |  | 2.731 |  | 0.87408 | 27.5969 | 4.734 |  | 2.288 |  | 0.90036 | 29.1139 | 4.873 |  | 2.65 |  | 0.8785 | 23.0721 | 4.115 |  | 1.546 |  | 0.93611 | 28.2711 | 4.709 |  | 2.615 |  | 0.87424 | 20.6198 | 3.19 |  | 2.293 |  | 0.81199 | 14.2352 | 2.453 |  | 1.157 |  | 0.90444
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.123 |  | 10.4 |  | 375.7371 | 3.922 |  | 1.195 |  | 0.95658 | 487.0551 | 4.69 |  | 2.5 |  | 0.88246 | 679.4418 | 6.47 |  | 3.11 |  | 0.90128 | 741.8711 | 6.91 |  | 3.7 |  | 0.88157 | 697.1431 | 6.71 |  | 3.32 |  | 0.89629 | 695.9089 | 6.54 |  | 3.36 |  | 0.88948 | 593.3066 | 5.35 |  | 3.46 |  | 0.8397 | 331.6779 | 3.334 |  | 1.55 |  | 0.90679 | 367.6828 | 3.825 |  | 1.211 |  | 0.95336 | 371.3459 | 3.926 |  | 1.003 |  | 0.96888 | 368.1645 | 3.886 |  | 1.019 |  | 0.9673 | 369.8773 | 3.89 |  | 1.076 |  | 0.96381 | 427.9778 | 4.333 |  | 1.742 |  | 0.92783 | 503.84 | 4.828 |  | 2.63 |  | 0.87816 | 338.6295 | 3.123 |  | 1.975 |  | 0.84517 | 259.2454 | 2.498 |  | 1.229 |  | 0.89728 | 512.1091 | 4.752 |  | 2.768 |  | 0.8641 | 515.2072 | 4.914 |  | 2.731 |  | 0.87408 | 489.6227 | 4.734 |  | 2.288 |  | 0.90036 | 508.3384 | 4.873 |  | 2.65 |  | 0.8785 | 409.3443 | 4.115 |  | 1.546 |  | 0.93611 | 501.5836 | 4.709 |  | 2.615 |  | 0.87424 | 354.4034 | 3.19 |  | 2.293 |  | 0.81199 | 244.6674 | 2.453 |  | 1.157 |  | 0.90444
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 43.9589 | 7.991 |  | 2.507 |  |  | 60.4985 | 10.24 |  | 5.29 |  |  | 69.7394 | 12.07 |  | 5.55 |  |  | 75.582 | 12.814 |  | 6.564 |  |  | 71.3231 | 12.237 |  | 5.907 |  |  | 71.0335 | 12.03 |  | 6.2 |  |  | 63.288 | 10.51 |  | 5.85 |  |  | 39.2848 | 7.031 |  | 2.463 |  |  | 43.2111 | 7.873 |  | 2.406 |  |  | 49.8193 | 9.236 |  | 2.184 |  |  | 49.7162 | 9.23 |  | 2.113 |  |  | 49.8158 | 9.227 |  | 2.205 |  |  | 52.8358 | 9.506 |  | 3.279 |  |  | 61.5417 | 10.34 |  | 5.528 |  |  | 54.1147 | 9.178 |  | 4.639 |  |  | 48.4449 | 8.546 |  | 3.459 |  |  | 74.0017 | 12.222 |  | 7.029 |  |  | 70.4699 | 11.759 |  | 6.48 |  |  | 64.7169 | 11.174 |  | 5.211 |  |  | 67.6494 | 11.456 |  | 5.901 |  |  | 56.3708 | 10.086 |  | 3.69 |  |  | 62.183 | 10.374 |  | 5.722 |  |  | 52.3815 | 8.729 |  | 4.73 |  |  | 33.549 | 6.026 |  | 2.037
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 780.383 | 7.991 |  | 2.507 |  |  | 1074.988 | 10.24 |  | 5.29 |  |  | 1257.5952 | 12.07 |  | 5.55 |  |  | 1362.4417 | 12.81 |  | 6.56 |  |  | 1275.106 | 12.24 |  | 5.91 |  |  | 1280.9328 | 12.03 |  | 6.2 |  |  | 1122.8508 | 10.51 |  | 5.85 |  |  | 686.289 | 7.031 |  | 2.463 |  |  | 767.162 | 7.873 |  | 2.406 |  |  | 886.2049 | 9.236 |  | 2.184 |  |  | 884.451 | 9.23 |  | 2.113 |  |  | 886.1902 | 9.227 |  | 2.205 |  |  | 938.7442 | 9.506 |  | 3.279 |  |  | 1093.2487 | 10.34 |  | 5.528 |  |  | 975.1705 | 9.178 |  | 4.639 |  |  | 890.0272 | 8.546 |  | 3.459 |  |  | 1353.6535 | 12.222 |  | 7.029 |  |  | 1253.877 | 11.759 |  | 6.48 |  |  | 1170.1557 | 11.174 |  | 5.211 |  |  | 1214.8222 | 11.456 |  | 5.901 |  |  | 1019.8206 | 10.086 |  | 3.69 |  |  | 1113.1101 | 10.374 |  | 5.722 |  |  | 917.9163 | 8.729 |  | 4.73 |  |  | 587.3316 | 6.026 |  | 2.037
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0063545 |  | + j |  | 0.12452 |  | 0.013415 |  | + j |  | 0.26287 |  | 0.012972 |  | + j |  | 0.2542 |  | 0.014946 |  | + j |  | 0.29287 |  | 0.012964 |  | + j |  | 0.25403 |  | 0.013282 |  | + j |  | 0.26028 |  | 0.011242 |  | + j |  | 0.2203 |  | 0.0050415 |  | + j |  | 0.098791 |  | 0.0061933 |  | + j |  | 0.12136 |  | 0.010287 |  | + j |  | 0.20159 |  | 0.010345 |  | + j |  | 0.20271 |  | 0.010346 |  | + j |  | 0.20273 |  | 0.010125 |  | + j |  | 0.1984 |  | 0.013482 |  | + j |  | 0.26419 |  | 0.015213 |  | + j |  | 0.29811 |  | 0.014446 |  | + j |  | 0.28307 |  | 0.025712 |  | + j |  | 0.50383 |  | 0.021175 |  | + j |  | 0.41494 |  | 0.017389 |  | + j |  | 0.34074 |  | 0.01874 |  | + j |  | 0.36723 |  | 0.013993 |  | + j |  | 0.2742 |  | 0.014513 |  | + j |  | 0.28439 |  | 0.012731 |  | + j |  | 0.24947 |  | 0.0047075 |  | + j |  | 0.092246
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0091895 |  | + j |  | 0.11655 |  | 0.015441 |  | + j |  | 0.19584 |  | 0.028171 |  | + j |  | 0.3573 |  | 0.033586 |  | + j |  | 0.42597 |  | 0.030639 |  | + j |  | 0.38859 |  | 0.029553 |  | + j |  | 0.37482 |  | 0.022191 |  | + j |  | 0.28145 |  | 0.0073899 |  | + j |  | 0.093725 |  | 0.0087998 |  | + j |  | 0.11161 |  | 0.008976 |  | + j |  | 0.11384 |  | 0.0088228 |  | + j |  | 0.1119 |  | 0.0089051 |  | + j |  | 0.11294 |  | 0.011923 |  | + j |  | 0.15121 |  | 0.016524 |  | + j |  | 0.20957 |  | 0.0074641 |  | + j |  | 0.094666 |  | 0.0042369 |  | + j |  | 0.053736 |  | 0.016533 |  | + j |  | 0.20969 |  | 0.017278 |  | + j |  | 0.21913 |  | 0.015113 |  | + j |  | 0.19168 |  | 0.01682 |  | + j |  | 0.21333 |  | 0.010563 |  | + j |  | 0.13398 |  | 0.01586 |  | + j |  | 0.20116 |  | 0.0084372 |  | + j |  | 0.10701 |  | 0.0040212 |  | + j |  | 0.051001
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 4.0954 |  | + j |  | 1.5065 |  | 5.5834 |  | + j |  | 3.1229 |  | 5.633 |  | + j |  | 2.7642 |  | 5.9349 |  | + j |  | 3.2229 |  | 5.563 |  | + j |  | 2.914 |  | 5.5233 |  | + j |  | 3.1703 |  | 5.1912 |  | + j |  | 2.6803 |  | 3.722 |  | + j |  | 1.0818 |  | 4.0742 |  | + j |  | 1.3864 |  | 5.3403 |  | + j |  | 1.4526 |  | 5.3743 |  | + j |  | 1.3667 |  | 5.3673 |  | + j |  | 1.4017 |  | 5.2031 |  | + j |  | 1.8054 |  | 5.5455 |  | + j |  | 3.2322 |  | 6.0902 |  | + j |  | 3.0321 |  | 6.0824 |  | + j |  | 2.5831 |  | 7.5157 |  | + j |  | 4.8348 |  | 6.8862 |  | + j |  | 4.2339 |  | 6.4774 |  | + j |  | 3.3337 |  | 6.6217 |  | + j |  | 3.6882 |  | 6.005 |  | + j |  | 2.4882 |  | 5.6995 |  | + j |  | 3.4614 |  | 5.5717 |  | + j |  | 2.7565 |  | 3.5977 |  | + j |  | 1.0422
[8 empty] | №2 |  |  |  | 3.9592 |  | + j |  | 1.5116 |  | 4.7334 |  | + j |  | 2.8958 |  | 6.5262 |  | + j |  | 3.6673 |  | 6.9716 |  | + j |  | 4.326 |  | 6.7686 |  | + j |  | 3.9086 |  | 6.5976 |  | + j |  | 3.9348 |  | 5.4002 |  | + j |  | 3.9415 |  | 3.3694 |  | + j |  | 1.8437 |  | 3.8618 |  | + j |  | 1.5226 |  | 3.963 |  | + j |  | 1.3168 |  | 3.9228 |  | + j |  | 1.3309 |  | 3.9269 |  | + j |  | 1.3889 |  | 4.3729 |  | + j |  | 2.0932 |  | 4.8725 |  | + j |  | 3.0396 |  | 3.1585 |  | + j |  | 2.2697 |  | 2.5302 |  | + j |  | 1.4827 |  | 4.7965 |  | + j |  | 3.1777 |  | 4.9593 |  | + j |  | 3.1501 |  | 4.7771 |  | + j |  | 2.6797 |  | 4.9178 |  | + j |  | 3.0633 |  | 4.1536 |  | + j |  | 1.88 |  | 4.7529 |  | + j |  | 3.0162 |  | 3.2264 |  | + j |  | 2.6 |  | 2.485 |  | + j |  | 1.408
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 8.0545 |  | + j |  | 3.0181 |  | 10.3169 |  | + j |  | 6.0187 |  | 12.1591 |  | + j |  | 6.4315 |  | 12.9065 |  | + j |  | 7.5488 |  | 12.3316 |  | + j |  | 6.8226 |  | 12.1208 |  | + j |  | 7.1051 |  | 10.5914 |  | + j |  | 6.6218 |  | 7.0914 |  | + j |  | 2.9255 |  | 7.936 |  | + j |  | 2.909 |  | 9.3033 |  | + j |  | 2.7694 |  | 9.2972 |  | + j |  | 2.6976 |  | 9.2943 |  | + j |  | 2.7907 |  | 9.576 |  | + j |  | 3.8986 |  | 10.418 |  | + j |  | 6.2718 |  | 9.2487 |  | + j |  | 5.3018 |  | 8.6127 |  | + j |  | 4.0658 |  | 12.3122 |  | + j |  | 8.0125 |  | 11.8455 |  | + j |  | 7.3841 |  | 11.2545 |  | + j |  | 6.0134 |  | 11.5396 |  | + j |  | 6.7516 |  | 10.1586 |  | + j |  | 4.3682 |  | 10.4524 |  | + j |  | 6.4775 |  | 8.7982 |  | + j |  | 5.3565 |  | 6.0827 |  | + j |  | 2.4502
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
110 |  | 1С |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110
110 |  | 2С |  | Т№2 - ВН | [7 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 5.9 | [5 empty] | 5.9 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 110 кВ
В 110 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 22.4395 | -4.069 |  |  | -1.312 |  | 32.6036 | -5.55 |  |  | -2.79 |  | 32.0612 | -5.6 |  |  | -2.44 |  | 34.4135 | -5.9 |  |  | -2.86 |  | 32.0507 | -5.53 |  |  | -2.59 |  | 32.4422 | -5.49 |  |  | -2.84 |  | 29.847 | -5.16 |  |  | -2.39 |  | 19.9872 | -3.697 |  |  | -0.913 |  | 22.1529 | -4.048 |  |  | -1.195 |  | 28.5513 | -5.31 |  |  | -1.181 |  | 28.6304 | -5.344 |  |  | -1.094 |  | 28.6319 | -5.337 |  |  | -1.129 |  | 28.3243 | -5.173 |  |  | -1.537 |  | 32.6854 | -5.512 |  |  | -2.898 |  | 34.7204 | -6.055 |  |  | -2.664 |  | 33.8328 | -6.048 |  |  | -2.23 |  | 45.1374 | -7.47 |  |  | -4.261 |  | 40.9626 | -6.845 |  |  | -3.749 |  | 37.12 | -6.44 |  |  | -2.923 |  | 38.5355 | -6.583 |  |  | -3.251 |  | 33.2987 | -5.971 |  |  | -2.144 |  | 33.9119 | -5.665 |  |  | -3.107 |  | 31.7616 | -5.539 |  |  | -2.437 |  | 19.3138 | -3.573 |  |  | -0.88
Краснотурьинск-СеГРЭС-1 | [11 empty] | 22.445 | 4.07 |  |  | 1.31 |  | 32.6036 | 5.55 |  |  | 2.79 |  | 32.0612 | 5.6 |  |  | 2.44 |  | 34.4135 | 5.9 |  |  | 2.86 |  | 32.0507 | 5.53 |  |  | 2.59 |  | 32.4422 | 5.49 |  |  | 2.84 |  | 29.847 | 5.16 |  |  | 2.39 |  | 19.9872 | 3.697 |  |  | 0.913 |  | 22.1529 | 4.048 |  |  | 1.195 |  | 28.5513 | 5.31 |  |  | 1.181 |  | 28.6304 | 5.344 |  |  | 1.094 |  | 28.6319 | 5.337 |  |  | 1.129 |  | 28.3243 | 5.173 |  |  | 1.537 |  | 32.6854 | 5.512 |  |  | 2.898 |  | 34.7204 | 6.055 |  |  | 2.664 |  | 33.8328 | 6.048 |  |  | 2.23 |  | 45.1374 | 7.47 |  |  | 4.261 |  | 40.9626 | 6.845 |  |  | 3.749 |  | 37.12 | 6.44 |  |  | 2.923 |  | 38.5355 | 6.583 |  |  | 3.251 |  | 33.2987 | 5.971 |  |  | 2.144 |  | 33.9119 | 5.665 |  |  | 3.107 |  | 31.7616 | 5.539 |  |  | 2.437 |  | 19.3138 | 3.573 |  |  | 0.88
Небаланс по шине 1С 110 кВ | [12 empty] | 0.0010004 |  |  | -0.0020001 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2С 110 кВ
В 110 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 21.5195 | -3.922 |  |  | -1.195 |  | 27.895 | -4.69 |  |  | -2.5 |  | 37.6781 | -6.47 |  |  | -3.11 |  | 41.1685 | -6.914 |  |  | -3.704 |  | 39.2724 | -6.707 |  |  | -3.317 |  | 38.5913 | -6.54 |  |  | -3.36 |  | 33.4409 | -5.35 |  |  | -3.46 |  | 19.2976 | -3.334 |  |  | -1.55 |  | 21.0582 | -3.825 |  |  | -1.211 |  | 21.268 | -3.926 |  |  | -1.003 |  | 21.0858 | -3.886 |  |  | -1.019 |  | 21.1839 | -3.89 |  |  | -1.076 |  | 24.5115 | -4.333 |  |  | -1.742 |  | 28.8563 | -4.828 |  |  | -2.63 |  | 19.3942 | -3.123 |  |  | -1.975 |  | 14.612 | -2.498 |  |  | -1.229 |  | 28.8643 | -4.752 |  |  | -2.768 |  | 29.5073 | -4.914 |  |  | -2.731 |  | 27.5969 | -4.734 |  |  | -2.288 |  | 29.1139 | -4.873 |  |  | -2.65 |  | 23.0721 | -4.115 |  |  | -1.546 |  | 28.2711 | -4.709 |  |  | -2.615 |  | 20.6198 | -3.19 |  |  | -2.293 |  | 14.2352 | -2.453 |  |  | -1.157
ВорГОК - Краснотурьинск | [11 empty] | 21.5085 | 3.92 |  |  | 1.2 |  | 27.895 | 4.69 |  |  | 2.5 |  | 37.6781 | 6.47 |  |  | 3.11 |  | 41.1447 | 6.91 |  |  | 3.7 |  | 39.29 | 6.71 |  |  | 3.32 |  | 38.5913 | 6.54 |  |  | 3.36 |  | 33.4409 | 5.35 |  |  | 3.46 |  | 19.2976 | 3.334 |  |  | 1.55 |  | 21.0582 | 3.825 |  |  | 1.211 |  | 21.268 | 3.926 |  |  | 1.003 |  | 21.0858 | 3.886 |  |  | 1.019 |  | 21.1839 | 3.89 |  |  | 1.076 |  | 24.5115 | 4.333 |  |  | 1.742 |  | 28.8563 | 4.828 |  |  | 2.63 |  | 19.3942 | 3.123 |  |  | 1.975 |  | 14.612 | 2.498 |  |  | 1.229 |  | 28.8643 | 4.752 |  |  | 2.768 |  | 29.5073 | 4.914 |  |  | 2.731 |  | 27.5969 | 4.734 |  |  | 2.288 |  | 29.1139 | 4.873 |  |  | 2.65 |  | 23.0721 | 4.115 |  |  | 1.546 |  | 28.2711 | 4.709 |  |  | 2.615 |  | 20.6198 | 3.19 |  |  | 2.293 |  | 14.2352 | 2.453 |  |  | 1.157
Небаланс по шине 2С 110 кВ | [12 empty] | -0.0019999 |  |  | 0.005 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.0040002 |  |  | -0.0039999 |  |  | 0.0030003 |  |  | 0.003 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Небаланс по шинам 110 кВ | [12 empty] | -0.00099945 |  |  | 0.0029999 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.0040002 |  |  | -0.0039999 |  |  | 0.0030003 |  |  | 0.003 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 404.6459 | 4.069 |  |  | 1.312 |  | 587.933 | 5.55 |  |  | 2.79 |  | 578.1534 | 5.6 |  |  | 2.44 |  | 620.5707 | 5.9 |  |  | 2.86 |  | 577.9628 | 5.53 |  |  | 2.59 |  | 585.0239 | 5.49 |  |  | 2.84 |  | 529.5442 | 5.16 |  |  | 2.39 |  | 354.6111 | 3.697 |  |  | 0.913 |  | 399.4793 | 4.048 |  |  | 1.195 |  | 514.859 | 5.31 |  |  | 1.181 |  | 516.2865 | 5.344 |  |  | 1.094 |  | 516.3129 | 5.337 |  |  | 1.129 |  | 510.7664 | 5.173 |  |  | 1.537 |  | 589.4087 | 5.512 |  |  | 2.898 |  | 636.541 | 6.055 |  |  | 2.664 |  | 630.7818 | 6.048 |  |  | 2.23 |  | 841.5444 | 7.47 |  |  | 4.261 |  | 738.6698 | 6.845 |  |  | 3.749 |  | 680.5331 | 6.44 |  |  | 2.923 |  | 706.4838 | 6.583 |  |  | 3.251 |  | 610.4763 | 5.971 |  |  | 2.144 |  | 611.5265 | 5.665 |  |  | 3.107 |  | 563.5129 | 5.539 |  |  | 2.437 |  | 342.6642 | 3.573 |  |  | 0.88
СВ 6 кВ 1С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ТСН№1 | [11 empty] | 4.2591 | -0.045 |  |  | 0 |  | 3.218 | -0.034 |  |  | 0 |  | 3.4073 | -0.036 |  |  | 0 |  | 3.3127 | -0.035 |  |  | 0 |  | 3.218 | -0.034 |  |  | 0 |  | 3.218 | -0.034 |  |  | 0 |  | 4.3767 | -0.047 |  |  | 0 |  | 5.401 | -0.058 |  |  | 0 |  | 5.3003 | -0.056 |  |  | 0 |  | 5.6789 | -0.06 |  |  | 0 |  | 5.6789 | -0.06 |  |  | 0 |  | 5.2056 | -0.055 |  |  | 0 |  | 5.111 | -0.054 |  |  | 0 |  | 4.4484 | -0.047 |  |  | 0 |  | 3.4641 | -0.036 |  |  | 0 |  | 2.9357 | -0.03 |  |  | 0 |  | 2.3485 | -0.024 |  |  | 0 |  | 2.5555 | -0.027 |  |  | 0 |  | 2.7905 | -0.029 |  |  | 0 |  | 2.8868 | -0.03 |  |  | 0 |  | 2.983 | -0.031 |  |  | 0 |  | 2.8394 | -0.03 |  |  | 0 |  | 3.073 | -0.033 |  |  | 0 |  | 2.6074 | -0.028 |  |  | 0
яч.1 Компрессор № 4 | [5 empty] | 49.1 | 15 | 49.7 | 15 |  |  | 212.4167 | -2.136 |  |  | 0 |  | 145.5531 | -1.374 |  |  | 0 |  | 156.8241 | -1.519 |  |  | 0 |  | 168.8163 | -1.605 |  |  | 0 |  | 122.6995 | -1.174 |  |  | 0 |  | 120.3082 | -1.129 |  |  | 0 |  | 128.9994 | -1.257 |  |  | 0 |  | 155.9637 | -1.626 |  |  | 0 |  | 137.2717 | -1.391 |  |  | 0 |  | 149.2219 | -1.539 |  |  | 0 |  | 150.5192 | -1.558 |  |  | 0 |  | 150.5308 | -1.556 |  |  | 0 |  | 155.7082 | -1.577 |  |  | 0 |  | 146.8175 | -1.373 |  |  | 0 |  | 127.0979 | -1.209 |  |  | 0 |  | 170.4196 | -1.634 |  |  | 0 |  | 157.6065 | -1.399 |  |  | 0 |  | 143.8491 | -1.333 |  |  | 0 |  | 174.4659 | -1.651 |  |  | 0 |  | 177.1844 | -1.651 |  |  | 0 |  | 165.0157 | -1.614 |  |  | 0 |  | 142.5996 | -1.321 |  |  | 0 |  | 166.2358 | -1.634 |  |  | 0 |  | 153.3501 | -1.599 |  |  | 0
яч.3 Компрессор № 3 | [5 empty] | 49.1 | 15 | 49.7 | 15 |  |  | 49.9219 | -0.502 |  |  | -0.004 |  | 134.536 | -1.27 |  |  | -0.002 |  | 149.081 | -1.444 |  |  | -0.004 |  | 150.9354 | -1.435 |  |  | -0.003 |  | 155.2034 | -1.485 |  |  | -0.001 |  | 149.5061 | -1.403 |  |  | 0 |  | 117.7107 | -1.147 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 46.6783 | -0.473 |  |  | -0.004 |  | 106.3654 | -1.097 |  |  | 0 |  | 115.2563 | -1.193 |  |  | 0 |  | 115.5101 | -1.194 |  |  | 0 |  | 118.0894 | -1.196 |  |  | 0 |  | 128.2114 | -1.199 |  |  | 0 |  | 118.1622 | -1.124 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 58.6941 | -0.521 |  |  | -0.0053 |  | 130.7915 | -1.212 |  |  | -0.0005 |  | 127.5471 | -1.207 |  |  | 0 |  | 129.5346 | -1.207 |  |  | -0.001 |  | 123.6084 | -1.209 |  |  | 0 |  | 130.8332 | -1.212 |  |  | -0.0005 |  | 118.2166 | -1.162 |  |  | -0.0005 |  | 0 | 0 |  |  | 0
яч.4 ТП Очистные-1 | [11 empty] | 1.2928 | -0.013 |  |  | -0.015 |  | 1.4831 | -0.014 |  |  | -0.018 |  | 1.4454 | -0.014 |  |  | -0.016 |  | 1.2622 | -0.012 |  |  | -0.015 |  | 1.3587 | -0.013 |  |  | -0.016 |  | 1.0656 | -0.01 |  |  | -0.015 |  | 1.1289 | -0.011 |  |  | -0.016 |  | 1.4388 | -0.015 |  |  | -0.018 |  | 1.1842 | -0.012 |  |  | -0.015 |  | 0.9696 | -0.01 |  |  | -0.015 |  | 0.86949 | -0.009 |  |  | -0.014 |  | 0.96742 | -0.01 |  |  | -0.015 |  | 0.98737 | -0.01 |  |  | -0.016 |  | 1.0693 | -0.01 |  |  | -0.019 |  | 1.1564 | -0.011 |  |  | -0.014 |  | 1.043 | -0.01 |  |  | -0.017 |  | 1.6898 | -0.015 |  |  | -0.017 |  | 1.295 | -0.012 |  |  | -0.017 |  | 1.2681 | -0.012 |  |  | -0.015 |  | 1.0732 | -0.01 |  |  | -0.015 |  | 1.2269 | -0.012 |  |  | -0.014 |  | 1.1874 | -0.011 |  |  | -0.015 |  | 1.0174 | -0.01 |  |  | -0.015 |  | 1.3427 | -0.014 |  |  | -0.018
яч.5 Котельная ввода № 1 | [11 empty] | 39.2812 | -0.395 |  |  | -0.153 |  | 41.632 | -0.393 |  |  | -0.151 |  | 40.4707 | -0.392 |  |  | -0.152 |  | 41.2311 | -0.392 |  |  | -0.15 |  | 41.074 | -0.393 |  |  | -0.151 |  | 41.8788 | -0.393 |  |  | -0.151 |  | 40.0237 | -0.39 |  |  | -0.15 |  | 38.0797 | -0.397 |  |  | -0.154 |  | 39.0795 | -0.396 |  |  | -0.152 |  | 38.2993 | -0.395 |  |  | -0.15 |  | 38.6442 | -0.4 |  |  | -0.15 |  | 38.6969 | -0.4 |  |  | -0.151 |  | 39.4948 | -0.4 |  |  | -0.15 |  | 42.7728 | -0.4 |  |  | -0.15 |  | 41.525 | -0.395 |  |  | -0.149 |  | 41.7184 | -0.4 |  |  | -0.158 |  | 45.0626 | -0.4 |  |  | -0.156 |  | 42.7339 | -0.396 |  |  | -0.153 |  | 41.4238 | -0.392 |  |  | -0.148 |  | 41.9619 | -0.391 |  |  | -0.148 |  | 40.2826 | -0.394 |  |  | -0.15 |  | 42.5316 | -0.394 |  |  | -0.149 |  | 40.1855 | -0.395 |  |  | -0.15 |  | 38.3615 | -0.4 |  |  | -0.156
яч.6 ДОФ 1-1 | [5 empty] | 49.1 | 15 | 49.7 | 15 |  |  | 33.1155 | -0.333 |  |  | -0.194 |  | 34.0048 | -0.321 |  |  | -0.181 |  | 32.5211 | -0.315 |  |  | -0.167 |  | 33.4477 | -0.318 |  |  | -0.177 |  | 38.3567 | -0.367 |  |  | -0.24 |  | 46.4609 | -0.436 |  |  | -0.311 |  | 33.1478 | -0.323 |  |  | -0.17 |  | 17.0735 | -0.178 |  |  | -0.049 |  | 21.8095 | -0.221 |  |  | -0.067 |  | 23.5613 | -0.243 |  |  | -0.069 |  | 14.4916 | -0.15 |  |  | -0.001 |  | 13.0602 | -0.135 |  |  | -0.002 |  | 10.5649 | -0.107 |  |  | -0.001 |  | 31.7588 | -0.297 |  |  | -0.204 |  | 39.1071 | -0.372 |  |  | -0.31 |  | 22.1107 | -0.212 |  |  | -0.077 |  | 41.345 | -0.367 |  |  | -0.244 |  | 43.1655 | -0.4 |  |  | -0.305 |  | 38.8876 | -0.368 |  |  | -0.251 |  | 36.0593 | -0.336 |  |  | -0.195 |  | 34.6594 | -0.339 |  |  | -0.199 |  | 33.6798 | -0.312 |  |  | -0.182 |  | 31.538 | -0.31 |  |  | -0.179 |  | 13.7142 | -0.143 |  |  | -0.001
яч.7 ЮВС 1 | [11 empty] | 3.9778 | -0.04 |  |  | -0.006 |  | 4.1314 | -0.039 |  |  | -0.006 |  | 4.0264 | -0.039 |  |  | -0.006 |  | 4.1021 | -0.039 |  |  | -0.006 |  | 4.076 | -0.039 |  |  | -0.006 |  | 4.1559 | -0.039 |  |  | -0.006 |  | 4.0024 | -0.039 |  |  | -0.006 |  | 3.8367 | -0.04 |  |  | -0.006 |  | 3.9474 | -0.04 |  |  | -0.006 |  | 3.8784 | -0.04 |  |  | -0.006 |  | 4.8305 | -0.05 |  |  | -0.023 |  | 3.9664 | -0.041 |  |  | -0.006 |  | 3.9297 | -0.0398 |  |  | -0.005 |  | 4.0634 | -0.038 |  |  | -0.006 |  | 3.9948 | -0.038 |  |  | -0.0057 |  | 3.9632 | -0.038 |  |  | -0.0058 |  | 4.2809 | -0.038 |  |  | -0.0053 |  | 4.1007 | -0.038 |  |  | -0.0053 |  | 4.1212 | -0.039 |  |  | -0.006 |  | 4.0781 | -0.038 |  |  | -0.0053 |  | 3.9874 | -0.039 |  |  | -0.006 |  | 4.21 | -0.039 |  |  | -0.0058 |  | 3.9677 | -0.039 |  |  | -0.006 |  | 3.9321 | -0.041 |  |  | -0.006
яч.8 НПВС 1 | [11 empty] | 10.1435 | -0.102 |  |  | -0.058 |  | 10.8053 | -0.102 |  |  | -0.058 |  | 10.4274 | -0.101 |  |  | -0.058 |  | 10.6233 | -0.101 |  |  | -0.057 |  | 10.5559 | -0.101 |  |  | -0.057 |  | 10.7627 | -0.101 |  |  | -0.058 |  | 10.3651 | -0.101 |  |  | -0.057 |  | 9.7837 | -0.102 |  |  | -0.058 |  | 10.0659 | -0.102 |  |  | -0.057 |  | 9.8899 | -0.102 |  |  | -0.056 |  | 9.6611 | -0.1 |  |  | -0.056 |  | 9.6742 | -0.1 |  |  | -0.056 |  | 9.8737 | -0.1 |  |  | -0.057 |  | 10.6932 | -0.1 |  |  | -0.06 |  | 10.5127 | -0.1 |  |  | -0.055 |  | 10.4296 | -0.1 |  |  | -0.055 |  | 11.153 | -0.099 |  |  | -0.055 |  | 10.6835 | -0.099 |  |  | -0.055 |  | 10.5673 | -0.1 |  |  | -0.056 |  | 10.8393 | -0.101 |  |  | -0.056 |  | 10.4285 | -0.102 |  |  | -0.056 |  | 11.0107 | -0.102 |  |  | -0.057 |  | 10.377 | -0.102 |  |  | -0.058 |  | 9.8781 | -0.103 |  |  | -0.058
яч.9 Водоз. №1 пос. Воронц. | [11 empty] | 9.6463 | -0.097 |  |  | -0.042 |  | 71.5054 | -0.675 |  |  | -0.228 |  | 65.6617 | -0.636 |  |  | -0.192 |  | 66.3695 | -0.631 |  |  | -0.186 |  | 66.7845 | -0.639 |  |  | -0.192 |  | 73.6342 | -0.691 |  |  | -0.229 |  | 75.6345 | -0.737 |  |  | -0.239 |  | 73.3777 | -0.765 |  |  | -0.248 |  | 74.705 | -0.757 |  |  | -0.243 |  | 70.5871 | -0.728 |  |  | -0.216 |  | 63.4731 | -0.657 |  |  | -0.193 |  | 62.6889 | -0.648 |  |  | -0.193 |  | 67.6348 | -0.685 |  |  | -0.198 |  | 70.5751 | -0.66 |  |  | -0.186 |  | 70.8553 | -0.674 |  |  | -0.191 |  | 71.8599 | -0.689 |  |  | -0.194 |  | 83.0279 | -0.737 |  |  | -0.233 |  | 84.8202 | -0.786 |  |  | -0.257 |  | 84.5383 | -0.8 |  |  | -0.261 |  | 84.997 | -0.792 |  |  | -0.0253 |  | 84.0415 | -0.822 |  |  | -0.264 |  | 84.0916 | -0.779 |  |  | -0.249 |  | 75.2843 | -0.74 |  |  | -0.238 |  | 70.4893 | -0.735 |  |  | -0.248
яч.10 Вентилятор № 1 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
яч.13 Копра № 1 | [11 empty] | 0.83535 | -0.0084 |  |  | -0.09 |  | 81.1453 | -0.766 |  |  | -1.464 |  | 61.4288 | -0.595 |  |  | -1.106 |  | 84.1452 | -0.8 |  |  | -1.518 |  | 63.022 | -0.603 |  |  | -1.071 |  | 78.1097 | -0.733 |  |  | -1.315 |  | 67.9377 | -0.662 |  |  | -1.189 |  | 20.8143 | -0.217 |  |  | -0.275 |  | 25.5596 | -0.259 |  |  | -0.422 |  | 18.9073 | -0.195 |  |  | -0.187 |  | 18.1628 | -0.188 |  |  | -0.201 |  | 20.6061 | -0.213 |  |  | -0.226 |  | 45.814 | -0.464 |  |  | -0.841 |  | 92.3892 | -0.864 |  |  | -1.585 |  | 52.2479 | -0.497 |  |  | -0.827 |  | 25.2396 | -0.242 |  |  | -0.333 |  | 112.5439 | -0.999 |  |  | -1.803 |  | 105.6476 | -0.979 |  |  | -1.773 |  | 76.8242 | -0.727 |  |  | -1.23 |  | 101.8461 | -0.949 |  |  | -1.675 |  | 31.8989 | -0.312 |  |  | -0.446 |  | 97.1534 | -0.9 |  |  | -1.685 |  | 68.6715 | -0.675 |  |  | -1.223 |  | 21.8661 | -0.228 |  |  | -0.257
яч.14 ДОФ 2-1 | [5 empty] | 49.1 | 15 | 49.7 | 15 |  |  | 1.0939 | -0.011 |  |  | -0.35 |  | 18.4325 | -0.174 |  |  | -0.447 |  | 13.5247 | -0.131 |  |  | -0.461 |  | 17.7757 | -0.169 |  |  | -0.456 |  | 14.5275 | -0.139 |  |  | -0.459 |  | 12.3612 | -0.116 |  |  | -0.447 |  | 13.5465 | -0.132 |  |  | -0.378 |  | 0.76735 | -0.008 |  |  | -0.046 |  | 0.98686 | -0.01 |  |  | -0.061 |  | 0.67872 | -0.007 |  |  | -0.022 |  | 0.36712 | -0.0038 |  |  | -0.021 |  | 3.2892 | -0.034 |  |  | -0.014 |  | 13.0333 | -0.132 |  |  | -0.138 |  | 13.6873 | -0.128 |  |  | -0.425 |  | 13.4562 | -0.128 |  |  | -0.35 |  | 4.2761 | -0.041 |  |  | -0.148 |  | 17.1238 | -0.152 |  |  | -0.443 |  | 18.2374 | -0.169 |  |  | -0.453 |  | 13.8431 | -0.131 |  |  | -0.441 |  | 14.1662 | -0.132 |  |  | -0.408 |  | 12.4733 | -0.122 |  |  | -0.474 |  | 16.4081 | -0.152 |  |  | -0.163 |  | 13.3273 | -0.131 |  |  | -0.384 |  | 0.38362 | -0.004 |  |  | -0.017
яч.15 ПС Горизонт 320 м-1 | [11 empty] | 15.8119 | -0.159 |  |  | -0.252 |  | 29.7674 | -0.281 |  |  | -0.233 |  | 33.8633 | -0.328 |  |  | -0.304 |  | 32.8166 | -0.312 |  |  | -0.314 |  | 19.1261 | -0.183 |  |  | -0.395 |  | 40.0672 | -0.376 |  |  | -0.34 |  | 25.8615 | -0.252 |  |  | -0.229 |  | 20.6225 | -0.215 |  |  | -0.183 |  | 27.8293 | -0.282 |  |  | -0.255 |  | 30.2516 | -0.312 |  |  | -0.261 |  | 28.2103 | -0.292 |  |  | -0.238 |  | 39.2773 | -0.406 |  |  | -0.362 |  | 44.2342 | -0.448 |  |  | -0.346 |  | 34.2182 | -0.32 |  |  | -0.32 |  | 153.3796 | -1.459 |  |  | -0.889 |  | 276.0713 | -2.647 |  |  | -1.485 |  | 303.3841 | -2.693 |  |  | -1.577 |  | 144.4966 | -1.339 |  |  | -0.861 |  | 33.1813 | -0.314 |  |  | -0.305 |  | 31.0153 | -0.289 |  |  | -0.297 |  | 31.49 | -0.308 |  |  | -0.092 |  | 34.3275 | -0.318 |  |  | -0.324 |  | 26.8582 | -0.264 |  |  | -0.152 |  | 21.2906 | -0.222 |  |  | -0.2
яч.16 ПС Горизонт 160 м-1 | [11 empty] | 8.1546 | -0.082 |  |  | -0.069 |  | 13.4536 | -0.127 |  |  | -0.109 |  | 8.982 | -0.087 |  |  | -0.077 |  | 9.5715 | -0.091 |  |  | -0.081 |  | 10.2424 | -0.098 |  |  | -0.084 |  | 8.6315 | -0.081 |  |  | -0.072 |  | 7.5942 | -0.074 |  |  | -0.066 |  | 7.2898 | -0.076 |  |  | -0.062 |  | 7.6975 | -0.078 |  |  | -0.065 |  | 58.9518 | -0.608 |  |  | -0.335 |  | 67.6273 | -0.7 |  |  | -0.38 |  | 58.3355 | -0.603 |  |  | -0.329 |  | 8.7876 | -0.089 |  |  | -0.07 |  | 11.1209 | -0.104 |  |  | -0.086 |  | 7.5691 | -0.072 |  |  | -0.059 |  | 7.405 | -0.071 |  |  | -0.055 |  | 8.2239 | -0.073 |  |  | -0.068 |  | 9.6043 | -0.089 |  |  | -0.078 |  | 76.0844 | -0.72 |  |  | -0.375 |  | 74.909 | -0.698 |  |  | -0.362 |  | 71.9771 | -0.704 |  |  | -0.377 |  | 13.2776 | -0.123 |  |  | -0.095 |  | 7.7319 | -0.076 |  |  | -0.066 |  | 7.4805 | -0.078 |  |  | -0.063
яч.38 ПС Горизонт 400 м-1 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0.1456 |  |  | 0.079 |  |  | -0.02 |  |  | -0.107 |  |  | -0.037 |  |  | -0.103 |  |  | -0.04 |  |  | -0.103 |  |  | 0.262 |  |  | -0.082 |  |  | -0.052 |  |  | -0.104 |  |  | -0.012 |  |  | -0.11 |  |  | -1.3039e-08 |  |  | -0.186 |  |  | -0.029 |  |  | -0.152 |  |  | -0.026 |  |  | -0.136 |  |  | -0.0168 |  |  | -0.183 |  |  | -0.058 |  |  | -0.225 |  |  | -0.1288 |  |  | -0.285 |  |  | -0.028 |  |  | -0.143 |  |  | -0.06 |  |  | -0.1857 |  |  | -0.066 |  |  | -0.2978 |  |  | -0.047 |  |  | -0.3456 |  |  | -0.034 |  |  | -0.2088 |  |  | -0.05 |  |  | -0.165 |  |  | -0.041 |  |  | 0.0634 |  |  | -0.037 |  |  | 0.066 |  |  | -0.028 |  |  | 0.1817 |  |  | -0.032 |  |  | -0.0345 |  |  | -0.022 |  |  | -0.144
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 375.7371 | 3.922 |  |  | 1.195 |  | 487.0551 | 4.69 |  |  | 2.5 |  | 679.4418 | 6.47 |  |  | 3.11 |  | 741.8711 | 6.91 |  |  | 3.7 |  | 697.1431 | 6.71 |  |  | 3.32 |  | 695.9089 | 6.54 |  |  | 3.36 |  | 593.3066 | 5.35 |  |  | 3.46 |  | 331.6779 | 3.334 |  |  | 1.55 |  | 367.6828 | 3.825 |  |  | 1.211 |  | 371.3459 | 3.926 |  |  | 1.003 |  | 368.1645 | 3.886 |  |  | 1.019 |  | 369.8773 | 3.89 |  |  | 1.076 |  | 427.9778 | 4.333 |  |  | 1.742 |  | 503.84 | 4.828 |  |  | 2.63 |  | 338.6295 | 3.123 |  |  | 1.975 |  | 259.2454 | 2.498 |  |  | 1.229 |  | 512.1091 | 4.752 |  |  | 2.768 |  | 515.2072 | 4.914 |  |  | 2.731 |  | 489.6227 | 4.734 |  |  | 2.288 |  | 508.3384 | 4.873 |  |  | 2.65 |  | 409.3443 | 4.115 |  |  | 1.546 |  | 501.5836 | 4.709 |  |  | 2.615 |  | 354.4034 | 3.19 |  |  | 2.293 |  | 244.6674 | 2.453 |  |  | 1.157
СВ 6 кВ 2С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ТСН№2 | [11 empty] | 48.7804 | -0.447 |  |  | -0.289 |  | 31.6503 | -0.291 |  |  | -0.186 |  | 32.1749 | -0.289 |  |  | -0.179 |  | 31.8648 | -0.287 |  |  | -0.176 |  | 31.3996 | -0.287 |  |  | -0.177 |  | 31.9143 | -0.287 |  |  | -0.177 |  | 30.9691 | -0.291 |  |  | -0.161 |  | 31.3524 | -0.302 |  |  | -0.172 |  | 33.2729 | -0.31 |  |  | -0.189 |  | 32.9605 | -0.306 |  |  | -0.189 |  | 32.8826 | -0.305 |  |  | -0.189 |  | 32.8826 | -0.305 |  |  | -0.189 |  | 32.6604 | -0.304 |  |  | -0.186 |  | 32.2513 | -0.303 |  |  | -0.179 |  | 31.5102 | -0.3 |  |  | -0.168 |  | 32.2951 | -0.3 |  |  | -0.174 |  | 32.3882 | -0.297 |  |  | -0.181 |  | 31.8265 | -0.297 |  |  | -0.18 |  | 32.6136 | -0.298 |  |  | -0.184 |  | 31.9524 | -0.298 |  |  | -0.181 |  | 33.0181 | -0.3 |  |  | -0.189 |  | 32.6589 | -0.301 |  |  | -0.18 |  | 32.1394 | -0.312 |  |  | -0.172 |  | 32.0586 | -0.307 |  |  | -0.179
яч.17 Котельная ввода № 2 | [11 empty] | 13.8914 | -0.145 |  |  | -0.078 |  | 14.7467 | -0.142 |  |  | -0.077 |  | 14.702 | -0.14 |  |  | -0.073 |  | 14.8159 | -0.138 |  |  | -0.072 |  | 14.4416 | -0.139 |  |  | -0.072 |  | 14.6843 | -0.138 |  |  | -0.072 |  | 15.304 | -0.138 |  |  | -0.078 |  | 14.0272 | -0.141 |  |  | -0.077 |  | 13.4577 | -0.14 |  |  | -0.075 |  | 12.8637 | -0.136 |  |  | -0.074 |  | 12.3164 | -0.13 |  |  | -0.072 |  | 13.0265 | -0.137 |  |  | -0.074 |  | 13.2354 | -0.134 |  |  | -0.073 |  | 14.0883 | -0.135 |  |  | -0.071 |  | 14.6382 | -0.135 |  |  | -0.073 |  | 14.3218 | -0.138 |  |  | -0.0748 |  | 14.9796 | -0.139 |  |  | -0.072 |  | 14.888 | -0.142 |  |  | -0.075 |  | 14.8935 | -0.144 |  |  | -0.076 |  | 14.9174 | -0.143 |  |  | -0.075 |  | 14.424 | -0.145 |  |  | -0.078 |  | 14.6992 | -0.138 |  |  | -0.074 |  | 15.4427 | -0.139 |  |  | -0.076 |  | 13.8642 | -0.139 |  |  | -0.078
яч.18 НПВС № 2 | [11 empty] | 39.279 | -0.41 |  |  | 0 |  | 42.4745 | -0.409 |  |  | 0 |  | 42.6358 | -0.406 |  |  | 0 |  | 43.4816 | -0.405 |  |  | 0 |  | 42.0779 | -0.405 |  |  | 0 |  | 42.7761 | -0.402 |  |  | 0 |  | 44.4703 | 0.401 |  |  | -0.001 |  | 41.7831 | -0.42 |  |  | 0 |  | 40.0846 | -0.417 |  |  | 0 |  | 38.1183 | -0.403 |  |  | 0 |  | 36.3806 | -0.384 |  |  | 0 |  | 36.3221 | -0.382 |  |  | 0 |  | 37.5332 | -0.38 |  |  | 0 |  | 39.5516 | -0.379 |  |  | 0 |  | 40.8784 | -0.377 |  |  | 0 |  | 39.2293 | -0.378 |  |  | 0 |  | 41.2748 | -0.383 |  |  | 0 |  | 41.7282 | -0.398 |  |  | 0 |  | 41.3707 | -0.4 |  |  | 0 |  | 41.9356 | -0.402 |  |  | 0 |  | 40.5863 | -0.408 |  |  | 0 |  | 43.2455 | -0.406 |  |  | 0 |  | 45.5503 | -0.41 |  |  | 0 |  | 41.1935 | -0.413 |  |  | 0
яч.19 Вентилятор № 2 | [11 empty] | 47.7096 | -0.498 |  |  | 0 |  | 51.821 | -0.499 |  |  | 0 |  | 52.4021 | -0.499 |  |  | 0 |  | 53.681 | -0.5 |  |  | 0 |  | 51.9481 | -0.5 |  |  | 0 |  | 53.3105 | -0.501 |  |  | 0 |  | 55.5601 | -0.501 |  |  | 0 |  | 49.8412 | -0.501 |  |  | 0 |  | 48.1592 | -0.501 |  |  | 0 |  | 47.4823 | -0.502 |  |  | 0 |  | 47.5601 | -0.502 |  |  | 0 |  | 47.5421 | -0.5 |  |  | 0 |  | 49.0895 | -0.497 |  |  | 0 |  | 51.9702 | -0.498 |  |  | 0 |  | 53.7817 | -0.496 |  |  | 0 |  | 51.5792 | -0.497 |  |  | 0 |  | 53.4525 | -0.496 |  |  | 0 |  | 52.2127 | -0.498 |  |  | 0 |  | 51.61 | -0.499 |  |  | 0 |  | 52.0544 | -0.499 |  |  | 0 |  | 49.7381 | -0.5 |  |  | 0 |  | 52.8319 | -0.496 |  |  | 0 |  | 55.3269 | -0.498 |  |  | 0 |  | 49.871 | -0.5 |  |  | 0
яч.21 Компрессор № 2 | [5 empty] | 49.1 | 15 | 49.7 | 15 |  |  | 120.9027 | -1.262 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 132.948 | -1.266 |  |  | 0 |  | 135.5981 | -1.263 |  |  | 0 |  | 131.1169 | -1.262 |  |  | 0 |  | 126.8384 | -1.192 |  |  | 0 |  | 44.3594 | -0.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 112.6599 | -1.172 |  |  | 0 |  | 121.2596 | -1.282 |  |  | 0 |  | 121.4583 | -1.282 |  |  | 0 |  | 120.8519 | -1.271 |  |  | 0 |  | 125.045 | -1.266 |  |  | 0 |  | 122.4118 | -1.173 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.41512 | -0.004 |  |  | -0.0024 |  | 128.4583 | -1.192 |  |  | 0 |  | 133.7819 | -1.276 |  |  | 0 |  | 147.3832 | -1.425 |  |  | 0 |  | 145.314 | -1.393 |  |  | 0 |  | 129.4185 | -1.301 |  |  | 0 |  | 122.5999 | -1.151 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
яч.22 Компрессор № 1 | [5 empty] | 49.1 | 15 | 49.7 | 15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 132.2007 | -1.273 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -0.0048 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
яч.24 ДОФ 1-2 | [5 empty] | 49.1 | 15 | 49.7 | 15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.07807 | -0.00072 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.10343 | -0.001 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
яч.25 ЦВС 2 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
яч.26 ДОФ 2-2 | [5 empty] | 49.1 | 15 | 49.7 | 15 |  |  | 7.3768 | -0.077 |  |  | -0.052 |  | 44.24 | -0.426 |  |  | -0.552 |  | 29.1939 | -0.278 |  |  | -0.426 |  | 43.8037 | -0.408 |  |  | -0.516 |  | 36.8831 | -0.355 |  |  | -0.097 |  | 28.6238 | -0.269 |  |  | -0.397 |  | 204.0531 | -1.84 |  |  | -1.47 |  | 7.4613 | -0.075 |  |  | -0.06 |  | 8.7475 | -0.091 |  |  | -0.07 |  | 8.6074 | -0.091 |  |  | -0.07 |  | 8.6215 | -0.091 |  |  | -0.073 |  | 8.0822 | -0.085 |  |  | -0.056 |  | 14.6182 | -0.148 |  |  | -0.204 |  | 42.1606 | -0.404 |  |  | -0.166 |  | 45.2157 | -0.417 |  |  | -0.499 |  | 14.6331 | -0.141 |  |  | -0.1785 |  | 44.9389 | -0.417 |  |  | -0.522 |  | 48.2286 | -0.46 |  |  | -0.556 |  | 36.4062 | -0.352 |  |  | -0.502 |  | 40.0579 | -0.384 |  |  | -0.496 |  | 24.7696 | -0.249 |  |  | -0.387 |  | 43.8846 | -0.412 |  |  | -0.554 |  | 40.7731 | -0.367 |  |  | -0.485 |  | 8.0791 | -0.081 |  |  | -0.055
яч.27 Очистных сооружений 2 | [11 empty] | 0.28741 | -0.003 |  |  | 0 |  | 0.2077 | -0.002 |  |  | 0 |  | 0.31504 | -0.003 |  |  | 0 |  | 0.21472 | -0.002 |  |  | 0 |  | 0.31169 | -0.003 |  |  | 0 |  | 0.21282 | -0.002 |  |  | 0 |  | 0.2218 | -0.002 |  |  | 0 |  | 0.19897 | -0.002 |  |  | 0 |  | 0.28838 | -0.003 |  |  | 0 |  | 0.28376 | -0.003 |  |  | 0 |  | 0.28422 | -0.003 |  |  | 0 |  | 0.28525 | -0.003 |  |  | 0 |  | 0.19754 | -0.002 |  |  | 0 |  | 0.20872 | -0.002 |  |  | 0 |  | 0.27108 | -0.0025 |  |  | 0 |  | 0.20756 | -0.002 |  |  | 0 |  | 0.26942 | -0.0025 |  |  | 0 |  | 0.31453 | -0.003 |  |  | 0 |  | 0.31028 | -0.003 |  |  | 0 |  | 0.31295 | -0.003 |  |  | 0 |  | 0.29843 | -0.003 |  |  | 0 |  | 0.31955 | -0.003 |  |  | 0 |  | 0.33329 | -0.003 |  |  | 0 |  | 0.29923 | -0.003 |  |  | 0
яч.28 Водоз.№2 пос. Воронц. | [11 empty] | 35.9259 | -0.375 |  |  | -0.184 |  | 39.9821 | -0.385 |  |  | -0.087 |  | 37.5951 | -0.358 |  |  | -0.168 |  | 40.2607 | -0.375 |  |  | -0.18 |  | 38.9611 | -0.375 |  |  | -0.081 |  | 39.903 | -0.375 |  |  | -0.079 |  | 41.2542 | -0.372 |  |  | -0.179 |  | 36.013 | -0.362 |  |  | -0.184 |  | 35.759 | -0.372 |  |  | -0.162 |  | 31.781 | -0.336 |  |  | -0.162 |  | 33.9174 | -0.358 |  |  | -0.176 |  | 33.85 | -0.356 |  |  | -0.174 |  | 34.9652 | -0.354 |  |  | -0.173 |  | 36.8383 | -0.353 |  |  | -0.073 |  | 34.8063 | -0.321 |  |  | -0.154 |  | 37.2574 | -0.359 |  |  | -0.18 |  | 36.9641 | -0.343 |  |  | -0.065 |  | 36.8005 | -0.351 |  |  | -0.171 |  | 36.7165 | -0.355 |  |  | -0.076 |  | 37.0327 | -0.355 |  |  | -0.174 |  | 33.1256 | -0.333 |  |  | -0.163 |  | 35.7894 | -0.336 |  |  | -0.162 |  | 39.7732 | -0.358 |  |  | -0.178 |  | 36.0069 | -0.361 |  |  | -0.183
яч.29 Компрессор № 5 | [5 empty] | 49.1 | 15 | 49.7 | 15 |  |  | 0.38321 | -0.004 |  |  | -0.012 |  | 0.2077 | -0.002 |  |  | -0.009 |  | 0.31504 | -0.003 |  |  | -0.008 |  | 0.21472 | -0.002 |  |  | -0.007 |  | 0.31169 | -0.003 |  |  | -0.008 |  | 0.21282 | -0.002 |  |  | -0.009 |  | 0.3327 | -0.003 |  |  | -0.024 |  | 0.49742 | -0.005 |  |  | -0.027 |  | 0.86514 | -0.009 |  |  | -0.009 |  | 0.28376 | -0.003 |  |  | -0.009 |  | 0.18948 | -0.002 |  |  | -0.009 |  | 0.28525 | -0.003 |  |  | -0.009 |  | 0.19754 | -0.002 |  |  | -0.008 |  | 3.0055 | -0.0288 |  |  | -0.0079 |  | 0.21686 | -0.002 |  |  | 0.0086 |  | 1.1416 | -0.011 |  |  | -0.0381 |  | 0.38796 | -0.0036 |  |  | -0.012 |  | 0.20969 | -0.002 |  |  | -0.008 |  | 0.31028 | -0.003 |  |  | -0.009 |  | 0.20863 | -0.002 |  |  | -0.009 |  | 0.29843 | -0.003 |  |  | -0.009 |  | 0.21303 | -0.002 |  |  | -0.009 |  | 0.2222 | -0.002 |  |  | -0.009 |  | 0.29923 | -0.003 |  |  | -0.009
яч.32 ПС Копра № 2 | [11 empty] | 36.6923 | -0.383 |  |  | -0.49 |  | 84.949 | -0.818 |  |  | -1.345 |  | 70.7796 | -0.674 |  |  | -0.896 |  | 101.457 | -0.945 |  |  | -0.919 |  | 1.2468 | -0.012 |  |  | -1.171 |  | 76.6138 | -0.72 |  |  | -1.087 |  | 0.1109 | -0.001 |  |  | -0.92 |  | 29.0492 | -0.292 |  |  | -0.49 |  | 28.5495 | -0.297 |  |  | -0.291 |  | 26.6733 | -0.282 |  |  | -0.291 |  | 25.7696 | -0.272 |  |  | -0.302 |  | 24.6268 | -0.259 |  |  | -0.367 |  | 59.263 | -0.6 |  |  | -0.872 |  | 98.4095 | -0.943 |  |  | -1.875 |  | 64.1911 | -0.592 |  |  | -0.887 |  | 34.8705 | -0.336 |  |  | -0.288 |  | 113.1231 | -1.0497 |  |  | -1.412 |  | 109.0386 | -1.04 |  |  | -1.046 |  | 80.5695 | -0.779 |  |  | -1.37 |  | 99.6231 | -0.955 |  |  | -1.624 |  | 38.4973 | -0.387 |  |  | -0.582 |  | 112.3743 | -1.055 |  |  | -1.558 |  | 77.5466 | -0.698 |  |  | -1.205 |  | 30.7206 | -0.308 |  |  | -0.487
яч.33 РММ | [5 empty] | 49.1 | 15 | 49.7 | 15 |  |  | 3.4489 | -0.036 |  |  | -0.023 |  | 3.6347 | -0.035 |  |  | -0.022 |  | 39.9054 | -0.38 |  |  | -0.021 |  | 3.9724 | -0.037 |  |  | -0.02 |  | 107.8442 | -1.038 |  |  | -0.021 |  | 4.1499 | -0.039 |  |  | -0.023 |  | 0.88719 | -0.008 |  |  | -0.01 |  | 9.3514 | -0.094 |  |  | -0.078 |  | 14.4189 | -0.15 |  |  | -0.1 |  | 16.7418 | -0.177 |  |  | -0.1 |  | 14.5902 | -0.154 |  |  | -0.095 |  | 12.2659 | -0.129 |  |  | -0.087 |  | 12.0501 | -0.122 |  |  | -0.0102 |  | 13.4622 | -0.129 |  |  | -0.087 |  | 11.2768 | -0.104 |  |  | -0.069 |  | 9.7554 | -0.094 |  |  | -0.0306 |  | 5.6039 | -0.052 |  |  | -0.021 |  | 4.2986 | -0.041 |  |  | -0.021 |  | 4.2405 | -0.041 |  |  | -0.022 |  | 4.277 | -0.041 |  |  | -0.021 |  | 4.2775 | -0.043 |  |  | -0.023 |  | 4.4737 | -0.042 |  |  | -0.021 |  | 4.8883 | -0.044 |  |  | -0.023 |  | 3.9897 | -0.04 |  |  | -0.024
яч.34 ПС Горизонт 320 м-2 | [11 empty] | 31.9022 | -0.333 |  |  | -0.289 |  | 31.6742 | -0.305 |  |  | -0.289 |  | 218.4295 | -2.08 |  |  | -1.24 |  | 266.5797 | -2.483 |  |  | -1.775 |  | 273.0391 | -2.628 |  |  | -1.711 |  | 266.8715 | -2.508 |  |  | -1.53 |  | 244.8637 | -2.208 |  |  | -0.533 |  | 104.4576 | -1.05 |  |  | -0.28 |  | 29.5107 | -0.307 |  |  | -0.266 |  | 31.4972 | -0.333 |  |  | -0.066 |  | 28.6119 | -0.302 |  |  | -0.058 |  | 34.6106 | -0.364 |  |  | -0.085 |  | 43.6571 | -0.442 |  |  | -0.037 |  | 38.4037 | -0.368 |  |  | -0.085 |  | 27.2161 | -0.251 |  |  | -0.016 |  | 20.1335 | -0.194 |  |  | -0.097 |  | 31.1447 | -0.289 |  |  | -0.282 |  | 29.7759 | -0.284 |  |  | -0.56 |  | 32.7863 | -0.317 |  |  | -0.062 |  | 28.7916 | -0.276 |  |  | -0.265 |  | 31.5339 | -0.317 |  |  | -0.261 |  | 31.3157 | -0.294 |  |  | -0.259 |  | 27.9968 | -0.252 |  |  | -0.207 |  | 21.2451 | -0.213 |  |  | -0.189
яч.35 ПС Горизонт 160м-2 | [11 empty] | 11.1131 | -0.116 |  |  | -0.001 |  | 11.8389 | -0.114 |  |  | -0.005 |  | 12.0766 | -0.115 |  |  | -0.006 |  | 11.1656 | -0.104 |  |  | -0.006 |  | 12.4675 | -0.12 |  |  | -0.007 |  | 12.4497 | -0.117 |  |  | -0.006 |  | 12.0879 | -0.109 |  |  | -0.001 |  | 10.7442 | -0.108 |  |  | -0.001 |  | 11.9196 | -0.124 |  |  | 0 |  | 11.3504 | -0.12 |  |  | 0 |  | 11.6532 | -0.123 |  |  | 0 |  | 11.6953 | -0.123 |  |  | 0 |  | 11.5563 | -0.117 |  |  | -0.003 |  | 13.6709 | -0.131 |  |  | -0.00576 |  | 14.0526 | -0.1296 |  |  | -0.0043 |  | 11.6235 | -0.112 |  |  | -0.001 |  | 13.0398 | -0.121 |  |  | -0.0072 |  | 12.7911 | -0.122 |  |  | -0.007 |  | 12.9284 | -0.125 |  |  | -0.006 |  | 12.6224 | -0.121 |  |  | -0.007 |  | 11.9371 | -0.12 |  |  | -0.002 |  | 14.6992 | -0.138 |  |  | -0.006 |  | 12.443 | -0.112 |  |  | -0.005 |  | 11.1711 | -0.112 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | -0.167 |  |  | -0.223 |  |  | -0.011 |  |  | -0.072 |  |  | -0.021 |  |  | 0.093 |  |  | -0.039 |  |  | 0.029 |  |  | -0.417 |  |  | -0.025 |  |  | -0.012 |  |  | -0.02 |  |  | -0.122 |  |  | 0.083 |  |  | -0.018 |  |  | 0.181 |  |  | -0.068 |  |  | 0.049 |  |  | -0.048 |  |  | 0.042 |  |  | -0.022 |  |  | 0.045 |  |  | -0.027 |  |  | 0.035 |  |  | -0.035 |  |  | 0.1758 |  |  | -0.0188 |  |  | 0.08034 |  |  | -0.0048201 |  |  | 0.1133 |  |  | -0.068 |  |  | 0.1646 |  |  | -0.0328 |  |  | 0.189 |  |  | 2.4913e-08 |  |  | 0.107 |  |  | -0.0079997 |  |  | -0.019 |  |  | 0.0010001 |  |  | -0.202 |  |  | 0.0059998 |  |  | -0.148 |  |  | -0.065 |  |  | -0.208 |  |  | -0.005 |  |  | -0.067 |  |  | -0.027 |  |  | -0.047
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -0.0214 |  |  | -0.144 |  |  | -0.031 |  |  | -0.179 |  |  | -0.058 |  |  | -0.01 |  |  | -0.079 |  |  | -0.074 |  |  | -0.155 |  |  | -0.107 |  |  | -0.064 |  |  | -0.124 |  |  | -0.134 |  |  | -0.027 |  |  | -0.018 |  |  | -0.0050001 |  |  | -0.097 |  |  | -0.103 |  |  | -0.074 |  |  | -0.094 |  |  | -0.0388 |  |  | -0.138 |  |  | -0.085 |  |  | -0.19 |  |  | -0.1638 |  |  | -0.1092 |  |  | -0.0468 |  |  | -0.06266 |  |  | -0.06482 |  |  | -0.0724 |  |  | -0.134 |  |  | -0.1332 |  |  | -0.079801 |  |  | -0.1566 |  |  | -0.034 |  |  | -0.1018 |  |  | -0.058 |  |  | -0.184 |  |  | -0.04 |  |  | -0.1386 |  |  | -0.031 |  |  | -0.082 |  |  | -0.093 |  |  | -0.0263 |  |  | -0.037 |  |  | -0.1015 |  |  | -0.049 |  |  | -0.191
Замер провёл: | [11 empty] | Садзанская О.Н. | [5 empty] | Садзанская О.Н. | [5 empty] | Садзанская О.Н. | [5 empty] | Садзанская О.Н. | [5 empty] | Садзанская О.Н. | [5 empty] | Садзанская О.Н. | [5 empty] | Садзанская О.Н. | [5 empty] | Власенко Р.М. | [5 empty] | Власенко Р.М. | [5 empty] | Власенко Р.М. | [5 empty] | Власенко Р.М. | [5 empty] | Власенко Р.М. | [5 empty] | Власенко Р.М. | [5 empty] | Власенко Р.М. | [5 empty] | Власенко Р.М. | [5 empty] | Власенко Р.М. | [5 empty] | Власенко Р.М. | [5 empty] | Власенко Р.М. | [5 empty] | Власенко Р.М. | [5 empty] | Патрушева Д.Д. | [5 empty] | Патрушева Д.Д. | [5 empty] | Патрушева Д.Д. | [5 empty] | Патрушева Д.Д. | [5 empty] | Патрушева Д.Д.