## ГПП-2(1-4)
Контрольные замеры по ПС 35/6 кВ ГПП-2
Дата: 18.12.2013 г.
[12 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00 | [5 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | dUк |  | I |  | P | Q |  | CosФ | I |  | P | Q |  | CosФ | I |  | P | Q |  | CosФ | I |  | P | Q |  | CosФ
№1 |  |  |  | 35 |  | 1С
|  |  |  | 6 |  | 1С | [5 empty] | 299 | 276 | 3.072 | 0.96 |  | 0.954 | 298 | 278 | 3.096 | 0.96 |  | 0.955 | 300 | 278 | 3.096 | 0.984 |  | 0.953 | 297 | 276 | 3.072 | 0.984 |  | 0.952
Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: 5
№2 |  |  |  | 35 |  | 2С
|  |  |  | 6 |  | 2С | [5 empty] | 196 | 162 | 1.8 | 0.984 |  | 0.877 | 198 | 166 | 1.848 | 0.984 |  | 0.883 | 172 | 138 | 1.536 | 0.96 |  | 0.848 | 190 | 155 | 1.728 | 1.008 |  | 0.864
Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: 4
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
35 |  | 1С |  | Т№1 - ВН
35 |  | 2С |  | Т№2 - ВН
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.28 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.27
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.05 | [5 empty] | 6.11 | [5 empty] | 6.09 | [5 empty] | 6.09
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
35 кВ 1С
ГПП-2 - Серов-1
35 кВ 2С
ГПП-2 - Серов-2
6 кВ 1С
яч.31 ПС № 36-1 | [11 empty] | 261 | 246 | -2.746 |  | -0.634 |  | 262 | 248 | -2.765 |  | -0.653 |  | 261 | 246 | -2.746 |  | -0.653 |  | 258 | 245 | -2.726 |  | -0.634
яч.27 ПС № 53-1 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 1 | 1 | -0.007 |  | -0.014 |  | 2 | 1 | -0.007 |  | -0.017 |  | 2 | 1 | -0.007 |  | -0.017 |  | 1 | 1 | -0.007 |  | -0.014
яч.25 ПС № 30-1 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 3 | 3 | -0.029 |  | -0.019 |  | 2 | 2 | -0.019 |  | -0.019 |  | 2 | 2 | -0.019 |  | -0.019 |  | 3 | 2 | -0.019 |  | -0.029
яч.24 ПС № 17-1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
яч.23 ЦЭС-5 | [11 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | -
яч.6 ВЧ-1 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
яч.29 ТПЧ-1 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
яч.4 ПС №№ 26,27-1,28 | [11 empty] | 37 | 22 | -0.25 |  | -0.317 |  | 33 | 19 | -0.211 |  | -0.288 |  | 38 | 22 | -0.24 |  | -0.336 |  | 38 | 22 | -0.24 |  | -0.336
яч.5 ПС № 29-1 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 0 | 0 | -0.002 |  | -0.005 |  | 0 | 0 | -0.002 |  | -0.005 |  | 1 | 0 | -0.002 |  | -0.007 |  | 1 | 0 | 0 |  | -0.007
яч.28 ПП Сосьва СН | [11 empty] | 5 | 4 | -0.05 |  | -0.005 |  | 5 | 5 | -0.058 |  | -0.007 |  | 5 | 5 | -0.055 |  | -0.005 |  | 5 | 5 | -0.055 |  | -0.007
6 кВ 2С
яч.11 ПС №№ 26,27-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 2 | 1 | -0.01 |  | -0.019 |  | 3 | 2 | -0.019 |  | -0.019 |  | 4 | 3 | -0.038 |  | -0.019 |  | 24 | 22 | -0.25 |  | -0.038
яч.12 ПС № 29-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 1 | 1 | -0.012 |  | -0.002 |  | 1 | 1 | -0.012 |  | -0.005 |  | 1 | 1 | -0.012 |  | -0.005 |  | 1 | 1 | -0.012 |  | -0.005
яч.18 ПС № 20-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 6 | 4 | -0.05 |  | -0.036 |  | 6 | 4 | -0.05 |  | -0.043 |  | 6 | 4 | -0.05 |  | -0.036 |  | 9 | 6 | -0.065 |  | -0.065
яч.16 ПС № 17-2 | [11 empty] | 38 | 28 | -0.317 |  | -0.245 |  | 37 | 28 | -0.31 |  | -0.245 |  | 38 | 28 | -0.317 |  | -0.245 |  | 38 | 28 | -0.31 |  | -0.252
яч.17 ВЧ-2 ОПЧ-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
яч.19 ПС № 30-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | -0.007 |  | 1 | 0 | 0 |  | -0.007 |  | 1 | 0 | 0 |  | -0.007 |  | 1 | 0 | 0 |  | -0.007
яч.21 № 53-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 5 | 3 | -0.034 |  | -0.038 |  | 5 | 3 | -0.031 |  | -0.038 |  | 5 | 3 | -0.034 |  | -0.038 |  | 5 | 3 | -0.034 |  | -0.038
ЦЭС-6 | [11 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
яч.10 ПС № 36-2 | [11 empty] | 149 | 126 | -1.402 |  | -0.672 |  | 146 | 126 | -1.402 |  | -0.653 |  | 118 | 96 | -1.075 |  | -0.634 |  | 118 | 96 | -1.075 |  | -0.614
Замер провёл: | [11 empty] | Волошина С.Н.

## ГПП-2(5-8)
Контрольные замеры по ПС 35/6 кВ ГПП-2
Дата: 18.12.2013 г.
[12 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | dUк |  | I |  | P | Q |  | CosФ | I |  | P | Q |  | CosФ | I |  | P | Q |  | CosФ | I |  | P | Q |  | CosФ
№1 | 10 | 0.018 | 0.08 | 35 |  | 1С
|  |  |  | 6 |  | 1С | [5 empty] | 303 | 278 | 3.096 | 1.056 |  | 0.946 | 291 | 274 | 3.048 | 0.864 |  | 0.962 | 293 | 276 | 3.072 | 0.864 |  | 0.963 | 302 | 282 | 3.144 | 0.912 |  | 0.96
Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: 5
№2 | 10 | 0.018 | 0.08 | 35 |  | 2С
|  |  |  | 6 |  | 2С | [5 empty] | 175 | 142 | 1.584 | 0.936 |  | 0.861 | 203 | 170 | 1.896 | 1.008 |  | 0.883 | 168 | 144 | 1.608 | 0.768 |  | 0.902 | 109 | 95 | 1.056 | 0.48 |  | 0.91
Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: 4
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
35 |  | 1С |  | Т№1 - ВН
35 |  | 2С |  | Т№2 - ВН
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.27
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.09 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.13 | [5 empty] | 6.14
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
35 кВ 1С
ГПП-2 - Серов-1
35 кВ 2С
ГПП-2 - Серов-2
6 кВ 1С
яч.31 ПС № 36-1 | [11 empty] | 261 | 246 | -2.746 |  | -0.653 |  | 263 | 250 | -2.784 |  | -0.653 |  | 259 | 246 | -2.746 |  | -0.634 |  | 262 | 248 | -2.765 |  | -0.653
яч.27 ПС № 53-1 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 1 | 0 | -0.005 |  | -0.014 |  | 2 | 1 | -0.007 |  | -0.017 |  | 2 | 1 | -0.01 |  | -0.014 |  | 3 | 2 | -0.024 |  | -0.019
яч.25 ПС № 30-1 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 3 | 2 | -0.019 |  | -0.029 |  | 2 | 2 | -0.019 |  | -0.019 |  | 8 | 7 | -0.077 |  | -0.029 |  | 9 | 9 | -0.096 |  | -0.029
яч.24 ПС № 17-1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
яч.23 ЦЭС-5 | [11 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
яч.6 ВЧ-1 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
яч.29 ТПЧ-1 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
яч.4 ПС №№ 26,27-1,28 | [11 empty] | 42 | 22 | -0.25 |  | -0.384 |  | 24 | 16 | -0.173 |  | -0.202 |  | 24 | 16 | -0.173 |  | -0.192 |  | 29 | 19 | -0.211 |  | -0.24
яч.5 ПС № 29-1 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 1 | 0 | -0.002 |  | -0.007 |  | 0 | 0 | -0.002 |  | -0.005 |  | 0 | 0 | 0 |  | -0.005 |  | 1 | 0 | -0.002 |  | -0.007
яч.28 ПП Сосьва СН | [11 empty] | 5 | 4 | -0.05 |  | -0.005 |  | 5 | 4 | -0.05 |  | -0.007 |  | 4 | 4 | -0.048 |  | -0.005 |  | 4 | 4 | -0.048 |  | -0.005
6 кВ 2С
яч.11 ПС №№ 26,27-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 14 | 13 | -0.144 |  | -0.029 |  | 10 | 10 | -0.106 |  | -0.019 |  | 12 | 11 | -0.125 |  | -0.029 |  | 2 | 1 | -0.01 |  | -0.019
яч.12 ПС № 29-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 1 | 1 | -0.012 |  | -0.005 |  | 1 | 1 | -0.007 |  | -0.007 |  | 1 | 1 | -0.012 |  | -0.007 |  | 4 | 3 | -0.034 |  | -0.024
яч.18 ПС № 20-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 6 | 4 | -0.05 |  | -0.036 |  | 9 | 6 | -0.065 |  | -0.072 |  | 6 | 4 | -0.05 |  | -0.036 |  | 8 | 6 | -0.065 |  | -0.058
яч.16 ПС № 17-2 | [11 empty] | 39 | 29 | -0.324 |  | -0.252 |  | 37 | 28 | -0.31 |  | -0.245 |  | 38 | 28 | -0.317 |  | -0.252 |  | 38 | 28 | -0.31 |  | -0.252
яч.17 ВЧ-2 ОПЧ-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
яч.19 ПС № 30-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | -0.007 |  | 1 | 1 | -0.007 |  | -0.007 |  | 1 | 0 | 0 |  | -0.007 |  | 1 | 1 | -0.007 |  | -0.007
яч.21 № 53-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 5 | 3 | -0.034 |  | -0.038 |  | 5 | 3 | -0.034 |  | -0.038 |  | 5 | 3 | -0.036 |  | -0.038 |  | 5 | 4 | -0.041 |  | -0.038
ЦЭС-6 | [11 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
яч.10 ПС № 36-2 | [11 empty] | 113 | 93 | -1.037 |  | -0.595 |  | 143 | 122 | -1.363 |  | -0.653 |  | 108 | 95 | -1.056 |  | -0.442 |  | 55 | 52 | -0.576 |  | -0.115
Замер провёл: | [11 empty] | Волошина С.Н.

## ГПП-2(9-12)
Контрольные замеры по ПС 35/6 кВ ГПП-2
Дата: 18.12.2013 г.
[12 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | dUк |  | I |  | P | Q |  | CosФ | I |  | P | Q |  | CosФ | I |  | P | Q |  | CosФ | I |  | P | Q |  | CosФ
№1 | 10 | 0.018 | 0.08 | 35 |  | 1С
|  |  |  | 6 |  | 1С | [5 empty] | 308 | 287 | 3.192 | 0.984 |  | 0.956 | 300 | 280 | 3.12 | 0.888 |  | 0.962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | 308 | 282 | 3.144 | 1.008 |  | 0.952
Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: 5
№2 | 10 | 0.018 | 0.08 | 35 |  | 2С
|  |  |  | 6 |  | 2С | [5 empty] | 97 | 78 | 0.864 | 0.552 |  | 0.843 | 107 | 84 | 0.936 | 0.62 |  | 0.834 | 399 | 353 | 3.936 | 1.344 |  | 0.946 | 109 | 88 | 0.984 | 0.576 |  | 0.863
Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: 4
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
35 |  | 1С |  | Т№1 - ВН
35 |  | 2С |  | Т№2 - ВН
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.05 | [5 empty] | 6.19
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.13 | [5 empty] | 6.09 | [5 empty] | 6.03 | [5 empty] | 6.04
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
35 кВ 1С
ГПП-2 - Серов-1
35 кВ 2С
ГПП-2 - Серов-2
6 кВ 1С
яч.31 ПС № 36-1 | [11 empty] | 262 | 248 | -2.765 |  | -0.653 |  | 259 | 245 | -2.726 |  | -0.634 |  | 263 | 240 | -2.669 |  | -0.614 |  | 263 | 246 | -2.746 |  | -0.634
яч.27 ПС № 53-1 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 6 | 5 | -0.055 |  | -0.031 |  | 4 | 3 | -0.034 |  | -0.022 |  | 11 | 10 | -0.108 |  | -0.026 |  | 4 | 3 | -0.038 |  | -0.019
яч.25 ПС № 30-1 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 7 | 6 | -0.067 |  | -0.029 |  | 8 | 7 | -0.077 |  | -0.029 |  | 6 | 5 | -0.058 |  | -0.019 |  | 7 | 6 | -0.067 |  | -0.029
яч.24 ПС № 17-1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
яч.23 ЦЭС-5 | [11 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
яч.6 ВЧ-1 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
яч.29 ТПЧ-1 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
яч.4 ПС №№ 26,27-1,28 | [11 empty] | 35 | 21 | -0.23 |  | -0.298 |  | 28 | 18 | -0.202 |  | -0.221 |  | 30 | 19 | -0.21 |  | -0.232 |  | 39 | 22 | -0.24 |  | -0.346
яч.5 ПС № 29-1 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 0 | 0 | -0.002 |  | -0.005 |  | 1 | 0 | -0.002 |  | -0.007 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | -0.002 |  | -0.005
яч.28 ПП Сосьва СН | [11 empty] | 5 | 4 | -0.05 |  | -0.005 |  | 4 | 4 | -0.048 |  | -0.005 |  | 5 | 5 | -0.053 |  | -0.005 |  | 5 | 5 | -0.055 |  | -0.005
6 кВ 2С
яч.11 ПС №№ 26,27-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 2 | 2 | -0.019 |  | -0.01 |  | 4 | 3 | -0.038 |  | -0.019 |  | 16 | 15 | -0.163 |  | -0.029 |  | 16 | 15 | -0.163 |  | -0.029
яч.12 ПС № 29-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 5 | 4 | -0.041 |  | -0.031 |  | 4 | 3 | -0.038 |  | -0.026 |  | 4 | 3 | -0.036 |  | -0.024 |  | 5 | 4 | -0.043 |  | -0.024
яч.18 ПС № 20-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 7 | 5 | -0.058 |  | -0.05 |  | 10 | 6 | -0.072 |  | -0.072 |  | 5 | 4 | -0.043 |  | -0.029 |  | 5 | 4 | -0.043 |  | -0.036
яч.16 ПС № 17-2 | [11 empty] | 38 | 28 | -0.317 |  | -0.252 |  | 38 | 28 | -0.31 |  | -0.252 |  | 37 | 27 | -0.302 |  | -0.238 |  | 38 | 28 | -0.31 |  | -0.245
яч.17 ВЧ-2 ОПЧ-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
яч.19 ПС № 30-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | -0.007 |  | 1 | 0 | 0 |  | -0.007 |  | 1 | 1 | -0.007 |  | -0.007 |  | 1 | 0 | 0 |  | -0.007
яч.21 № 53-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 6 | 4 | -0.046 |  | -0.043 |  | 6 | 4 | -0.041 |  | -0.041 |  | 5 | 3 | -0.034 |  | -0.036 |  | 4 | 3 | -0.031 |  | -0.034
ЦЭС-6 | [11 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
яч.10 ПС № 36-2 | [11 empty] | 40 | 34 | -0.384 |  | -0.192 |  | 46 | 38 | -0.422 |  | -0.24 |  | 26 | 22 | -0.25 |  | -0.096 |  | 44 | 36 | -0.403 |  | -0.23
Замер провёл: | [11 empty] | Волошина С.Н.

## ГПП-2(13-16)
Контрольные замеры по ПС 35/6 кВ ГПП-2
Дата: 18.12.2013 г.
[12 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | dUк |  | I |  | P | Q |  | CosФ | I |  | P | Q |  | CosФ | I |  | P | Q |  | CosФ | I |  | P | Q |  | CosФ
№1 | 10 | 0.018 | 0.08 | 35 |  | 1С
|  |  |  | 6 |  | 1С | [5 empty] | 324 | 289 | 3.216 | 1.08 |  | 0.948 | 315 | 289 | 3.216 | 1.032 |  | 0.952 | 303 | 280 | 3.12 | 0.912 |  | 0.96 | 309 | 280 | 3.12 | 1.008 |  | 0.952
Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: 5
№2 | 10 | 0.018 | 0.08 | 35 |  | 2С
|  |  |  | 6 |  | 2С | [5 empty] | 170 | 142 | 1.584 | 0.816 |  | 0.889 | 120 | 103 | 1.152 | 0.504 |  | 0.916 | 93 | 73 | 0.816 | 0.528 |  | 0.84 | 118 | 93 | 1.032 | 0.672 |  | 0.838
Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: 4
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
35 |  | 1С |  | Т№1 - ВН
35 |  | 2С |  | Т№2 - ВН
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.06 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.13
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.05 | [5 empty] | 6.06 | [5 empty] | 6.05 | [5 empty] | 6.03
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
35 кВ 1С
ГПП-2 - Серов-1
35 кВ 2С
ГПП-2 - Серов-2
6 кВ 1С
яч.31 ПС № 36-1 | [11 empty] | 268 | 246 | -2.746 |  | -0.614 |  | 261 | 245 | -2.732 |  | -0.633 |  | 262 | 246 | -2.737 |  | -0.634 |  | 266 | 246 | -2.746 |  | -0.634
яч.27 ПС № 53-1 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 4 | 3 | -0.029 |  | -0.024 |  | 6 | 6 | -0.062 |  | -0.026 |  | 4 | 4 | -0.041 |  | -0.022 |  | 4 | 3 | -0.031 |  | -0.022
яч.25 ПС № 30-1 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 8 | 7 | -0.077 |  | -0.029 |  | 6 | 6 | -0.067 |  | -0.019 |  | 7 | 6 | -0.067 |  | -0.029 |  | 6 | 5 | -0.058 |  | -0.019
яч.24 ПС № 17-1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
яч.23 ЦЭС-5 | [11 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
яч.6 ВЧ-1 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
яч.29 ТПЧ-1 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
яч.4 ПС №№ 26,27-1,28 | [11 empty] | 51 | 28 | -0.307 |  | -0.432 |  | 44 | 25 | -0.278 |  | -0.384 |  | 28 | 18 | -0.202 |  | -0.215 |  | 41 | 23 | -0.259 |  | -0.346
яч.5 ПС № 29-1 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 1 | 0 | -0.002 |  | -0.005 |  | 1 | 0 | -0.002 |  | -0.005 |  | 0 | 0 | 0 |  | -0.005 |  | 1 | 0 | -0.002 |  | -0.005
яч.28 ПП Сосьва СН | [11 empty] | 5 | 5 | -0.055 |  | -0.002 |  | 5 | 5 | -0.053 |  | -0.005 |  | 4 | 4 | -0.041 |  | -0.005 |  | 4 | 4 | -0.041 |  | -0.002
6 кВ 2С
яч.11 ПС №№ 26,27-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 11 | 10 | -0.115 |  | -0.019 |  | 9 | 9 | -0.095 |  | -0.02 |  | 1 | 1 | -0.01 |  | -0.01 |  | 5 | 3 | -0.038 |  | -0.029
яч.12 ПС № 29-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 5 | 4 | -0.043 |  | -0.024 |  | 5 | 4 | -0.046 |  | -0.024 |  | 4 | 3 | -0.036 |  | -0.024 |  | 5 | 4 | -0.046 |  | -0.019
яч.18 ПС № 20-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 5 | 4 | -0.043 |  | -0.036 |  | 6 | 4 | -0.05 |  | -0.029 |  | 4 | 3 | -0.036 |  | -0.029 |  | 8 | 4 | -0.05 |  | -0.072
яч.16 ПС № 17-2 | [11 empty] | 37 | 28 | -0.31 |  | -0.238 |  | 37 | 28 | -0.31 |  | -0.238 |  | 37 | 27 | -0.302 |  | -0.238 |  | 38 | 28 | -0.31 |  | -0.239
яч.17 ВЧ-2 ОПЧ-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 31 | 25 | -0.281 |  | -0.163
яч.19 ПС № 30-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | -0.007 |  | 1 | 0 | 0 |  | -0.007 |  | 1 | 1 | -0.007 |  | -0.007 |  | 1 | 0 | 0 |  | -0.007
яч.21 № 53-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 5 | 3 | -0.031 |  | -0.036 |  | 5 | 3 | -0.036 |  | -0.036 |  | 5 | 4 | -0.041 |  | -0.036 |  | 5 | 3 | -0.036 |  | -0.034
ЦЭС-6 | [11 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
яч.10 ПС № 36-2 | [11 empty] | 110 | 95 | -1.056 |  | -0.461 |  | 59 | 53 | -0.595 |  | -0.151 |  | 41 | 34 | -0.384 |  | -0.191 |  | 31 | 26 | -0.288 |  | -0.141
Замер провёл: | [11 empty] | Волошина С.Н.

## ГПП-2(17-20)
Контрольные замеры по ПС 35/6 кВ ГПП-2
Дата: 18.12.2013 г.
[12 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | dUк |  | I |  | P | Q |  | CosФ | I |  | P | Q |  | CosФ | I |  | P | Q |  | CosФ | I |  | P | Q |  | CosФ
№1 | 10 | 0.018 | 0.08 | 35 |  | 1С
|  |  |  | 6 |  | 1С | [5 empty] | 299 | 276 | 3.072 | 0.912 |  | 0.959 | 306 | 278 | 3.096 | 0.984 |  | 0.953 | 308 | 280 | 3.12 | 1.032 |  | 0.949 | 294 | 271 | 3.024 | 0.864 |  | 0.962
Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: 5
№2 | 10 | 0.018 | 0.08 | 35 |  | 2С
|  |  |  | 6 |  | 2С | [5 empty] | 102 | 75 | 0.84 | 0.648 |  | 0.792 | 169 | 136 | 1.512 | 0.864 |  | 0.868 | 148 | 125 | 1.392 | 0.648 |  | 0.907 | 150 | 127 | 1.416 | 0.672 |  | 0.903
Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: 4
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
35 |  | 1С |  | Т№1 - ВН
35 |  | 2С |  | Т№2 - ВН
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.14 | [5 empty] | 6.16 | [5 empty] | 6.18
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.03 | [5 empty] | 5.97 | [5 empty] | 5.99 | [5 empty] | 6.03
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
35 кВ 1С
ГПП-2 - Серов-1
35 кВ 2С
ГПП-2 - Серов-2
6 кВ 1С
яч.31 ПС № 36-1 | [11 empty] | 261 | 245 | -2.726 |  | -0.634 |  | 261 | 243 | -2.707 |  | -0.614 |  | 262 | 245 | -2.729 |  | -0.614 |  | 264 | 246 | -2.746 |  | -0.634
яч.27 ПС № 53-1 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 2 | 1 | -0.014 |  | -0.017 |  | 2 | 2 | -0.017 |  | -0.017 |  | 2 | 1 | -0.014 |  | -0.017 |  | 2 | 1 | -0.012 |  | -0.017
яч.25 ПС № 30-1 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 4 | 3 | -0.038 |  | -0.019 |  | 4 | 3 | -0.038 |  | -0.019 |  | 4 | 3 | -0.038 |  | -0.019 |  | 3 | 3 | -0.029 |  | -0.01
яч.24 ПС № 17-1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
яч.23 ЦЭС-5 | [11 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
яч.6 ВЧ-1 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
яч.29 ТПЧ-1 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
яч.4 ПС №№ 26,27-1,28 | [11 empty] | 32 | 20 | -0.221 |  | -0.263 |  | 42 | 25 | -0.278 |  | -0.346 |  | 46 | 25 | -0.278 |  | -0.403 |  | 27 | 16 | -0.182 |  | -0.23
яч.5 ПС № 29-1 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 1 | 0 | -0.002 |  | -0.005 |  | 0 | 0 | 0 |  | -0.005 |  | 1 | 0 | -0.002 |  | -0.005 |  | 0 | 0 | 0 |  | -0.005
яч.28 ПП Сосьва СН | [11 empty] | 4 | 4 | -0.041 |  | -0.005 |  | 3 | 3 | -0.036 |  | -0.005 |  | 4 | 3 | -0.038 |  | -0.005 |  | 4 | 4 | -0.041 |  | -0.005
6 кВ 2С
яч.11 ПС №№ 26,27-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 5 | 4 | -0.048 |  | -0.029 |  | 21 | 19 | -0.211 |  | -0.048 |  | 18 | 16 | -0.182 |  | -0.038 |  | 15 | 14 | -0.154 |  | -0.038
яч.12 ПС № 29-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 2 | 2 | -0.022 |  | -0.014 |  | 1 | 0 | -0.005 |  | -0.005 |  | 1 | 0 | -0.005 |  | -0.005 |  | 1 | 1 | -0.007 |  | -0.005
яч.18 ПС № 20-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 3 | 3 | -0.029 |  | -0.014 |  | 5 | 4 | -0.043 |  | -0.029 |  | 6 | 4 | -0.05 |  | -0.036 |  | 6 | 4 | -0.05 |  | -0.029
яч.16 ПС № 17-2 | [11 empty] | 38 | 28 | -0.31 |  | -0.245 |  | 38 | 28 | -0.317 |  | -0.238 |  | 39 | 28 | -0.317 |  | -0.245 |  | 38 | 28 | -0.317 |  | -0.238
яч.17 ВЧ-2 ОПЧ-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 |  |  |  |  | 12 | 2 | -0.017 |  | -0.125 |  | 23 | 17 | -0.194 |  | -0.144 |  | 24 | 18 | -0.199 |  | -0.146 |  | 22 | 16 | -0.18 |  | -0.144
яч.19 ПС № 30-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | -0.007 |  | 1 | 0 | 0 |  | -0.007 |  | 1 | 0 | 0 |  | -0.007 |  | 1 | 0 | 0 |  | -0.007
яч.21 № 53-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 5 | 3 | -0.031 |  | -0.036 |  | 5 | 3 | -0.036 |  | -0.038 |  | 5 | 3 | -0.036 |  | -0.038 |  | 5 | 3 | -0.034 |  | -0.036
ЦЭС-6 | [11 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
яч.10 ПС № 36-2 | [11 empty] | 40 | 33 | -0.365 |  | -0.211 |  | 79 | 64 | -0.71 |  | -0.403 |  | 58 | 52 | -0.576 |  | -0.154 |  | 69 | 62 | -0.695 |  | -0.192
Замер провёл: | [11 empty] | Волошина С.Н.

## ГПП-2(21-24)
Контрольные замеры по ПС 35/6 кВ ГПП-2
Дата: 18.12.2013 г.
[12 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00 | [5 empty] | 24:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | dUк |  | I |  | P | Q |  | CosФ | I |  | P | Q |  | CosФ | I |  | P | Q |  | CosФ | I |  | P | Q |  | CosФ
№1 | 10 | 0.018 | 0.08 | 35 |  | 1С
|  |  |  | 6 |  | 1С | [5 empty] | 293 | 269 | 3 | 0.864 |  | 0.961 | 295 | 274 | 3.048 | 0.864 |  | 0.962 | 293 | 274 | 3.048 | 0.864 |  | 0.962 | 304 | 278 | 3.096 | 0.984 |  | 0.953
Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: 5
№2 | 10 | 0.018 | 0.08 | 35 |  | 2С
|  |  |  | 6 |  | 2С | [5 empty] | 106 | 84 | 0.9356 | 0.576 |  | 0.852 | 151 | 118 | 1.32 | 0.864 |  | 0.837 | 94 | 75 | 0.84 | 0.528 |  | 0.847 | 114 | 90 | 1.008 | 0.624 |  | 0.85
Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: 4
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
35 |  | 1С |  | Т№1 - ВН
35 |  | 2С |  | Т№2 - ВН
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.16 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.18
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 6.02 | [5 empty] | 6.09 | [5 empty] | 6.03
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q |  | I |  | P |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
35 кВ 1С
ГПП-2 - Серов-1
35 кВ 2С
ГПП-2 - Серов-2
6 кВ 1С
яч.31 ПС № 36-1 | [11 empty] | 260 | 243 | -2.705 |  | -0.614 |  | 263 | 247 | -2.755 |  | -0.619 |  | 261 | 246 | -2.746 |  | -0.63 |  | 264 | 247 | -2.75 |  | -0.632
яч.27 ПС № 53-1 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 1 | 1 | -0.007 |  | -0.014 |  | 1 | 1 | -0.007 |  | -0.014 |  | 1 | 1 | -0.007 |  | -0.014 |  | 1 | 1 | -0.007 |  | -0.014
яч.25 ПС № 30-1 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 3 | 3 | -0.029 |  | -0.019 |  | 3 | 2 | -0.019 |  | -0.019 |  | 2 | 2 | -0.019 |  | -0.019 |  | 3 | 2 | -0.019 |  | -0.019
яч.24 ПС № 17-1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
яч.23 ЦЭС-5 | [11 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
яч.6 ВЧ-1 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
яч.29 ТПЧ-1 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
яч.4 ПС №№ 26,27-1,28 | [11 empty] | 30 | 18 | -0.202 |  | -0.247 |  | 26 | 17 | -0.189 |  | -0.211 |  | 27 | 17 | -0.192 |  | -0.221 |  | 36 | 22 | -0.242 |  | -0.302
яч.5 ПС № 29-1 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 1 | 0 | -0.002 |  | -0.005 |  | 1 | 0 | -0.002 |  | -0.005 |  | 1 | 0 | -0.002 |  | -0.007 |  | 1 | 0 | -0.002 |  | -0.007
яч.28 ПП Сосьва СН | [11 empty] | 4 | 4 | -0.043 |  | -0.005 |  | 4 | 4 | -0.048 |  | -0.005 |  | 4 | 4 | -0.048 |  | -0.005 |  | 5 | 4 | -0.05 |  | -0.005
6 кВ 2С
яч.11 ПС №№ 26,27-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 13 | 12 | -0.134 |  | -0.029 |  | 4 | 3 | -0.029 |  | -0.029 |  | 3 | 3 | -0.029 |  | -0.01 |  | 5 | 4 | -0.048 |  | -0.019
яч.12 ПС № 29-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 1 | 1 | -0.007 |  | -0.005 |  | 1 | 1 | -0.007 |  | -0.005 |  | 1 | 0 | -0.005 |  | -0.005 |  | 1 | 0 | -0.005 |  | -0.005
яч.18 ПС № 20-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 6 | 4 | -0.05 |  | -0.036 |  | 6 | 4 | -0.05 |  | -0.036 |  | 7 | 5 | -0.058 |  | -0.05 |  | 6 | 4 | -0.05 |  | -0.043
яч.16 ПС № 17-2 | [11 empty] | 39 | 28 | -0.317 |  | -0.245 |  | 38 | 28 | -0.317 |  | -0.245 |  | 38 | 28 | -0.31 |  | -0.245 |  | 35 | 26 | -0.288 |  | -0.23
яч.17 ВЧ-2 ОПЧ-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 |  |  |  |  | 16 | 10 | -0.106 |  | -0.134 |  | 23 | 17 | -0.194 |  | -0.146 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
яч.19 ПС № 30-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | -0.007 |  | 1 | 1 | -0.007 |  | -0.007 |  | 1 | 0 | 0 |  | -0.007 |  | 1 | 0 | 0 |  | -0.007
яч.21 № 53-2 |  |  |  | 47 | 0.5 | 48.8 | 40 | 49.6 | 20 |  |  | 5 | 3 | -0.036 |  | -0.036 |  | 5 | 3 | -0.036 |  | -0.038 |  | 5 | 3 | -0.038 |  | -0.038 |  | 5 | 3 | -0.036 |  | -0.036
ЦЭС-6 | [11 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
яч.10 ПС № 36-2 | [11 empty] | 28 | 24 | -0.269 |  | -0.101 |  | 76 | 62 | -0.691 |  | -0.384 |  | 42 | 36 | -0.403 |  | -0.192 |  | 65 | 53 | -0.595 |  | -0.326
Замер провёл: | [11 empty] | Волошина С.Н.
ё